## Sheet1
(注) | 最新版は｢宮城県環境影響評価マニュアル(大気･水･土壌その他の環境)改訂版｣2010(平成22)年3月､旧版は｢宮城県
環境影響評価マニュアル(公害質)改訂版｣平成15年3月。更にそれ以前のマニュアルですが､アセス対象事業だけでなく
法律・条例の届出対象施設の新増設･構造変更に伴う提出書類の技術審査を簡便にする様式として利用ください。
６.１ 振動に関する審査方針
振動規制法に基づく特定施設及び県公害防止条例（以下「条例」という。）に基づく振動に係る特定施設が設置
される場合、基本的に以下の要件を満たすこととして公害防止対策に関する審査を行う。
①当該工場から発生する振動が、宮城県環境管理計画に基づく都市的生活環境の保全水準の達成に支障をおよぼ
すものでないこと。
②敷地境界線において、振動規制法及び条例に基づく規制基準を満足すること。
③仙台湾地域公害防止計画、気仙沼地域公害防止計画及び宮城県環境管理計画に定める施策と整合性があること｡
具体的な審査の手順としては、以下のとおりとする。
(1)届出に係る工場等の所在地が指定地域内であるかどうかを確認するとともに、届出された特定施設が振動規制法
に基づく特定施設に該当するか、あるいは条例に基づく振動に係る特定施設に該当するかを確認する（指定地域
を有する市町村内に設置する場合は、届出・規制等の扱いは市町村に委任されている。）。
(2)振動規制地域区分図(又は用途地域区分図)及び条例施行規則に基づく振動規制の適用基準別地域指定に関する
告示により、届出に係る工場等の所在地の地域区分を確認する。
(3)届出工場等の操業時間、特定施設の稼動時間と該当する規制基準値を確認する。
(4)特定施設の配置と工場周辺の民家等の立地状況を確認する。
(5)特定施設から発生する振動の敷地境界線における振動レベルを推定し、規制基準を満足するかどうかを確認する｡
推定の方法としては､｢振動予測マニュアル(案)｣(環境庁大気保全局)を参考に、以下のとおりとするが、施設数が
多い場合や民家に隣接する場合等はさらに詳細な予測が必要である。また、計算に必要なデータが得られていな
い場合は、類似例などを参考とし､安全側の予測を行う｡
なお､十分な距離減衰が得られるなど明らかに規制基準を下回ると判断できる場合は適宜簡略化してよい。
①距離減衰量の算出 |  |  | 振動の敷地境界線までの距離による減衰量を次の式により算出する。
△Ｌ(f) ＝ Ａ･ｌｏｇ（ｒ／ｒ０） ＋ Ｂ（ｒ－ｒ０）
△L(f):周波数2.5～80Hzの1/3又は1/1ｵｸﾀ-ﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ中心周波数ｆにおける振動加速度ﾚﾍﾞﾙのroからrまでの距離減衰
ｒo：機械中心から基準点までの距離（m）
ｒ：機械中心から予測地点（敷地境界線）までの距離（m）
Ａ：幾何減衰を表す係数で、Ａ＝－１５とする。
Ｂ：土の内部減衰を表す係数で下表の値とする。
| 伝播経路の地盤種別 |  |  | Ｂ 値 |  |  |  | 備 考
| 1.沖積粘性土地盤 |  | 0<f≦16:B=-(0.6/10)･f、16≦f<80:B=-0.6
| 2.沖積砂質土地盤 |  | 0<f≦50:B=-(0.4/50)･f、50≦f<80:B=-0.4
| 3.洪積粘性土地盤 |  | 0<f≦40:B=-(0.5/40)･f、40≦f<80:B=-0.5
| 4.洪積砂質土地盤 |  | 0<f≦50:B=-(0.4/50)･f、50≦f<80:B=-0.4
| 5.埋立･盛土地盤 |  | 0<f≦50:B=-(0.6/50)･f、50≦f<80:B=-0.6 |  |  |  |  | (洪積粘性土を使用)
②各成分ごとの値のデシベル合成
①の距離減衰量より各成分ごとのﾃﾞｼﾍﾞﾙ値Ｌｎを算出し、次の式によりﾃﾞｼﾍﾞﾙ合成して､敷地境界における
各施設の振動ﾚﾍﾞﾙＬを求める。
Ｌ ＝ １０･ｌｏｇ（10Ｌ１／１０ ＋ 10Ｌ２／１０ ＋ ･･･････＋ 10Ｌｎ／１０ ）
③防振対策による補正
発生源において防振ゴム等による防振対策を行う場合は、次の表による補正を行い敷地境界線における各施設
の振動レベルＬ'を求める。 |  |  |  | 防振ゴム | -3 | 金属バネ | -9 | 空気バネ | -13
注）防振ゴムにはゴムパッド等の簡易なものは含まれない。
④敷地境界線における振動レベルの算出
敷地境界線における各施設の振動レベルＬ'を合成した騒音レベルＬ”を次の式により求める｡
Ｌ" ＝ １０･ｌｏｇ（10Ｌ’１／１０ ＋ 10Ｌ’２／１０ ＋ ･････････ ＋ 10Ｌ’ｎ／１０ ）
Ｌ'n：各施設（ｎ台設置）からの敷地境界線における振動レベル（dB）
(計算例) せん断機１台(2.5ｍ地点での振動ﾚﾍﾞﾙ60dB)､印刷機械１台(2.5ｍ地点での振動レベル60dB)が設置される
ものと仮定する。地盤は洪積粘性土地盤とし、特別な防振対策はとられていないものとする。
|  | バンドレベル(Ｍｚ) |  |  |  | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63
|  | 発生源振動測定距離(ro)(ｍ) |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Ｂ値 | (洪積粘性土地盤) |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.39375 | 0.5
| せん断機 | 境界までの距離(r)(ｍ) |  |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | ﾊﾞﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ毎の発生源dB値(Ｌo) |  |  |  | 27 | 31 | 39 | 55 | 58
|  | 距離減衰(△Ｌ＝A･log(r/ro)+B(r-ro)) |  |  |  | 16.4305 | 17.6055 | 19.9555 | 24.5086 | 27.0055
|  | ﾊﾞﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ毎の境界線dB値(Ln=Lo-ΔL) |  |  |  | L1= | L2= | L3= | L4= | L5=
[6 empty] | 10.5695 | 13.3945 | 19.0445 | 30.4914 | 30.9945
| 印刷機械 | 境界までの距離(r)(ｍ) |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | ﾊﾞﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ毎の発生源dB値(Ｌo) |  |  |  | 27 | 29 | 45 | 60 | 49
|  | 距離減衰(△Ｌ＝A･log(r/ro)+B(r-ro)) |  |  |  | 17.5627 | 18.9377 | 21.6877 | 27.0158 | 29.9377
|  | ﾊﾞﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ毎の境界線dB値(Ln=Lo-ΔL) |  |  |  | L1= | L2= | L3= | L4= | L5=
[6 empty] | 9.4373 | 10.0623 | 23.3123 | 32.9842 | 19.0623
各成分ごとのＬｎを合成すると
せん断機による振動レベルＬa=10･log(10L1/10+10L2/10+10L3/10+10L4/10+10L5/10)＝ | [8 empty] | 33.9631
印刷機械による振動レベルＬb=10･log(10L1/10+10L2/10+10L3/10+10L4/10+10L5/10)＝ | [8 empty] | 33.6209
したがって、これらの施設の騒音レベルを合成した値Ｌ”は､Ｌ”＝10･log(10La/10+10Lb/10)＝ | [9 empty] | 36.8057
また、距離減衰のみで十分規制基準を下回ると考えられる場合は、計算を簡略化してよい｡例えば､前出の
せん断機と印刷機械において、2.5m地点での振動レベルがともに60dBであるから、敷地境界線では
せん断機による振動レベルＬ＝60-15･log(r/ro)＝ | [5 empty] | 44.7445
印刷機械による振動レベルＬ＝60-15･log(r/ro)＝ | [5 empty] | 43.8123
となり、これを合成すると |  |  | 47.3137 | (dB)となり、第１種区域の昼間の規制基準を下回る｡
《実際の計算例》
振動関係
(1)振動の発生源 |  |  | 発生源 | 空気圧縮機
|  |  | 電動機出力 | 3.7KW
|  |  | 数量 | 1台
|  |  | 使用目的 | 純水装置
(2)工場敷地境界線における振動ﾚﾍﾞﾙについて
当該施設に最も近い､東側敷地境界線における振動ﾚﾍﾞﾙについては､発生源である空気圧縮機の能力が37.7
ｷﾛﾜｯﾄと小さく､かつ敷地境界線までの距離が42mであるため30ﾃﾞｼﾞﾍﾞﾙ以上の距離減衰が期待できるため､確
認書に定める基準値(昼間 65dB､夜間 60dB)を満足するものと思われる。
当該施設の操業時間(8:00～17:00)を勘案すると、確認書に定める基準値（昼間６０ホン）を満足するものと
思われる｡
提供：kmdみやぎ