## k値適合
大気汚染防止法に基づくばい煙計算書
燃料の種類
バーナー最大容量 |  | Ｌｍ＝ | 100 | 〔l/h〕or〔kg/h〕or〔Nｍ3/h〕
バーナー通常容量 |  | Ｌｎ＝ | 80 | 〔l/h〕or〔kg/h〕or〔Nｍ3/h〕 |  |  |  | (Ｌｎ／Ｌｍ＝ ) |  | 0.8
燃料の高発熱量 |  | Ｈｈ＝ | 9000 | 〔kcal/kg〕or〔kcal/Nｍ3〕
燃料のいおう分 |  | Ｓ ＝ | 0.5 | 〔％〕 | 燃料の比重(液体の場合) |  | ｒ ＝ | 0.86
残存酸素濃度 |  | Ｏ２＝ | 15 | 〔％〕 | 排出ガス温度 |  | ｔ ＝ | 120 | 〔℃〕
煙突の高さ |  | Ｈ０＝ | 20 | 〔ｍ〕 | 煙突の口径 |  | Ｄ ＝ | 0.25 | 〔ｍ〕( 円･正方形 )
設置場所のＫ値 |  | Ｋ ＝ | 17.5
燃料中の水分割合 |  | ｗ ＝ | 0 | （例.重油の場合ｗ=0）
燃料中の水素分割合 |  | ｈ ＝ | 0.12 | （例.重油の場合ｈ=0.12）
燃料中の炭化水素(cxhy)の割合 |  |  | 1 | x= | 2 | y= | 5
１．排出ガス量
1)低位発熱量（真発熱量） H 1
・気体燃料の場合
Hｌ=Hｈ-480(h2+2ch４+2c2h4+y/2･cxhy)= Hｈ-480 | [6 empty] | ＝ |  | 〔kcal/Nｍ3〕
・液体及び固体燃料の場合
Hｌ=Hｈ-600(9h + w)=Hｈ-600･ |  |  |  | 1.08 | ＝ |  |  | 8352 | 〔kcal/kg〕
2)理論空気量 Ａo及び 理論湿りガス量 Ｇoｗ
|  |  | ａ | ａo | ｂ | ｂo | 単位 | 備考
| 低熱量気体燃料 |  | 0.875 | 0 | 0.725 | 1 | Nｍ3/Nｍ3 | (Hｌ=500～3000kcal/Nｍ3)
| 高熱量気体燃料 |  | 1.09 | -0.25 | 1.14 | 0.25 | Nｍ3/Nｍ3 | (Hｌ=4000～7000kcal/Nｍ3)
| 液体燃料 |  | 0.85 | 2 | 1.11 | 0 | Nｍ3/kg
| 固体燃料 |  | 1.01 | 0.5 | 0.89 | 1.65 | Nｍ3/kg
|  |  | ａ= | Hｌ/1000= | ａo=
Ao=ａ×Ｈ1/1000+ａo = |  |  | 0.875 | 0 | 0 | ＝ | 0 | 〔気体：Nｍ3/kg､Nｍ3/Nｍ3〕
|  |  | 0.85 | 8.352 | 2 | ＝ | 9.0992 | 〔液体：Nｍ3/kg〕
|  |  | 1.01 | 8.352 | 0.5 | ＝ | 8.9355 | 〔固体：Nｍ3/kg〕
|  |  | ｂ= | Hｌ/1000= | ｂo=
Goｗ=ｂ×Ｈ1/1000+ｂo = |  |  | 0.725 | 0 | 1 | ＝ | 1 | 〔気体：Nｍ3/kg､Nｍ3/Nｍ3〕
|  |  | 1.11 | 8.352 | 0 | ＝ | 9.2707 | 〔液体：Nｍ3/kg〕
|  |  | 0.89 | 8.352 | 1.65 | ＝ | 9.0833 | 〔固体：Nｍ3/kg〕
3)空気過剰係数ｍ(燃料中に､CO､O2を含まないものに限る.) | [6 empty] | O2= | 16
ｍ=21/(21-O2)= |  |  | 4.2
4)単位当りの湿り燃焼ガス量 Ｇｗ
・気体燃料の場合 |  |  | Gｗ = Goｗ+(ｍ-1)×Ao= |  |  |  | 1 | 〔Nｍ3/kg､Nｍ3/Nｍ3〕
・液体燃料の場合 |  |  | Gｗ = Goｗ+(ｍ-1)×Ao= |  |  |  | 38.3882 | 〔Nｍ3/kg〕
・固体燃料の場合 |  |  | Gｗ = Goｗ+(ｍ-1)×Ao= |  |  |  | 37.6769 | 〔Nｍ3/kg〕
5)単位当りの乾き燃焼ガス量 Ｇｄ
・気体燃料の場合 |  |  | Gｄ=Gｗ-(h２+2ch４+2c２h４+y/2･cxhy)= |  |  |  |  | 〔Nｍ3/kg､Nｍ3/Nｍ3〕
・液体燃料の場合 |  |  | Gｄ=Gｗ-(11.2h+1.24w)= |  |  |  | -17.6118 | 〔Nｍ3/kg〕
・固体燃料の場合 |  |  | Gｄ=Gｗ-(11.2h+1.24w)= |  |  |  | -18.3231 | 〔Nｍ3/kg〕
6)排出ガス量
|  | 気体燃料 |  | 〔Nｍ3/h〕 | 液体燃料 |  | 〔Nｍ3/h〕 | 固体燃料 |  | 〔Nｍ3/h〕
・湿り(最大)Qoｗ |  | Lｍ×Gｗ= |  |  | Lｍ×r×Gｗ= |  |  | Lｍ×Gｗ=
・湿り(通常)Q'oｗ |  | Qoｗ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  | Qoｗ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  | Qoｗ×(Lｎ/Lｍ)=
・乾き(最大) Qoｄ |  | Lｍ×Gｄ= |  |  | Lｍ×r×Gｄ= |  |  | Lｍ×Gｄ=
・乾き(通常)Q'oｄ |  | Qoｄ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  | Qoｄ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  | Qoｄ×(Lｎ/Lｍ)=
２．排出速度
1)断面積 Ａ＝ |  | 丸煙突：D2×π/4= |  |  | 〔ｍ2〕 |  | 角煙突：縦×横= |  |  | 〔ｍ2〕
2)排出速度（最大） Ｖ＝ |  |  | Ｑoｗ/Ａ×(273+ｔ)/273×1/3600 = |  |  |  |  | 〔m/s〕
3)排出速度（通常） Ｖ'＝ |  |  | Ｖ×(Lｎ/Lｍ) |  |  |  |  | 〔m/s〕
4)排出ガスの温度(絶対温度､°K) Ｔ＝
３．煙突補正高さの計算（笠付きの場合、Hｏ = Hｅ = m）
1)温度15℃における排出ガス量 Ｑ＝ |  |  |  | Qoｗ×(273＋15)/273×1/3600= |  |  |  |  | 〔ｍ3/s〕
2)速度による上昇高さ Ｈｍ(最大)＝ |  |  |  | 0.795(ＱxＶ)1/2/(1+2.58/Ｖ)= |  |  |  | #DIV/0! | 〔ｍ〕
3)係数 Ｊ（最大）＝ |  |  | 1/(ＱxＶ)1/2x(1460-296xＶ/(Ｔ-288))+1= |  |  |  |  | #NUM!
4)浮力による上昇高さ(最大) Ｈｔ＝ |  |  |  | 2.01x10-3Ｑ(Ｔ-288)(2.30logＪ+1/Ｊ-1)= |  |  |  | #REF! | 〔ｍ〕
5) 補正煙突高さ（最大） Ｈｅ＝ |  |  |  | H０ + 0.65 × (Hｍ + Hｔ) = |  |  |  |  | 〔ｍ〕
４．硫黄酸化物の排出量とＫ値の適合状況
|  | 硫黄酸化物排出量(最大) |  |  |  | 硫黄酸化物排出量(通常)
・気体燃料 |  | qｍ=Lｍ×S×0.01= |  |  |  | qｎ=qｍ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  |  | 〔ｍ3/h〕
・液体燃料 |  | qｍ=Lｍ× r×S×0.007= |  |  |  | qｎ=qｍ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  |  | 〔ｍ3/h〕
・固体燃料 |  | qｍ=Lｍ×S×0.007= |  |  |  | qｎ=qｍ×(Lｎ/Lｍ)= |  |  |  | 〔ｍ3/h〕
|  | 硫黄酸化物濃度(最大) |  |  |  | 硫黄酸化物濃度(通常)
・気体燃料 |  | ｑ=(qｍ×106)/Qoｄ= |  |  |  | ｑ'=ｑ
・液体燃料 |  | ｑ=(qｍ×106)/Qoｄ= |  |  |  | ｑ'=ｑ
・固体燃料 |  | ｑ=(qｍ×106)/Qoｄ= |  |  |  | ｑ'=ｑ
硫黄酸化物許容排出量 |  |  | qＬ=K×10-3×He2=
したがって､硫黄酸化物排出量(最大)qｍ＜硫黄酸化物許容排出量qＬとなって､基準に適合している｡
提供：kmdみやぎ

## 適否審査
(注) | 最新版は｢宮城県環境影響評価マニュアル(大気･水･土壌その他の環境)改訂版｣2010(平成22)年3月､旧版は｢宮城県
環境影響評価マニュアル(公害質)改訂版｣平成15年3月。更にそれ以前のマニュアルですが､アセス対象事業だけでなく
法律・条例の届出対象施設の新増設･構造変更に伴う提出書類の技術審査を簡便にする様式として利用ください。
別ファイルとして〔硫黄酸化物量とK値適合.xls〕と〔ばい煙悪臭等ガス拡散モデル.xls〕があります。
１.２ | 審査の基本方針
本書は､工場･事業場が県内に立地するにあたり､その公害防止対策の審査要領及び参考資料をまとめたものである｡審査にあたっては､
大気汚染防止法や宮城県公害防止条例等の法令に基づく排出基準等を満足するだけでなく､県民の健康を保護し､及び生活環境を保全する
観点から､公害対策基本法に基づく環境基準及び宮城県環境管理計画(以下｢環境管理計画｣という)に定める環境保全水準の達成に支障を
及ぼすことがないこと並びに仙台湾地域公害防止計画､気仙沼湾地域公害防止計画及び環境管理計画に定める施策と整合性があることを
基本とする｡
２.１ ばい煙関連
２.１.１ ばい煙に関する審査方針
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設及び県公害防止条例（以下「条例」という。）に基づくばい煙に係る特
定施設等が設置される場合､基本的に以下の要件を満たすこととして公害防止対策に関する審査を行う｡
①当該施設から排出される硫黄酸化物等のばい煙が、大気汚染に係る環境基準及び宮城県環境管理計画に基づく大気環境の
保全水準の達成に支障を及ぼすものでないこと。
②大気汚染防止法に基づく排出基準及び条例に基づく規制基準を満足すること｡
③大気汚染防止法に基づく燃料使用基準及び燃料中の硫黄分の行政指導基準を満足すること｡
④仙台湾地域公害防止計画､気仙沼地域公害防止計画及び宮城県環境管理計画に定める施策と整合性があること｡
⑤排出基準等の定めのない物質については､許容濃度(1992年日本産業衛生学会)等に安全率を見込んだ数値を満足すること｡
２.１.２ 硫黄酸化物に関する審査方針
わが国の硫黄酸化物による大気汚染の主たる原因は、石油系燃料、その中でも重油中の硫黄分の燃焼酸化によ
るものであり､二酸化硫黄について環境基準､硫黄酸化物についてＫ値規制と呼ばれる排出基準が設定されている｡
このほか､大気汚染防止法では､高濃度地域に対してはさらに工場単位に総量規制基準を定める方法が併用されてい
るが､本県では設定されていない｡また､暖房等の中小煙源のやめに季節的な高濃度汚染を生ずる地域のば煙発生施
設に対しては､石油系燃料の硫黄含有率に関する燃料使用基準が定められている｡
硫黄酸化物に関する審査方針及び具体例については以下に示すとおりであるが、排出ガス量の大きな煙源につい
ては､より詳細な予測方法の検討が必要である｡
(1)硫黄酸化物の排出基準の算出
大気汚染防止法及び条例に基づく硫黄酸化物の排出基準は､Ｋ値規制と呼ばれ､各施設から排出される硫黄酸化
が寄与する最大着地濃度を一定の値以下に抑えるという考え方に基づき､排出口の高さに応じて排出量の許容量
を定める方式であり､次式で与えられる｡ |  |  |  | ｑ(Nｍ3/h) ＝Ｋ×10-3×Ｈe2 |  |  | ここで | Ｋ：表2-1-8参照
| ｑ：硫黄酸化物の許容限度(単位:温度0℃､圧力1気圧の状態に換算したｍ3/時） | [6 empty] | Ｈe：補正された排出口の高さ（m）
なお､Ｈeを排出口の実高さとしたときの硫黄酸化物の排出基準をｑ'とする。
(2)硫黄酸化物の排出量の算出
燃料中の硫黄含有率から計算により硫黄酸化物の排出量を求めることができる｡Ｗを燃料使用量(単位は液体
燃料の場合 l/h､固体燃料の場合 kg/h､気体燃料の場合 Nｍ3/h)､Ｐを比重､Ｓを硫黄分比(%)､ｑＳをＳＯ2とし
ての排出量の計算値(Nｍ3/h)とすると､
| 燃料使用量Ｗ： | 液体(l/h) | 100 | 個体(kg/h) |  | 気体(Nm3/h)
| 比重Ｐ： | 0.9 |  | 硫黄分Ｓ(%)： | 0.6
・液体燃料の場合 |  | ｑＳ＝Ｗ×Ｐ×Ｓ×10－2×103×22.4／32×10－3 ＝ 0.007ＷＰＳ(Ｎｍ3/h) ＝ | [6 empty] | 0.378
(22.4は0℃､1気圧における1ﾓﾙあたりの気体の体積(l)､32はＳＯ2の分子量)
・固体燃料の場合 |  | ｑＳ＝Ｗ×Ｓ×10－2×103×22.4／32×10－3 ＝ 0.007ＷＳ(Ｎｍ3/h) ＝ | [6 empty] | 0
・気体燃料の場合 |  | ｑＳ＝Ｗ×Ｓ×10－2＝ 0.01ＷＳ(Ｎｍ3/h) ＝ |  |  |  |  | 0
(3)排出基準との適合
(2)で計算したｑＳが(1)で算出したｑよりも小さければ､排出基準を満足する｡なお、ｑ＞ｑ'となるので計算の
簡略化のためにｑＳがｑ'よりも小さければ排出基準を満足しているとしてよい｡
(4)拡散濃度の計算
ばい煙発生施設から排出されたガスの拡散濃度の計算には様々な式が用いられているが､ここでは大気汚染防
止法の硫黄酸化物のＫ値規制の根拠とされたサットン式をとりあげる。
サットン式において､ｙ＝ｚ＝０とすることにより､風下軸上の地上濃度Ｃ０は､
Ｃ０ ＝（２ＱＶ／πＣyＣzＸ2-n）・ｅｘｐ（－Ｈe2／Ｃz2Ｘ2-n ）
| ｕ：風速(ｍ/s) |  | Ｈｅ：有効煙突高さ(ｍ) |  |  | Ｑv：ばい煙量（ｍ3/s)
| Ｃ０：煙源の風下の主軸で地上における濃度 |  |  |  |  | Ｃy：水平方向へのサットンの拡散係数
| Ｃz：鉛直方向へのサットンの拡散係数 |  |  |  |  | ｎ：拡散巾の増加率
で表される｡これより､最大着地濃度(煙突の風下主軸上で出現する最大濃度)Ｃmaxは､ | [7 empty] | Ｃmax＝2Ｑv／πｅｕＨｅ2）･(Ｃz／Ｃy）
Ｃmaxの出現する煙源からの距離(最大着地距離)Ｘmaxは､ |  |  |  |  | Ｘmax＝(Ｈe／Ｃz)2/(2-n)
となる｡硫黄酸化物のＫ値規制の根拠となる計算では､風速ｕは6m/s､ばい煙量ＱＶは､温度15℃における数値と
されている｡また､サットンの拡散係数Ｃy､Ｃzおよびｎの値は実験によって決定され､大気の安定度によって変化
するものであるが､拡散パラメータは次表から条件に合ったものを選んで用いる｡比較的よく用いられる数値は､
ｎ＝0.25､Ｃy＝0.21､Ｃz＝0.12／ｎ＝0.25､Ｃy＝Ｃz＝0.12／ｎ＝0.25､Ｃy＝Ｃz＝0.07 などである｡
| Ｓｕｔｔｏｎの拡散式 |  |  | Ｃoo=2Ｑ/πＣyＣzＸ2-nｅｘｐ(-Ｈe2/Ｃz2Ｘ2-n)：煙源風下主軸での地上濃度
Ｓｕｔｔｏｎの拡散係数
| 汚染源地上高 | 強い逓減 |  | 弱い逓減､中立 |  | 中位の逆転 |  | 強い逆転
| ｍ | ｎ=0.20 |  | ｎ=0.25 |  | ｎ=0.33 |  | ｎ=0.50
|  | Ｃy | Ｃz | Ｃy | Ｃz | Ｃy | Ｃz | Ｃy | Ｃz
| 0 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.074 | 0.08 | 0.047
| 10 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.074 | 0.08 | 0.047
| 25 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.047
| 30 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.044 | 0.044
| 45 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0.04 | 0.04
| 60 | 0.17 | 0.17 | 0.095 | 0.095 | 0.057 | 0.057 | 0.037 | 0.037
| 75 | 0.16 | 0.16 | 0.086 | 0.086 | 0.053 | 0.053 | 0.034 | 0.034
| 90 | 0.14 | 0.14 | 0.077 | 0.077 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.03
| 105 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.037 | 0.037 | 0.024 | 0.024
注1)Ｃy：y方向､Ｃz：z方向､ｎ：拡散幅の増加率 |  |  |  |  | 注2)通産省公害事前調査ではＣy=0.47,Ｃz=0.07,ｎ=0.25を用いる
注3)K値規制の根拠もＣy=0.47,Ｃz=0.07,ｎ=0.25 |  |  |  |  | 注4)Ｃmaxは短時間値又は瞬間値で３分間平均値とみなせる
注5)Ｃy=0.21,Ｃz=0.12,ｎ=0.25／Ｃy=0.12,Ｃz=0.12,ｎ=0.25／Ｃy=0.07,Ｃz=0.07,ｎ=0.25が良く用いられる
注6)Ｃ,maxはＣmaxから一時間値を推定(Ｃ,max=αxＣmax､α:時間希釈係数で0.15を多く用いる)
さらに､Ｃmaxは､一般に短時間値又は瞬間値と呼ばれ､三分間平均値とみなされてることから､一時間値との関係を求める必要がある｡
最大着地濃度の一時間値をＣ'max､時間希釈係数をαとすると､Ｃ'max＝α×Ｃmaxとなる｡わが国では､αの値として0.15が用いられる｡
(5)環境基準との適合性
現在の連続測定方法では､硫黄酸化物のうちの二酸化硫黄が測定されており､二酸化硫黄がそれ自身呼吸器系へ
の障害物質としての性質をもち､濃度と暴露時間の如何によっては中毒性物質として､他の器官､組織､細胞にも影
響を及ぼすものであることから､環境基準は二酸化硫黄(１時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり､かつ１時間
値が0.1ppm以下であること)として設定されている｡
(4)の拡散濃度の計算で得られた硫黄酸化物の最大着地濃度の一時間値Ｃ'maxを二酸化硫黄とみなし､施設を設
置する地域の環境中の二酸化硫黄濃度(年平均値)との和を出現する最大濃度とする｡立地審査にあたっては､この
濃度が環境基準の0.04 ppm以下であれば､環境基準の達成に支障を及ぼすことがないものと判断する｡
ただし､当該地域において､環境中の濃度が短期的評価あるいは長期的評価により環境基準の達成に障害がみら
れる場合には､地域における対策の状況や当該施設による寄与の程度等を考慮した詳細な検討を行う必要がある｡
（具体的な計算例）
ある工場が､Ｋ値 7.0の地域に重油専焼ボイラー１基を設置するものとする｡ボイラーの規模等は以下のとおり｡
| ・Ｋ値： | 7 | ・燃料の種類 |  |  | ・燃料の使用量最大(l/h)：Ｌm＝ |  |  |  | 1475
| ・燃料のいおう分(%)：Ｓ＝ |  |  | 0.7 |  | ・燃料の比重：Ｐ＝ |  | 0.84
| ・排出ガス量最大(湿り)：Ｑoｗ＝ |  |  |  | 13300 | 最大(乾き)：Ｑoｄ＝ |  |  | 11600
→排出ガス量の算出の方法については、ばい煙計算書参照。
| ・排出ガス温度(℃)；ｔ＝ |  |  | 250 |  | ・煙突の実高(ｍ)：Ｈo＝ |  |  | 30
| ・煙突の口径直径(ｍ)：Ｄ＝ |  |  | 1.2 |  | ・断面積(ｍ2)：Ａ＝ |  |  | 1.131
《硫黄酸化物の排出基準の計算》
排出速度（最大） Ｖ＝ |  |  | Ｑoｗ/Ａ×(273+ｔ)/273×1/3600 = |  |  |  | 6.258 | 〔m/s〕
温度15℃における排出ガス量 Ｑ＝ |  |  |  | Qoｗ×(273＋15)/273×1/3600= |  |  |  | 3.8974 | 〔ｍ3/s〕
排出速度Ｖ､温度15℃における排出ガス量Ｑの算出方法については､ばい煙計算書を参照｡これより､
速度による上昇高さ Ｈｍ(最大)＝ |  |  |  | 0.795(Ｑ×Ｖ)1/2/(1+2.58/Ｖ)= |  |  |  | 2.7801 | 〔ｍ〕
係数 Ｊ（最大）＝ |  |  | 1/(Ｑ×Ｖ)1/2×(1460-296×Ｖ/(ｔ-15))+1= |  |  |  |  | 295.0319
浮力による上昇高さ(最大) Ｈｔ＝ |  |  |  | 2.01×10-3Ｑ(ｔ-15)(2.30logＪ+1/Ｊ-1)= |  |  |  |  | 8.6232 | 〔ｍ〕
補正煙突高さ(最大) Ｈｅ＝ |  |  |  | Ｈo＋0.65×(Ｈｍ+Ｈｔ) = |  |  |  | 37.4121 | 〔ｍ〕
したがって､硫黄酸化物の排出基準ｑは､
| ｑ＝Ｋ×10-3 ×Ｈe2 ＝ |  |  | 9.7977 | (Ｎｍ3/h) | また､ｑ'＝Ｋ×10-3×Ｈo2＝ |  |  | 6.3 | (Ｎｍ3/h)
《硫黄酸化物の排出量の算出》
| ｑＳ＝Ｗ×Ｐ×Ｓ×10-2×103×22.4／32×10-3＝ 0.007ＷＰＳ＝ | [6 empty] | 6.0711
よって､ｑ＞ｑＳより排出基準を満足する(計算の簡略化のためにｑ'＞ｑＳとしてよい｡)
《拡散濃度の計算》
Ｑvを温度15℃における硫黄酸化物の発生量とすると､
| Ｑv = ｑＳ×(273+15)／273×1/3600＝ |  |  |  | 0.0017914 | (Ｎｍ3/s)
風速ｕを2m/sとし､Ｃy＝Ｃz＝0.12､ｎ＝0.25とすると､サットン式により
| 風速:ｕ= | 2 |  | Ｃy＝ | 0.12 | Ｃz＝ | 0.12 | ｎ＝ | 0.25
| 最大着地濃度：Ｃmax＝2Ｑv/(πｅｕＨe2)×(Ｃz/Ｃy)×1000000＝ | [6 empty] | 0.14989 | (ｐｐｍ)
また､αを0.15とし､これを１時間値Ｃ'maxに換算すると､Ｃ'max＝α×Ｃmax＝ | [7 empty] | 0.022484
| 最大着地距離：Ｘmax=(Ｈe／Ｃz)2/(2-n)＝ |  |  |  | 708.0969
周辺地域の環境中の年平均ＳＯ2濃度(ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値)を | [5 empty] | 0.005 | ppmとすると､出現する最大濃度は
| 0.005 | ＋ | 0.022484 | ＝ | 0.027484 | (ｐｐｍ)
となり､環境基準の0.04ppmを下回ることから､周辺環境への影響は軽微と考えられる｡
２.１.３ ばいじんに関する審査方針
大気汚染防止法に基づくばいじんの排出規制は､ばい煙発生施設の種類､規模ごとに許容濃度を定めることにより
行われている｡硫黄酸化物と異なり､排出基準値は全国一律で定められており､昭和57年6月にばいじん排出防除技術
の大幅な進歩･普及､石炭利用の拡大等のｴﾈﾙｷﾞｰ事情の変化等を考慮して､46年以来11年ぶりに改定強化された｡また
公害防止条例に基づくばい煙に係る特定施設についても､ばいじんの規制基準が設定されている｡
大気汚染防止法では､施設が密集し汚染の著しい地域においては特別排出基準が設定されているが､本県では設定
されていない｡ばいじんに関する審査方針及び具体例については以下に示すとおりである｡
(1)排出ガス中のばいじん量の算出
排出ガス中のばいじん量Ｃsは実測値によるものでも計算値によるものでもよいが、計算値による場合､
排出ガス量をＱ(Nm３/h)､燃料中の灰分含有量をａ(%)とすると､
| Ｃs＝Ｗ×Ｐ×ａ×10-2×103×1／Ｑ＝10ＷＰａ／Ｑ (g/Ｎｍ3) | [6 empty] | となる｡
(2)ばいじんの排出基準
大気汚染防止法に基づくばいじんの排出基準は、排出ガスを希釈して排出基準に適合させることを防止するた
めの方策として､標準酸素濃度補正方式がとり入れられている｡本方式は｡以下に示す式に基づいて｡ばいじん濃度
を補正するものである｡
ばいじん量Ｃ(g/Ｎｍ3)=排出ガス中のばいじん量Ｃs(g/Ｎｍ3)×(21-Ｏn)／(21-排出ガス中の酸素濃度Ｏs(%))
ここで､Ｏnはばい煙発生施設の種類ごとに定められた標準的な残存酸素濃度であり､Ｏsは20％を超える場合に
あっては､20％にするとされている｡各施設の排出基準との適合は､換算式により補正された排出ガス中のばいじ
ん量で行う。
（具体的な計算例）
硫黄酸化物の計算に用いた重油専焼ボイラーを計算例として取り上げると、
| ・排出ガス量最大(湿り)：Ｑoｗ＝ |  |  |  | 13300 |  | ・燃料の使用量(l/h)：Ｗ＝ |  |  | 1475
| ・重油中の灰分含有量(％)：ａ＝ |  |  |  | 0.1 |  | ・燃料の比重：Ｐ＝ |  | 0.84
| ・ばいじんの排出基準(g/Ｎｍ3) |  |  |  | 0.25 | ・標準的残存酸素濃度(％)：Ｏn＝ |  |  |  | 4
| ・排ガス中の酸素濃度(％)：Ｏs＝ |  |  |  | 5
排出ガス中のばいじん量Ｃs＝Ｗ×Ｐ×ａ×10-2×103×1／Ｑ＝10ＷＰａ／Ｑ＝ | [8 empty] | 0.093158 | (g/Ｎｍ3)
となる｡また､排出ガス中の酸素濃度Ｏsで補正すると､補正されたばいじん量Ｃ(g/Ｎｍ3)は､
| Ｃ=Ｃs×(21-Ｏn)／(21-Ｏs)＝ |  |  |  | 0.09898 |  | となり､排出基準を満足する。
２.１.４ 窒素酸化物に関する審査方針
大気中の窒素酸化物は､硫黄酸化物と同様に､物の燃焼によって排出されるものがほとんどであるが､硫黄酸化物
異なるのは､燃料等に含有される窒素分のみならず､燃焼空気中に含まれる窒素分が酸化されて発生する点である｡
したがって､その発生源は多様であるが､主なものは自動車と工場･事業場である｡
物の燃焼によって発生する窒素酸化物(ＮＯx､一酸化窒素(ＮＯ)と二酸化窒素(ＮＯ2)であり､ボイラーなどの一
般燃焼装置から排出されるガス中の窒素酸化物はほとんど一酸化窒素である｡しかし､大気中に放出されると紫外線
などにより空気中の酸素やオゾンなどとの反応が促進されて二酸化窒素に酸化される｡また､窒素酸化物の毒性の主
原因物質は二酸化窒素であるといわれ､環境基準も二酸化窒素について設定されている｡県内における一般環境大気
測定局の結果によれば､年平均値におけるNO/(NO＋NO2)は50～80％程度であり､60％前後の値を示すことが多い｡
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設に対する窒素酸化物の排出基準は､施設ごとに燃焼条件が異なり､窒素酸
化物の発生特性が異なることから､施設の種類ごとに定められており､昭和48年8月の基準設定以来､幾度か強化､拡
充が行われている｡また､窒素酸化物は昭和56年6月に総量規制対象物質として指定されたが､本県では総量規制地域
として指定された地域はない｡
窒素酸化物に関する審査方針及び具体例については以下に示すとおりであるが､硫黄酸化物と同様､排出ガス量の
大きな煙源については､より詳細な予測方法の検討が必要である｡
(1)窒素酸化物の排出基準
大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準は、施設の種類ごとに全国一律に、排出口における濃度の許容
限度として定められているが､ばいじんと同様に､排出ガス中の残存酸素量により窒素酸化物を換算する標準酸素
濃度補正方式がとり入れられている｡本方式は､以下に示す式に基づいて､窒素酸化物濃度を補正するものである｡
| 窒素酸化物の換算後の濃度Ｃ(ppm) |  |  |  | 窒素酸化物実測濃度Ｃs(ppm)
| 排ガス中の酸素濃度Ｏs(％) |  |  |  | 標準的残存酸素濃度Ｏn(％)
Ｃ＝Ｃs×(21-Ｏn)／(21-Ｏs)
ここで､Ｏｎはばい煙発生施設の種類ごとに定められた標準的な残存酸素濃度であり､Ｏsは20％を超える場合
にあっては､20％にすることとされている｡各施設の排出基準との適合は､換算式により補正された排出ガス中の
窒素酸化物濃度で行う｡
(2)窒素酸化物の排出量の算出
窒素酸化物の排出濃度の実測値Ｃs(ppm)から窒素酸化物排出量ｑＮ(Ｎｍ3/h)を求める場合は､乾きガス量を
Ｇd(Ｎｍ3/h)とすると､ |  |  | ｑＮ(Ｎｍ3/h)＝Ｃs(ppm)×Ｇd(Ｎｍ3/h)×10-6
で与えられる｡乾きガス量を計算により求める方法については､ばい煙計算書を参照｡また､排出濃度等の実態の把
握が困難な中小規模の施設において､排出係数から窒素酸化物排出量を求める場合､以下に示す算定式が用いる｡
・燃料の燃焼のみに起因して窒素酸化物が排出される施設
| 燃料使用量(l/h)Ｗ |  |  | 比重(kg/l)Ｐ |  |  | 高位発熱量(kcal/kg)
ｑＮ＝窒素酸化物の排出係数(kg/108kcal)×Ｗ×Ｐ×高位発熱量(kcal/kg)×22.4／46×10-8
・燃料の燃焼だけでなく原料にも起因して窒素酸化物が排出される施設
ｑＮ(Ｎｍ3/h)＝窒素酸化物の排出係数(kg/t)×原料使用量(t/h)×22.4／46
窒素酸化物の排出係数は､施設種別､燃原料種別に､燃原料熱消費量あたりの窒素酸化物発生量を二酸化窒素に
換算したもので参考資料参照。
(3)拡散濃度の計算
拡散濃度の計算にあたっては､硫黄酸化物と同様､サットン式をとりあげると､
サットン式において､ｙ＝ｚ＝０とすることにより､風下軸上の地上濃度Ｃ０は､
Ｃ０ ＝（２ＱＶ／πＣyＣzＸ2-n）・ｅｘｐ（－Ｈe2／Ｃz2Ｘ2-n ）
| ｕ：風速(ｍ/s) |  | Ｈｅ：有効煙突高さ(ｍ) |  |  | Ｑv：ばい煙量（ｍ3/s)
| Ｃ０：煙源の風下の主軸で地上における濃度 |  |  |  |  | Ｃy：水平方向へのサットンの拡散係数
| Ｃz：鉛直方向へのサットンの拡散係数 |  |  |  |  | ｎ：拡散巾の増加率
で表される｡これより､最大着地濃度(煙突の風下主軸上で出現する最大濃度)Ｃmaxは､
| Ｃmax＝（2Ｑv／πｅｕＨｅ2）･(Ｃz／Ｃy) | [5 empty] | Ｃ'max ＝ α×Ｃmax
Ｃmaxの出現する煙源からの距離(最大着地距離)Ｘmaxは､ | [6 empty] | Ｘmax ＝（Ｈe／Ｃz）2/(2-n)
(4)環境基準との適合性
窒素酸化物に関する環境基準は､呼吸器への影響等がみられることから､二酸化窒素(1時間値の1日平均値が
0.04～0.06ppmのゾーン内又はそれ以下)として設定されている｡大気中の窒素酸化物濃度を二酸化窒素の濃度に
変換する方法については､統計モデルによる方法や近似モデルによる方法が示されているが､個別発生源ごとに二
酸化窒素について寄与濃度を算出することは困難であるから､ここでは窒素酸化物濃度を二酸化窒素濃度とみな
し評価を行うこととする｡
(3)の拡散濃度の計算で得られた窒素酸化物の最大着地濃度の一時間値Ｃ'maxを二酸化窒素とし､施設を設置す
る地域の環境中の二酸化窒素濃度(年平均値)との和を出現する最大濃度とする｡立地審査にあたっては､この濃度
が環境基準の0.04ppm以下であれば､環境基準の達成に支障を及ぼすことがないものと判断する｡
ただし､環境中の濃度の年間98%値が既に0.04～0.06ppmのゾーン内にある等､環境基準の達成に支障が見られる
地域においては､地域での対策の状況や当該施設による寄与の程度等を考慮し詳細な検討を行う必要がある｡
（具体的な計算例）
硫黄酸化物の計算に用いた重油専焼ボイラーを計算例として取り上げると、
| ・排ｶﾞｽ中の窒素酸化物濃度(ppm)：Ｃs＝ |  |  |  | 100 |  | ・燃料の使用量(l/h)：Ｗ＝ |  |  | 1475
| ・窒素酸化物の排出基準(ppm) |  |  |  | 150 |  | ・燃料の比重：Ｐ＝ |  | 0.84
| ・排ガス中の酸素濃度(％)：Ｏs＝ |  |  |  | 5 | ・標準的残存酸素濃度(％)：Ｏn＝ |  |  |  | 4
| ・排出ガス量最大(湿り)：Ｑoｗ＝ |  |  |  | 13300 | 最大(乾き)：Ｑoｄ＝ |  |  | 11600
→排出ガス量の算出の方法については、ばい煙計算書参照。
| ・排出ガス温度(℃)；ｔ＝ |  |  | 250 |  | ・煙突の実高(ｍ)：Ｈo＝ |  |  | 30
| ・煙突の口径直径(ｍ)：Ｄ＝ |  |  | 1.2 |  | ・断面積(ｍ2)：Ａ＝ |  |  | 1.131
となる｡また､排出ガス中の酸素濃度Ｏsで補正すると､補正された窒素酸化物濃度Ｃ(ppm)は､
| Ｃ=Ｃs×(21-Ｏn)／(21-Ｏs)＝ |  |  |  | 106.25 |  | となり､排出基準を満足する。
窒素酸化物の排出濃度の実測値Ｃs(ppm)から窒素酸化物排出量ｑＮ(Ｎｍ3/h)を求める場合は､乾きガス量を
Ｇod(Ｎｍ3/h)とすると､ |  |  | ｑＮ(Ｎｍ3/h)＝Ｃs(ppm)×Ｇod(Ｎｍ3/h)×10-6＝ |  |  |  |  | 1.16
排出速度（最大） Ｖ＝ |  |  | Ｑoｗ/Ａ×(273+ｔ)/273×1/3600 = |  |  |  | 6.258 | 〔m/s〕
温度15℃における排出ガス量 Ｑ＝ |  |  |  | Qoｗ×(273＋15)/273×1/3600= |  |  |  | 3.8974 | 〔ｍ3/s〕
排出速度Ｖ､温度15℃における排出ガス量Ｑの算出方法については､ばい煙計算書を参照｡これより､
速度による上昇高さ Ｈｍ(最大)＝ |  |  |  | 0.795(Ｑ×Ｖ)1/2/(1+2.58/Ｖ)= |  |  |  | 2.7801 | 〔ｍ〕
係数 Ｊ（最大）＝ |  |  | 1/(Ｑ×Ｖ)1/2×(1460-296×Ｖ/(ｔ-15))+1= |  |  |  |  | 295.0319
浮力による上昇高さ(最大) Ｈｔ＝ |  |  |  | 2.01×10-3Ｑ(ｔ-15)(2.30logＪ+1/Ｊ-1)= |  |  |  |  | 8.6232 | 〔ｍ〕
補正煙突高さ(最大) Ｈｅ＝ |  |  |  | Ｈo＋0.65×(Ｈｍ+Ｈｔ) = |  |  |  | 37.4121 | 〔ｍ〕
Ｑvを温度15℃における窒素酸化物の発生量とすると、
| Ｑv =ｑＮ×(273+15)／273×1/3600＝ |  |  |  | 0.00033993 | (Ｎｍ3/s)
風速ｕを2m/sとし､Ｃy＝Ｃz＝0.12､ｎ＝0.25とすると､サットン式により
| 風速:ｕ= | 2 |  | Ｃy＝ | 0.12 | Ｃz＝ | 0.12 | ｎ＝ | 0.25
| 最大着地濃度：Ｃmax＝2Ｑv/(πｅｕＨe2)×(Ｃz/Ｃy)×1000000＝ | [6 empty] | 0.028442 | (ｐｐｍ)
また､αを0.15とし､これを１時間値Ｃ'maxに換算すると､Ｃ'max＝α×Ｃmax＝ | [7 empty] | 0.0042663
| 最大着地距離：Ｘmax=(Ｈe／Ｃz)2/(2-n)＝ |  |  |  | 708.0969
周辺地域の環境中の年平均ＮＯ2濃度(ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ値)を | [5 empty] | 0.01 | ppmとすると､出現する最大濃度は
| 0.01 | ＋ | 0.0042663 | ＝ | 0.014266 | (ｐｐｍ)
となり､環境基準の0.04ppmを下回ることから､周辺環境への影響は軽微と考えられる｡
この場合､補正された煙突の高さが |  |  |  | 10 | ｍとすると､Ｃ'maxは |  |  | 0.059714 | (ppm)となり環境基
準の0.04ppmを超えるため､煙突を高くする等の対策が必要となる。
２.１.６ 有害物質に関する審査方針
大気汚染防止法では､有害物質として､窒素酸化物のほかに､カドミウム及びその化合物､塩素､塩化水素､弗素･弗
化水素及び弗化珪素､鉛及びその化合物について､排出基準を定めている｡また､公害防止条例においても､塩化水素
とホルムアルデヒドについて規制基準を定めている｡
有害物質に関する審査方針及び具体例については以下に示すとおりである。
(1)排出基準との適合
大気汚染防止法及び公害防止条例に定められた有害物質は､硫黄酸化物や窒素酸化物と比べ､比較的単発型の
発生源様態を示しているため､排出基準あるいは規制基準を満足していれば､周辺環境に与える影響は軽微である
と考えられる｡ただし､鉛については自動車用ガソリンにも含まれることや､弗素については植物への影響も報告
されていることから､拡散上不利な場所に設置されることがないよう周辺地域の状況に留意する必要がある｡
なお､廃棄物焼却炉に関する塩化水素の排出基準については､ばいじん等の排出基準と同様､排出ガス中の残存
酸素量により塩化水素の量を換算する標準酸素濃度補正方式が取られている｡排出基準との適合は､換算式により
補正された排出ガス中の塩化水素の量で行う｡
| 塩化水素の換算後の濃度(mg/Ｎｍ3)：Ｃ |  |  |  | 0 |  | 塩化水素実測濃度(mg/Ｎｍ3)
| 排出ガス中の酸素濃度(％)：Ｏs | [6 empty] | ：ＣN
| Ｃ＝ＣN×(9/(21-Ｏs))＝ |  |  |  | 0
(2)規制値がない有害物質の評価
排出基準が設定されていない有害物質については、日本産業衛生学会による労働衛生許容基準値を根拠として
評価を行うこととする｡大まかな一般的見方として同許容基準の30分の１以下を環境濃度の目標とすれば､8時間
労働の健康な成人を対象とした許容値が24時間を通して老幼者を含む一般住民に適用されると考えられている｡
また､わが国の地方自治体の条例による基準では､30分の1から100分の1を基礎としている例が多い｡一方､排出さ
れたガスがどのくらい希釈されるかを示す拡散の程度については､1000倍から数万倍程度と考えられている｡
したがって､ここでは安全側に立ち､労働衛生許容基準値を排出口における有害物質の許容限度の目標値とする｡
また､２種類以上の物質を排出する場合の許容限度については､それぞれの物質の排出口における濃度が労働衛
生許容基準値以下であるとともに､それぞれの物質の排出口における濃度の合計が個々の許容基準値のうち最も
大きな値以下になることをもって判断する｡
ただし､これらの値は目安値であり､当該物質について他自治体における規制状況を参考にするとともに､環境
中における濃度の実態把握や知見の集積に努める必要がある。
また､炭化水素についてはそれ自体が有害な物質であるばかりでなく､光化学オキシダント生成の原因物質であ
るため､有機溶剤等を使用する工場､事業場に対しては､水性塗料等の低炭化水素原材料への転換を指導するなど
により排出量の削減に努めることとする。
（具体的な計算例）
ある工場がトリクロロエチレン(分子量 131.4)を１ヶ月(1日8時間､25日操業)に300kg使用し､これが全て揮発
し､排気ファン(2730ｍ3/h)２台で排気されるとする。
| 物質名 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 分子量 | 131.4 | 稼働時間 | 8 | 稼働日数 | 25
| 使用量(kg) | 300 | 排気装置能力 | 2730 | 排気装置台数 | 2
排出口におけるﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの濃度＝(300000g/月×0.0224ｍ3/mol))／(131.4×2730×2台×8時間×25日)×106
＝ | 46.8329 | (ppm)でトリクロロエチレンの労働衛生許容基準値は50ppmであるから､これを下回る。
また､例えばトリクロロエチレン(労働衛生許容基準値 50ppm)､テトラクロロエチレン(同50ppm)､1,1,1-トリク
ロロエタン(同200ppm)を使用する工場については､排出口において3物質の濃度がそれぞれの許容基準値以下であ
るとともに､3物質の濃度の合計が200ppm(1,1,1-トリクロロエタンの基準値)以下になることを審査の目安とする｡
２.１.７ ばい煙発生施設設置の際の届出書記載例
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置の際の届出書の別紙資料として、
(1)ばい煙発生施設の構造 (2)ばい煙発生施設の使用の方法 (3)ばい煙の処理の方法
が必要であり､記載例を次頁以降に記す｡また､必要な添付資料としては､以下に示す資料があり｡ばい煙計算書の
例を記す｡図面は､主要寸法を記入し｡Ｂ５又はＢ４の大きさに縮小したもの､あるいは既存図面等を用いる｡
①工場への案内図 |  | ②ばい煙発生施設とばい煙処理施設の設置場所を示した工場の配置図(燃料貯蔵施設､給油ﾗｲﾝ､煙道､煙突を含む)
③機械室平面図、立面図（煙突の方向、煙道の排ガス測定口の設置箇所を示したもの）
④ばい煙発生施設の構造とその寸法を記入した概要図 |  |  |  |  | ⑤ばい煙発生施設の仕様書
⑥ばい煙処理施設の構造とその寸法を記入した概要図（煙突だけの場合もその概要図）
⑦ばい煙発生施設の仕様書、設計計算書、実績書 |  |  |  |  | ⑧ばい煙の発生に係る原材料および燃料の成分表（または硫黄分の約束値）
⑨ばい煙計算書（排ガス計算書、硫黄酸化物排出量計算書） |  |  |  |  | ⑩ばい煙の発生及び処理に係る操業の系統の説明概要図（下記の例参照）
（例）〔○○工程〕 | [5 empty] | 〔△△工程〕
| No.1ボイラー |  |  |  |  | 加熱炉 |  | 脱硫装置 |  | 煙突
集合煙突
No.2ボイラー
２.２ 一般粉じん関連
２.２.１ 一般粉じんに関する審査方針
昭和45年の大気汚染防止法の改正により､物の破砕､選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し､又は飛散する
物質を｢粉じん｣として定義し､規制が行われることとなった｡また､平成元年に石綿(ｱｽﾍﾞｽﾄ)が｢特定粉じん｣に指定さ
れ､従来の｢粉じん｣は｢一般粉じん｣と名称が変更された｡
大気汚染防止法では､一般粉じんについては､ばいじんや特定粉じんとは異なり､排出規制が行われず､一般粉じん
発生施設の構造並びに使用及び管理に関する基準が適用される｡これは､排出形態がばいじんと異なり､煙突から排
出されないこと､比較的粒子が大きく､健康に対する影響がばいじんに比べ少ないと考えられたこと､飛散する範囲
が狭く､被害が工場近辺に限られることが多いことなどによる｡
また､公害防止条例では､粉じんに係る特定施設を定めており､規制基準として｢工場又は事業場の周辺の人又は物
に著しい障害を与えない程度とする｣こととしている。
したがって､大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設及び条例に基づく粉じんに係る特定施設等が設置され
る場合､基本的に以下の要件を満たすこととして公害防止対策に関する審査を行う｡
①大気汚染防止法の一般粉じん発生施設について､その構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守できるか
②条例の規制基準である｢工場又は事業場の周辺の人又は物に著しい障害を与えない程度とする｣を満足できるか
③仙台湾地域公害防止計画､気仙沼地域公害防止計画並びに宮城県環境管理計画に定める施策と整合性あること
２.３ 特定粉じんに関する審査方針
平成元年の大気汚染防止法の改正により､石綿(ｱｽﾍﾞｽﾄ)が「特定粉じん」に指定された｡現在､大気汚染防止法で
は､石綿製品製造工場に設置されている施設のうち､石綿を飛散させるものが､特定粉じん発生施設として指定され､
敷地境界線における規制基準が定められている｡
したがって､大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設が設置される場合､基本的に以下の要件を満たすことと
して公害防止対策に関する審査を行う｡
①敷地境界線における規制基準を遵守すること。
②仙台湾地域公害防止計画､気仙沼地域公害防止計画並びに宮城県環境管理計画に定める施策と整合性あること
提供：kmdみやぎ