## 施設一覧
[44 empty] | 当初 | 全面改定 | 全面改定 | 全面改定 | 直近
[23 empty] | 東北電力仙台火力発電所 |  |  |  |  | 七ケ浜町代ケ崎浜字前島1番 | [6 empty] | E141.4.35.997N38.18.52.513 | [8 empty] | 1983-05-30 |  |  |  | 2013-03-21
[23 empty] | 東北電力新仙台火力発電所 |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港五丁目２番１号 | [6 empty] | E141.2.32.702N38.16.22.375 | [8 empty] | 1970-08-21 |  |  |  | 2015-06-22
[23 empty] | 日本製紙石巻工場 |  |  |  |  | 石巻市南光町２丁目２番１号 | [6 empty] | E141.17.41.471N38.24.59.813
[23 empty] | 日本製紙岩沼工場 |  |  |  |  | 岩沼市大昭和１番１号 | [6 empty] | E140.51.56.118N38.5.19.470 | [8 empty] | 1972-07-25 | 1991-04-23 | 1999-08-01 | 2004-03-16 | 2013-03-19
Ho 排出口の実高さ(メートル) | [22 empty] | 東洋製缶株式会社仙台工場 |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港二丁目４番１号 | [6 empty] | E140.59.52.282N38.16.8.659 | [8 empty] | 1979-03-27 |  |  |  | 2002-05-24
Qow 排出ガス量(湿り) ｍ3N/時 | [22 empty] | 相馬共同火力新地発電所 |  |  |  |  | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺 | [6 empty] | E140.56.54.301N37.50.27.317 | [8 empty] | 1990-03-27 |  |  |  | 2013-02-26
To 排出温度 ℃ | [22 empty] | 東北ゴム株式会社本社工場 |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港一丁目１番１２号 | [6 empty] | E141.0.21.491N38.15.46.564 | [8 empty] | 2001-05-16 |  |  |  | 2013-03-28
Ｔ 排出ガスの温度(絶対温度)) T=To+273 | [22 empty] | ＪＸ日鉱日石エネルギー仙台製油所 |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港五丁目１番１号 | [6 empty] | E141.2.32.884N38.16.34.015 | [8 empty] | 1971-06-14 |  |  |  | 2013-03-29
Ｑ=Qow x T/To /3600 温度15度における排出ガス量(m3/秒) | [22 empty] | 仙台パワーステーション |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港一丁目４番１号 | [6 empty] | E141.0.49.699N38.15.44.859 | [8 empty] | 2016-03-02
Ｖ 排出ガスの排出速度(メートル毎秒) | [22 empty] | 麒麟麦酒仙台工場 |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港二丁目２番１号 | [6 empty] | E140.59.48.733N38.15.53.756 | [8 empty] | 1978-01-17 |  |  |  | 2013-03-28
Hm＝0.795√(Ｑ・Ｖ)÷{1＋(2.58÷Ｖ)} 速度による上昇高さ | [22 empty] | JFE条鋼株式会社仙台製造所 |  |  |  |  | 仙台市宮城野区港一丁目６番１号 | [6 empty] | E141.1.14.267N38.15.45.749 | [8 empty] | 1972-12-14 | 2002-11-11 | 2009-12-25 |  | 2013-03-28
[23 empty] | 東海カーボン石巻工場 |  |  |  |  | 石巻市重吉町１番10 | [6 empty] | E141.16.5.473N38.24.50.579 | [8 empty] | 1976-05-29 |  |  |  | 2013-03-29
Ｊ＝(1÷√(Ｑ・Ｖ))［1460-296×{Ｖ÷(T-288)}]＋1 | [22 empty] | 伊藤製鉄所石巻工場 |  |  |  |  | 石巻市重吉町２番地 | [6 empty] | E141.15.44.297N38.24.52.635 | [8 empty] | 1974-07-31 |  |  |  | 2013-03-29
Ht＝2.01×10-3・Ｑ・(Ｔ-288)・{2.30LogＪ＋(1÷Ｊ)-1}｝ 浮力による上昇高さ | [22 empty] | YKKAP東北事業所 |  |  |  |  | 大崎市三本木字吉田１番地 | [6 empty] | E140.57.23.625N38.32.4.708 | [8 empty] | 1973-06-18 |  |  |  | 2013-05-22
[23 empty] | ラピスセミコンダクタ宮城本社工場 |  |  |  |  | 大衡村沖の平1番地 | [6 empty] | E140.54.16.875N38.29.42.778 | [8 empty] | 1988-12-05 |  |  |  | 2013-03-13
He＝Ho＋0.65(Hm＋Ht) 補正された排出口の高さ(メートル) | [22 empty] | 仙台コカ・コーラプロダクツ蔵王工場 |  |  |  |  | 蔵王町宮字南川添１番地１ | [6 empty] | E140.40.25.119N38.2.15.672 | [8 empty] | 1995-06-13 |  |  |  | 2013-03-21
q 硫黄酸化物の排出許容量 q＝Kｘ10-3ｘHe2 | [22 empty] | 細倉鉱山 |  |  |  |  | 栗原市鴬沢地内 | [6 empty] | E140.54.10.150N38.48.5.233 | [8 empty] | 2002-09-05 |  |  |  | 2010-08-27
[8 empty] | 硫黄酸化物SOX | [21 empty] | 窒素酸化物NOX | [5 empty] | ばいじん |  |  |  |  | その他
ばい煙発生施設 等 |  | Ho | Qoｗ | To | V |  |  | K | Q | Hm | J | Ｈt | He | He(1) | He(2) | He(3) | He(4) | 法の基準q | 法の基準q(1) | 法の基準q(2) | 法の基準q(3) | 法の基準q(4) |  | 協定値 |  | 協定値 |  | 協定値 | 協定値 | 協定値 |  | 協定値 |  | 法の基準 |  | 協定値 |  | 法の基準 |  | 協定値 | 協定値 | 協定値 | 協定値 | 協定値 | 協定値 | 協定値 | 協定値 | 協定値
| 施設名 項日 | 煙突高 ｍ | 排出ガス量(湿り) ｍ3N/時 | 排出温度 ℃ | 排出速度 ｍ/秒 | 燃料の燃焼能力 L/h･m3N/h･kg/h | 使用燃料 | K値 | 温度15℃における排出ガス量 m3/秒 | 速度による上昇高さ | 係数 J | 浮力による上昇高さ | Ho＋0.65(Hm＋Ht) | Ho | Ho＋0.65Hm | Ho＋0.65Ht | Ho＋(Hm＋Ht) | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | 左から換算 t/年 | 許容排出量 ｍ3N/h | 左から換算 t/年 | 排出濃度 cm3/ｍ３N | 左から換算 t/年 | 許容排出量 t/年 | 使用燃料 %以下 | 排出濃度 cｍ3/ｍ3N | 左から換算 m3N/h | 時間許容排出量 ｍ3/h | (別表3の2) cｍ3/ｍ3N | 規則5条二号の排出基準 | 換算酸素濃度On ％ | 排出濃度 g/m3N | (別表2) 項番号､g/m3N | 施行規則4条の排出基準 (別表2) g/m3N | 換算酸素濃度On ％ | ホルムアルデヒド ppm | 硫化水素 ppm | 塩化水素 ppm | Cd及びその化合物 | Pb及びその化合物 | ダイオキシン(排ガス中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(ばいじん中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(燃え殻中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(排水中) ng-TEQ/ｍ3N | 備考 | 常時監視テレメ化
仙台パワーステーション | 発電ボイラー | 80 | 450000 | 52 | 21.1 | 41700 | 石炭[26062.5L/h(重油換算)] | 7 | 131.8681 | 37.3662 | 25.4784 | 22.2957 | 118.7803 | 80 | 104.288 | 94.4922 | 139.6619 | 98.7613 | 44.8 | 76.132 | 62.5015 |  | 2474.5568 | 38.8 | 972.1707 |  |  | 937 | 0.4 | 100 | 45 |  | 二 | 250 | 6 | 0.05 | 四 | 0.1 | 6 | [9 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力26062.5L/h｡使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。 | SOX,NOX,出力
相馬共同火力 | １号ボイラー | 200 | 3570000 | 90 | 31.5 |  | 石炭 | 17.5 | 1046.1538 | 133.3924 | 8.3578 | 195.6305 | 413.8649 | 200 | 286.7051 | 327.1598 |  | 2997.4728 | 700 | 1438.4965 | 1873.0873 |  | 75104.5185 | 326 | 8168.2385 | 100 | 8944.9729 |  |  | 60 | 214.2 | 198 | 二 | 200 |  | 0.025 | 四 | 0.1 | 6 | [10 empty] | SOX,NOX,燃料使用量
| ２号ボイラー | 200 | 3570000 | 90 | 31.5 |  | 石炭 | 17.5 | 1046.1538 | 133.3924 | 8.3578 | 195.6305 | 413.8649 | 200 | 286.7051 | 327.1598 |  | 2997.4728 | 700 | 1438.4965 | 1873.0873 |  | 75104.5185 | 326 | 8168.2385 | 100 | 8944.9729 |  |  | 60 | 214.2 | 198 | 二 | 200 |  | 0.025 | 四 | 0.1 | 6
仙台火力 | ４号ガスタービン | 59 | 2200000 | 85 | 33.7 | 69700 | 天然ガス[75206.3L/h(重油換算)] | 7 | 644.6886 | 108.8478 | 9.9384 | 126.4871 | 211.9677 | 59 | 129.7511 | 141.2166 |  | 314.5122 | 24.367 | 117.8474 | 139.595 |  | 7880.4 | [6 empty] | 5 | 11 |  | 一 | 60 | 16 | [13 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力75206.3L/h | NOX
新仙台火力 | 3-1号ガスタービン | 100 | 2290000 | 85 | 32.7 | 76200 | LNG[81200L/h(重油換算)] | 7 | 671.0623 | 109.1545 | 9.9225 | 131.5257 | 256.4421 | 100 | 170.9504 | 185.4917 |  | 460.338 | 70 | 204.5683 | 240.8503 |  | 11534.2046 | [6 empty] | 5 | 11.45 |  | 一 | 60 | 16 | [13 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力81200L/h | NOX
| 3-2号ガスタービン | 100 | 2290000 | 85 | 32.7 | 76,200ｍ3N/h | LNG[81200L/h(重油換算)] | 7 | 671.0623 | 109.1545 | 9.9225 | 131.5257 | 256.4421 | 100 | 170.9504 | 185.4917 |  | 460.338 | 70 | 204.5683 | 240.8503 |  | 11534.2046 | [6 empty] | 5 | 11.45 |  | 一 | 60 | 16 | [13 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力81200L/h
東洋製缶株式会社仙台工場 | １号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG | 7 | 2.2857 | 4.4601 | 226.1379 | 6.802 | 27.3203 | 20 | 22.899 | 24.4213 |  | 5.2248 | 2.8 | 3.6706 | 4.1748 |  | 130.9123 | [6 empty] | 100 | 0.78 |  | 二四 | 230 | 16 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | －
| ２号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG | 7 | 2.2857 | 4.4601 | 226.1379 | 6.802 | 27.3203 | 20 | 22.899 | 24.4213 |  | 5.2248 | 2.8 | 3.6706 | 4.1748 |  | 130.9123 | [6 empty] | 100 | 0.78 |  | 二四 | 230 | 16 |  |  |  |  | 30
| ３号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG | 7 | 2.2857 | 4.4601 | 226.1379 | 6.802 | 27.3203 | 20 | 22.899 | 24.4213 |  | 5.2248 | 2.8 | 3.6706 | 4.1748 |  | 130.9123 | [6 empty] | 100 | 0.78 |  | 二四 | 230 | 16 |  |  |  |  | 30
| ４号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG | 7 | 2.2857 | 4.4601 | 226.1379 | 6.802 | 27.3203 | 20 | 22.899 | 24.4213 |  | 5.2248 | 2.8 | 3.6706 | 4.1748 |  | 130.9123 | [6 empty] | 100 | 0.78 |  | 二四 | 230 | 16 |  |  |  |  | 30
| ５号乾燥炉 | 20 | 3900 | 350 | 9 |  | LPG | 7 | 1.1429 | 1.9816 | 453.7554 | 3.9346 | 23.8455 | 20 | 21.288 | 22.5575 |  | 3.9803 | 2.8 | 3.1723 | 3.5619 |  | 99.7293 | [6 empty] | 100 | 0.39 |  | 二四 | 230 | 16 |  |  |  |  | 30
| DI１号ボイラー | 13 | 1300 | 110 | 2 |  | LPG | 7 | 0.38095 | 0.30303 | 1666.501 | 0.46634 | 13.5001 | 13 | 13.197 | 13.3031 |  | 1.2758 | 1.183 | 1.2191 | 1.2388 |  | 31.9655
| DI２号ボイラー | 13 | 680 | 210 | 1 |  | LPG | 7 | 0.19927 | 0.099129 | 3268.2545 | 0.55322 | 13.424 | 13 | 13.0644 | 13.3596 |  | 1.2614 | 1.183 | 1.1948 | 1.2494 |  | 31.6064
| DI３号ボイラー | 13 | 1300 | 210 | 6 |  | LPG | 7 | 0.38095 | 0.84051 | 960.6751 | 0.87513 | 14.1152 | 13 | 13.5463 | 13.5688 |  | 1.3947 | 1.183 | 1.2845 | 1.2888 |  | 34.9446
| 事務所１号ボイラー | 13 | 1100 | 270 | 2 |  | LPG | 7 | 0.32234 | 0.27874 | 1816.4601 | 1.0734 | 13.8789 | 13 | 13.1812 | 13.6977 |  | 1.3484 | 1.183 | 1.2162 | 1.3134 |  | 33.7845 | [6 empty] | 100 | 0.11 |  | 一 | 150 | 5
| 事務所２号ボイラー | 13 | 1300 | 270 | 2 |  | LPG | 7 | 0.38095 | 0.30303 | 1670.9804 | 1.2523 | 14.0109 | 13 | 13.197 | 13.814 |  | 1.3741 | 1.183 | 1.2191 | 1.3358 |  | 34.4305 | [6 empty] | 100 | 0.13 |  | 一 | 150 | 5
| １号冷温水発生機 | 18 | 830 | 160 | 5 |  | LPG | 7 | 0.24322 | 0.5783 | 1315.6747 | 0.43772 | 18.6604 | 18 | 18.3759 | 18.2845 |  | 2.4375 | 2.268 | 2.3637 | 2.3403 |  | 61.0733 | [6 empty] | 100 | 0.083 |  |  |  | 5
| ２号冷温水発生機 | 18 | 600 | 130 | 4 |  | LPG | 7 | 0.17582 | 0.40529 | 1729.6623 | 0.26205 | 18.4338 | 18 | 18.2634 | 18.1703 |  | 2.3786 | 2.268 | 2.3349 | 2.3111 |  | 59.5988 | [6 empty] | 100 | 0.06 |  |  |  | 5
| ３号冷温水発生機 | 10 | 310 | 130 | 2 |  | LPG | 7 | 0.090842 | 0.14798 | 3414.1813 | 0.14965 | 10.1935 | 10 | 10.0962 | 10.0973 |  | 0.72735 | 0.7 | 0.71353 | 0.71368 |  | 18.2243 | [6 empty] | 100 | 0.031 |  |  |  | 5
| ４号冷温水発生機 | 20 | 650 | 120 | 2 |  | LPG | 7 | 0.19048 | 0.21427 | 2357.3356 | 0.27163 | 20.3158 | 20 | 20.1393 | 20.1766 |  | 2.8891 | 2.8 | 2.8391 | 2.8497 |  | 72.39 | [6 empty] | 100 | 0.065 |  |  |  | 5
| ５号冷温水発生機 | 20 | 540 | 120 | 2 |  | LPG | 7 | 0.15824 | 0.1953 | 2586.2166 | 0.22875 | 20.2756 | 20 | 20.1269 | 20.1487 |  | 2.8777 | 2.8 | 2.8357 | 2.8418 |  | 72.1037 | [6 empty] | 100 | 0.054 |  |  |  | 5
| ６号冷温水発生機 | 18 | 490 | 200 | 4 |  | LPG | 7 | 0.14359 | 0.36626 | 1919.0203 | 0.34982 | 18.4655 | 18 | 18.2381 | 18.2274 |  | 2.3868 | 2.268 | 2.3284 | 2.3257 |  | 59.8038 | [6 empty] | 100 | 0.049 |  |  |  | 5
| ７号冷温水発生機 | 18 | 490 | 200 | 4 |  | LPG | 7 | 0.14359 | 0.36626 | 1919.0203 | 0.34982 | 18.4655 | 18 | 18.2381 | 18.2274 |  | 2.3868 | 2.268 | 2.3284 | 2.3257 |  | 59.8038 | [6 empty] | 100 | 0.049 |  |  |  | 5
東北ゴム本社工場 | １号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 | 7 | 0.48469 | 1.3121 | 678.4395 | 0.51032 | 9.7846 | 8.6 | 9.4529 | 8.9317 |  | 0.67017 | 0.51772 | 0.6255 | 0.55843 |  | 16.7917 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.21502 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.1 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明 | －
| ２号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 | 7 | 0.48469 | 1.3121 | 678.4395 | 0.51032 | 9.7846 | 8.6 | 9.4529 | 8.9317 |  | 0.67017 | 0.51772 | 0.6255 | 0.55843 |  | 16.7917 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.21502 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.1 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明
| ３号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 | 7 | 0.48469 | 1.3121 | 678.4395 | 0.51032 | 9.7846 | 8.6 | 9.4529 | 8.9317 |  | 0.67017 | 0.51772 | 0.6255 | 0.55843 |  | 16.7917 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.21502 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.1 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明
| ４号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 | 7 | 0.48469 | 1.3121 | 678.4395 | 0.51032 | 9.7846 | 8.6 | 9.4529 | 8.9317 |  | 0.67017 | 0.51772 | 0.6255 | 0.55843 |  | 16.7917 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.21502 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.1 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明
| ５号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 | 7 | 0.48469 | 1.3121 | 678.4395 | 0.51032 | 9.7846 | 8.6 | 9.4529 | 8.9317 |  | 0.67017 | 0.51772 | 0.6255 | 0.55843 |  | 16.7917 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.21502 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.1 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明
| 熱媒ボイラー | 7 | 1013 | 365 | 5.24 | 85.5 | A重油 | 7 | 0.29685 | 0.66439 | 1168.0746 | 1.2647 | 8.2539 | 7 | 7.4319 | 7.8221 |  | 0.47689 | 0.343 | 0.38663 | 0.42829 |  | 11.9489 | [5 empty] | 0.4 | 150 | 0.15195 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明
JX日鉱日石エネルギー仙台製油所 | 事業所全体 | [22 empty] | 105 | 2630.8744 |  |  | 2200 | 0.4 | [20 empty] | SOX,NOX,燃料使用量
| A筒:常圧蒸留加熱炉･S回収燃焼炉等 | 120 | 128920 | 200 | 15 | 8.75 | 重油･石油ガス | 7 | 37.7788 | 16.1476 | 61.3233 | 43.9401 | 159.057 | 120 | 130.496 | 148.561 |  | 177.0939 | 100.8 | 119.2044 | 154.4927 |  | 4437.2558 | [6 empty] | 170 | 21.9164 |  | 一三~一五 | 100~250 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6 | [9 empty] | Ｂ筒廃熱ボイラーは他のばい煙発生施設から発生する廃熱を使用するため,Ｂ筒の排出ガス量に含めない。( )内の数値は重油を助燃バーナーで専焼したときのもの。排ガス(30900)
| B筒:重ガソ灯軽脱S加熱炉･減圧蒸留加熱炉等 | 120 | 214460 | 250 | 20 | 16.13 | 重油･石油ガス | 7 | 62.8454 | 24.9646 | 41.4708 | 81.4831 | 189.191 | 120 | 136.227 | 172.964 |  | 250.5527 | 100.8 | 129.9046 | 209.4158 |  | 6277.8346 | [6 empty] | 170 | 36.4582 |  | 一三~一五 | 100~250 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6
| C筒:1,2号ボイラー | 120 | 197400 | 200 | 25 | 13.7 | 重油･石油ガス | 7 | 57.8462 | 27.4044 | 38.3406 | 57.3996 | 175.1226 | 120 | 137.8129 | 157.3098 |  | 214.6755 | 100.8 | 132.9467 | 173.2245 |  | 5378.8975 | [6 empty] | 190 | 37.506 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4
| D筒:排脱Sファネ､ガソ分留･重直脱S･H製造等加熱炉､S回収加熱炉等 | 90 | 591300 | 250 | 31.3 | 31.12 | 重油･石油ガス | 7 | 173.2747 | 54.0889 | 20.2897 | 168.2775 | 234.5381 | 90 | 125.1578 | 199.3804 |  | 385.057 | 56.7 | 109.6513 | 278.2677 |  | 9647.9664 | [6 empty] | 185 | 109.3905 |  | 一三~一五 | 100~250 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6 | [9 empty] | Ｄ筒残油流動接触分解装置触媒再生塔は触媒に付着したカーボンを空気との混合で燃焼し,石油ガスを燃料として使用するのは燃焼開始梅時のみなため,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
| E筒:ガスタビン､3廃熱ボイラ | 60 | 175900 | 280 | 17 | 11.54 | 液化石油ガス･石油ガス | 7 | 51.5458 | 20.4326 | 49.6795 | 80.2078 | 125.4163 | 60 | 73.2812 | 112.1351 |  | 110.1047 | 25.2 | 37.591 | 88.02 |  | 2758.7787 | [6 empty] | 100 | 17.59 |  | 三 | 150 | 5 | 0.05 |  |  | 5 | [9 empty] | Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
| F筒:2・3ガスタビン､4・5廃熱ボイラ | 59 | 655400 | 153 | 17.1 | 41.4 | 液化石油ガス･石油ガス | 7 | 192.0586 | 39.587 | 25.8364 | 121.8272 | 163.9193 | 59 | 84.7316 | 138.1877 |  | 188.0867 | 24.367 | 50.2561 | 133.6708 |  | 4712.6892 | [6 empty] | 60 | 39.324 |  | 三 | 130 | 5 | 0.05 |  |  | 5 | [9 empty] | Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
| ガソリン脱硫装置加熱炉 | 27 | 7070 | 330 | 7 | 0.67 | 石油ガス | 7 | 2.0718 | 2.2122 | 382.6536 | 6.4841 | 32.6526 | 27 | 28.4379 | 31.2147 |  | 7.4633 | 5.103 | 5.661 | 6.8205 |  | 187.0011 | [6 empty] | 80 | 0.5656 |  | 一三 | 180 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.15 | 6
| ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 | 43.2 | 29400 | 290 | 6.3 | 3.11 | 石油ガス | 7 | 8.6154 | 4.1553 | 198.2529 | 20.4232 | 59.176 | 43.2 | 45.9009 | 56.4751 |  | 24.5126 | 13.0637 | 14.7483 | 22.326 |  | 614.1868 | [6 empty] | 60 | 1.764 |  | 一三 | 150 | 6 | 0.15 | 一九 | 0.15 | 6 | [9 empty] | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉は,１号及び２号加熱炉の排ガスを２号加熱炉の熱回収部で熱回収を行い,２号加熱炉に設置された煙突より排出｡原料油の性状変化により各々の加熱炉の排ガス量が変動するが,合計排ガス量は最大29,400m3N/hとする。
| 連続触媒再生式接触改質装置加熱炉 | 90 | 126900 | 180 | 8 | 9.95 | 石油ガス | 7 | 37.1868 | 10.3684 | 84.8153 | 42.5153 | 124.3744 | 90 | 96.7394 | 117.635 |  | 108.283 | 56.7 | 65.5096 | 96.8659 |  | 2713.1323 | [6 empty] | 60 | 7.614 |  | 一三 | 100 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6
| 改質ガソリン分留装置加熱炉 | 59 | 35100 | 270 | 15.8 | 2.76 | 石油ガス | 7 | 10.2857 | 8.7121 | 114.0881 | 19.7193 | 77.4804 | 59 | 64.6629 | 71.8175 |  | 42.0225 | 24.367 | 29.269 | 36.1043 |  | 1052.9135 | [6 empty] | 60 | 2.106 |  | 一三 | 130 | 6 | 0.15 | 一九 | 0.15 | 6
| N0.1フレアスタック | 60 | 41000 | 73 | 42 | 46 | 石油ガス | 7 | 12.0147 | 16.8251 | 56.452 | 4.2672 | 73.71 | 60 | 70.9363 | 62.7737 |  | 38.0321 | 25.2 | 35.2237 | 27.5838 |  | 952.9314 | [17 empty] | 100 | 5 | [6 empty] | 燃料ガス中濃度
| N0.2フレアスタック | 90 | 5 | 38 | 1.2 | 0.005 | 石油ガス | 7 | 0.0014652 | 0.010583 | 34451.4774 | 0.00063913 | 90.0073 | 90 | 90.0069 | 90.0004 |  | 56.7092 | 56.7 | 56.7087 | 56.7005 |  | 1420.9025 | [17 empty] | 100 | 5 | [6 empty] | 数値は,パイロットバーナーのものとする。H2S･HClは燃料ガス中濃度。
| 低温LPGタンク用フレアスタック | 55 | 5 | 38 | 0.7 | 0.011 | 液化石油ガス | 7 | 0.0014652 | 0.0054336 | 45308.189 | 0.00065767 | 55.004 | 55 | 55.0035 | 55.0004 |  | 21.178 | 21.175 | 21.1777 | 21.1753 |  | 530.6361 | [17 empty] | 100 | 5 | [6 empty] | 数値は,パイロットバーナーのものとする。H2S･HClは燃料ガス中濃度。
麒麟麦酒仙台工場 | 小型貫流ボイラー1~6号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG | 7 | 3.8857 | 1.8368 | 375.6957 | 3.4618 | 15.7441 | 12.3 | 13.4939 | 14.5501 |  | 1.7351 | 1.059 | 1.2746 | 1.4819 |  | 43.4753 | [6 empty] | 60 | 0.7956 |  | 一 | 130 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5 | [10 empty] | －
| 小型貫流ボイラー7~12号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG | 7 | 3.8857 | 1.8368 | 375.6957 | 3.4618 | 15.7441 | 12.3 | 13.4939 | 14.5501 |  | 1.7351 | 1.059 | 1.2746 | 1.4819 |  | 43.4753 | [6 empty] | 60 | 0.7956 |  | 一 | 130 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| 小型貫流ボイラー13~18号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG | 7 | 3.8857 | 1.8368 | 375.6957 | 3.4618 | 15.7441 | 12.3 | 13.4939 | 14.5501 |  | 1.7351 | 1.059 | 1.2746 | 1.4819 |  | 43.4753 | [6 empty] | 60 | 0.7956 |  | 一 | 130 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| 小型貫流ボイラー19~24号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG | 7 | 3.8857 | 1.8368 | 375.6957 | 3.4618 | 15.7441 | 12.3 | 13.4939 | 14.5501 |  | 1.7351 | 1.059 | 1.2746 | 1.4819 |  | 43.4753 | [6 empty] | 60 | 0.7956 |  | 一 | 130 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| ガスエンジン | 11.4 | 3780 | 145 | 13.4 | 294 | バイオガス | 7 | 1.1077 | 2.5684 | 372.0385 | 1.4226 | 13.9941 | 11.4 | 13.0694 | 12.3247 |  | 1.3709 | 0.90972 | 1.1957 | 1.0633 |  | 34.348 | [6 empty] | 420 | 1.5876 |  | 四九 | 600 | 0 | 0.05 | 五八 | 0.05 | 0
|  | 11.4 | 4032 | 154 | 14.5 | 198 | LNG | 7 | 1.1815 | 2.7935 | 346.2721 | 1.5989 | 14.2551 | 11.4 | 13.2158 | 12.4393 |  | 1.4225 | 0.90972 | 1.2226 | 1.0832 |  | 35.6409 | [6 empty] | 420 | 1.6934 |  | 四九 | 600 | 0 | 0.05 | 五八 | 0.05 | 0 | [9 empty] | ガスエンジン2基集合煙突
JFE条鋼株仙台製造所 | １号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG | 7 | 1.4752 | 1.8626 | 449.3553 | 1.4677 | 8.7647 | 6.6 | 7.8107 | 7.554 |  | 0.53774 | 0.30492 | 0.42705 | 0.39944 |  | 13.4736 | [6 empty] | 110 | 0.55374 |  | 一 | 150 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5 | [9 empty] | ガスエンジン2基集合煙突 | NOX,燃料使用量
| ２号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG | 7 | 1.4752 | 1.8626 | 449.3553 | 1.4677 | 8.7647 | 6.6 | 7.8107 | 7.554 |  | 0.53774 | 0.30492 | 0.42705 | 0.39944 |  | 13.4736 | [6 empty] | 110 | 0.55374 |  | 一 | 150 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| ３号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG | 7 | 1.4752 | 1.8626 | 449.3553 | 1.4677 | 8.7647 | 6.6 | 7.8107 | 7.554 |  | 0.53774 | 0.30492 | 0.42705 | 0.39944 |  | 13.4736 | [6 empty] | 110 | 0.55374 |  | 一 | 150 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| ４号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG | 7 | 1.4752 | 1.8626 | 449.3553 | 1.4677 | 8.7647 | 6.6 | 7.8107 | 7.554 |  | 0.53774 | 0.30492 | 0.42705 | 0.39944 |  | 13.4736 | [6 empty] | 110 | 0.55374 |  | 一 | 150 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| ５号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG | 7 | 1.4752 | 1.8626 | 449.3553 | 1.4677 | 8.7647 | 6.6 | 7.8107 | 7.554 |  | 0.53774 | 0.30492 | 0.42705 | 0.39944 |  | 13.4736 | [6 empty] | 110 | 0.55374 |  | 一 | 150 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
| 線材工場加熱炉 | 45 | 56320 | 450 | 4.5 |  | LNG | 7 | 16.504 | 4.3546 | 170.0596 | 59.6875 | 86.6274 | 45 | 47.8305 | 83.7969 |  | 52.5301 | 14.175 | 16.0143 | 49.1534 |  | 1316.1914 | [6 empty] | 100 | 5.632 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.02 | 一八 | 0.1 | 11
| 鋼片工場加熱炉 | 50 | 63421 | 285 | 3.93 |  | LNG | 7 | 18.5849 | 4.1016 | 171.3307 | 41.7931 | 79.8315 | 50 | 52.6661 | 77.1655 |  | 44.6115 | 17.5 | 19.416 | 41.6816 |  | 1117.7838 | [6 empty] | 100 | 6.3421 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.02 | 一八 | 0.1 | 11
| 棒鋼工場加熱炉 | 60 | 63870 | 215 | 6.46 |  | LNG | 7 | 18.7165 | 6.2468 | 132.908 | 29.2812 | 83.0932 | 60 | 64.0604 | 79.0328 |  | 48.3314 | 25.2 | 28.7262 | 43.7233 |  | 1210.9883 | [6 empty] | 100 | 6.387 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.02 | 一八 | 0.1 | 11
| ３号電気炉 | 17 | 1210000m3N/h(電気炉出口：193000m3N/h) | 90 |  |  |  | 7 | [27 empty] | 0.03 |  | ？ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 1号集塵機16,2号集塵機18.3/1210000m3N/h(電気炉出口：193000m3N/h)
日本製紙石巻工場 | 事業所全体 | [6 empty] | 11.5 | [15 empty] | 140 | 3507.8325 |  |  | 1800 | 0.4 | [20 empty] | SOX,NOX,燃料使用量
| １号バイオマスボイラー | 85 | 263000 | 61 | 12.6 | 50912 | 汚泥木屑石炭RPF雑芥 | 11.5 | 77.0696 | 20.5633 | 45.25 | 20.1663 | 111.4743 | 85 | 98.3661 | 98.1081 |  | 142.9048 | 83.0875 | 111.2728 | 110.6898 |  | 3580.6162 | [6 empty] | 150 | 39.45 |  | 二 | 250 | 12 | 0.02 | 六 | 0.3 | 6 | [6 empty] | 3 | 3
| ２号重油ボイラー | 59 | 75400 | 54 | 6.6 | 5293 | 重油 | 11.5 | 22.0952 | 6.9022 | 117.7534 | 6.5328 | 67.7328 | 59 | 63.4865 | 63.2463 |  | 52.7589 | 40.0315 | 46.3511 | 46.0011 |  | 1321.9239 | [6 empty] | 150 | 11.31 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4 | [9 empty] | 2号と4号の重油ボイラーは集合煙突
| ４号重油ボイラー | 59 | 95900 | 56 | 8.5 | 6560 | 重油 | 11.5 | 28.1026 | 9.426 | 91.4944 | 8.157 | 70.429 | 59 | 65.1269 | 64.3021 |  | 57.0428 | 40.0315 | 48.7774 | 47.5497 |  | 1429.261 | [6 empty] | 210 | 20.139 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4 | [9 empty] | 2号と4号の重油ボイラーは集合煙突
| ５号回収ボイラー | 50 | 277400 | 59 | 24.7 | 73890 | 重油黒液 | 11.5 | 81.2894 | 32.2541 | 29.8745 | 17.4459 | 82.305 | 50 | 70.9652 | 61.3398 |  | 77.9023 | 28.75 | 57.9146 | 43.2696 |  | 1951.9147 | [6 empty] | 170 | 47.158 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.15 | Os
| ６号重油ボイラー | 70 | 180000 | 55 | 14.5 | 11780 | 重油 | 11.5 | 52.7473 | 18.6651 | 49.9122 | 12.4084 | 90.1978 | 70 | 82.1323 | 78.0655 |  | 93.5599 | 56.35 | 77.5758 | 70.0835 |  | 2344.2329 | [6 empty] | 210 | 37.8 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4
| ７号回収ボイラー | 100 | 207200 | 165 | 24.3 | 57290 | 重油黒液 | 11.5 | 60.7179 | 27.6061 | 37.761 | 48.5796 | 149.5207 | 100 | 117.944 | 131.5767 |  | 257.0991 | 115 | 159.974 | 199.0929 |  | 6441.8607 | [6 empty] | 160 | 33.152 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.15 | Os
| ８号石炭ボイラー | 93 | 517200 | 55.5 | 24.5 | 57290 | 石炭重油 | 11.5 | 151.5604 | 43.8289 | 22.0209 | 26.328 | 138.602 | 93 | 121.4888 | 110.1132 |  | 220.9209 | 99.4635 | 169.7345 | 139.4365 |  | 5535.3813 | [6 empty] | 250 | 129.3 |  | 二 | 250 | 6 | 0.1 | 四 | 0.1 | 6
| １号石灰焼成炉 | 30 | 36300 | 140 | 8.6 | 1880 | 重油 | 11.5 | 10.6374 | 5.8491 | 151.5172 | 10.7484 | 40.7884 | 30 | 33.8019 | 36.9865 |  | 19.1325 | 10.35 | 13.1396 | 15.732 |  | 479.3826 | [6 empty] | 200 | 7.26 |  | 二二 | 180 | 15 | 0.3 | 二三 | 0.3 | 15 | [9 empty] | 1号焼成炉における( )内の数値は,軽質炭酸カルシウム製造設備稼働時のものとする。排ガス(13910),速度(3.3),2号と4号は集合煙突
| ２号石灰焼成炉 | 30 | 29470 | 140 | 7 | 1344 | 重油 | 11.5 | 8.6359 | 4.5165 | 186.6484 | 9.1753 | 38.8997 | 30 | 32.9357 | 35.964 |  | 17.4016 | 10.35 | 12.4748 | 14.8742 |  | 436.0146 | [6 empty] | 180 | 5.3046 |  | 二二 | 180 | 15 | 0.3 | 二三 | 0.3 | 15 | [9 empty] | 2号石灰焼成炉における( )内の数値は,軽質炭酸カルシウム製造設備稼働時のものとする。排ガス(11290),速度(2.7),2号と4号は集合煙突
| 軽質炭酸カルシウム反応槽排気筒 | 30 | 36480 | 65 | 17.4 |  |  | 11.5 | 10.6901 | 9.4425 | 100.4974 | 3.8837 | 38.662 | 30 | 36.1376 | 32.5244 |  | 17.1896 | 10.35 | 15.0182 | 12.1651 |  | 430.7029 | [25 empty] | 軽質炭酸カルシウム反応槽は燃料を使用しないので,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
| 排水スラッジボイラー(サイクロン型) | 30 | 39800 | 63 | 5.4 | 10638 | 重油汚泥 | 11.5 | 11.663 | 4.2693 | 180.7755 | 4.7226 | 35.8448 | 30 | 32.7751 | 33.0697 |  | 14.7757 | 10.35 | 12.3534 | 12.5765 |  | 370.2201 | [6 empty] | 450 | 17.91 |  | 二七 | 250 | 12 | 0.08 | 三六 | 0.04 | 12 | [7 empty] | 3 |  | 廃棄物焼却炉か固形燃料ボイラーか？
| N6抄紙機サイザーエアドライヤ | 20 | 24100 | 350 | 25.1 | 180 | LPG | 11.5 | 7.0623 | 9.5981 | 108.9931 | 17.572 | 37.6606 | 20 | 26.2387 | 31.4218 |  | 16.3107 | 4.6 | 7.9174 | 11.3543 |  | 408.6792 | [6 empty] | 180 | 4.338 |  | 二四 | 230 | 16 | 0.15 | 三二 | 0.2 | 16
| N6抄紙機1 C/Rエアドライヤ | 23 | 29800 | 350 | 40.9 | 235 | LPG | 11.5 | 8.7326 | 14.133 | 76.3415 | 19.6598 | 44.9653 | 23 | 32.1864 | 35.7789 |  | 23.2516 | 6.0835 | 11.9136 | 14.7215 |  | 582.5914 | [6 empty] | 180 | 5.364 |  | 二四 | 230 | 16 | 0.15 | 三二 | 0.2 | 16
| N6抄紙機2 C/Rエアドライヤ | 20 | 27800 | 350 | 29 | 188 | LPG | 11.5 | 8.1465 | 11.2212 | 94.3207 | 19.4854 | 39.9593 | 20 | 27.2938 | 32.6655 |  | 18.3626 | 4.6 | 8.5669 | 12.2709 |  | 460.0916 | [6 empty] | 180 | 5.004 |  | 二四 | 230 | 16 | 0.15 | 三二 | 0.2 | 16
| パルプ製造用塩素漂白施設 | [6 empty] | 11.5 | [39 empty] | 10
日本製紙岩沼工場 | 事業所全体 | [6 empty] | 11.5 | [15 empty] | 120 | 3006.7136 |  |  | 1500 | 0.4 | [19 empty] | 使用燃料硫黄含有率とは､排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。 | SOX,NOX,燃料使用量
| １号重油ボイラー | [6 empty] | 11.5 | [21 empty] | 160 | 0 |  |  |  | 4 | 0.2 |  |  | Os | [9 empty] | 別表第1 ばい煙発生施設に欠落？
| ２号重油ボイラー | 60 | 300000 | 60 | 19 | 19.2 | 重油 | 11.5 | 87.9121 | 28.6069 | 33.6654 | 20.2149 | 91.7341 | 60 | 78.5945 | 73.1397 |  | 96.7743 | 41.4 | 71.0365 | 61.5182 |  | 2424.7706 | [6 empty] | 200 | 60 |  | 三 | 150 | 4 | 0.07 | 二 | 0.05 | 4
| ３号回収ボイラー | 60 | 192000 | 65 | 11 | 29.2 | 黒液 | 11.5 | 56.2637 | 16.0203 | 57.0694 | 17.2872 | 81.6499 | 60 | 70.4132 | 71.2367 |  | 76.6671 | 41.4 | 57.0172 | 58.3587 |  | 1920.9674 | [6 empty] | 160 | 30.72 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.25 | Os
|  | 60 | 192000 | 65 | 12 | 21.9,3.4 | 黒液,重油 | 11.5 | 56.2637 | 17.0018 | 54.4546 | 17.0271 | 82.1188 | 60 | 71.0512 | 71.0676 |  | 77.5502 | 41.4 | 58.0551 | 58.082 |  | 1943.0941 | [6 empty] | 160 | 30.72 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.25 | Os
|  | 60 | 192000 | 65 | 7 | 8 | 重油 | 11.5 | 56.2637 | 11.5282 | 72.48 | 18.6163 | 79.594 | 60 | 67.4934 | 72.1006 |  | 72.8548 | 41.4 | 52.3866 | 59.7827 |  | 1825.4457 | [6 empty] | 160 | 30.72 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 二 | 0.15 | Os
| ４号石炭ボイラー | 60 | 300000 | 54 | 15.3 | 31.7 | 石炭 | 11.5 | 87.9121 | 24.9495 | 37.6429 | 18.2667 | 88.0905 | 60 | 76.2171 | 71.8733 |  | 89.2392 | 41.4 | 66.8041 | 59.4064 |  | 2235.9732 | [6 empty] | 300 | 90 |  | 二 | 250 | 6 | 0.15 | 四 | 0.1 | 6
|  | 60 | 300000 | 54 | 15.3 | 29.99,1.0,1.2 | 石炭,下水汚泥,PCカーボン | 11.5 | 87.9121 | 24.9495 | 37.6429 | 18.2667 | 88.0905 | 60 | 76.2171 | 71.8733 |  | 89.2392 | 41.4 | 66.8041 | 59.4064 |  | 2235.9732 | [6 empty] | 300 | 90 |  | 二 | 250 | 6 | 0.15 | 四 | 0.1 | 6
|  | 60 | 300000 | 54 | 15.3 | 19.8,7.1 | 石炭,重油 | 11.5 | 87.9121 | 24.9495 | 37.6429 | 18.2667 | 88.0905 | 60 | 76.2171 | 71.8733 |  | 89.2392 | 41.4 | 66.8041 | 59.4064 |  | 2235.9732 | [6 empty] | 300 | 90 |  | 二 | 250 | 6 | 0.15 | 四 | 0.1 | 6
|  | 60 | 300000 | 54 | 6 | 7.1 | 重油 | 11.5 | 87.9121 | 12.7682 | 62.5873 | 21.6935 | 82.4001 | 60 | 68.2994 | 74.1008 |  | 78.0825 | 41.4 | 53.6452 | 63.1456 |  | 1956.4307 | [6 empty] | 300 | 90 |  | 三 | 150 | 6 | 0.15 | 二 | 0.15 | 4
| ６号新エネルギーボイラー | 100 | 291000 | 60 | 18.6 | 25.7 | 石炭 | 11.5 | 85.2747 | 27.8049 | 34.5874 | 19.8105 | 130.95 | 100 | 118.0732 | 112.8768 |  | 197.2009 | 115 | 160.3246 | 146.5236 |  | 4941.0542 | [6 empty] | 170 | 49.47 |  | 二 | 250 | 6 | 0.1 | 四 | 0.1 | 6 | [5 empty] | 0.1 | 3 | 3
|  | 100 | 291000 | 60 | 18.6 | 18.0,1.4,2.5,9.5,3.0,0.1,0.37 | チップタイヤ,硬質プラスチック,RPF,石炭,木肩,下水汚泥,PCカーボン | 11.5 | 85.2747 | 27.8049 | 34.5874 | 19.8105 | 130.95 | 100 | 118.0732 | 112.8768 |  | 197.2009 | 115 | 160.3246 | 146.5236 |  | 4941.0542 | [6 empty] | 170 | 49.47 |  | 二 | 250 | 6 | 0.08 | 六 | 0.3 | 6 | [5 empty] | 0.1 | 3 | 3
| スラッジ焼却炉 | 30 | 65700 | 183 | 17 | 490kg/h | 硬質プラスチック,RPF,(重油) | 11.5 | 19.2527 | 12.4875 | 80.046 | 22.0404 | 52.4431 | 30 | 38.1169 | 44.3263 |  | 31.6282 | 10.35 | 16.7083 | 22.5954 |  | 792.4754 | [6 empty] | 225 | 14.7825 |  | 二七 | 250 | 12 | 0.08 | 三六 | 0.15 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 3
| 石灰焼成炉 | 27 | 54000 | 74 | 15.5 | 1.21 | 重油 | 11.5 | 15.8242 | 10.674 | 89.2584 | 6.5637 | 38.2045 | 27 | 33.9381 | 31.2664 |  | 16.7852 | 8.3835 | 13.2456 | 11.2423 |  | 420.57 | [6 empty] | 200 | 10.8 |  | 二二 | 180 | 15 | 0.3 | 二三 | 0.3 | 15
| 一般ゴミ焼却炉 | 7.9 | 2100 | 600 | 16 |  | (灯油) | 11.5 | 0.61538 | 2.1482 | 463.7055 | 3.7153 | 11.7113 | 7.9 | 9.2963 | 10.315 |  | 1.5773 | 0.71771 | 0.99385 | 1.2236 |  | 39.5202 | [21 empty] | 10 | 3 | 3 |  | 一般ゴミ焼却炉は,硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじんの各排出基準を適用しない。
| パルプ製造用塩素漂白施設 | [6 empty] | 11.5 | [39 empty] | 10
東海カーボン石巻工場 | 事業所全体 | [6 empty] | 11.5 | [15 empty] | 43.5 | 1089.9337 |  |  | 956 | 0.4 | [19 empty] | 使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。 | SOX,NOX,燃料使用量
| 1,2号反応炉 | 28.8 | 39800 | 750 | 24.5 |  |  | 11.5 | 11.663 | 12.1583 | 86.7866 | 59.7887 | 75.5655 | 28.8 | 36.7029 | 67.6626 |  | 65.6667 | 9.5386 | 15.4917 | 52.6497 |  | 1645.3414 | [6 empty] | 200 | 7.96 |  | 二三 | 180 |  | 0.15 | 三〇 | 0.2 | 6 | [9 empty] | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| 3,4号反応炉 | 28.8 | 39800 | 750 | 24.5 |  |  | 11.5 | 11.663 | 12.1583 | 86.7866 | 59.7887 | 75.5655 | 28.8 | 36.7029 | 67.6626 |  | 65.6667 | 9.5386 | 15.4917 | 52.6497 |  | 1645.3414 | [6 empty] | 200 | 7.96 |  | 二三 | 180 |  | 0.15 | 三〇 | 0.2 | 6 | [9 empty] | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| 5,6号反応炉 | 28.8 | 39800 | 750 | 24.5 |  |  | 11.5 | 11.663 | 12.1583 | 86.7866 | 59.7887 | 75.5655 | 28.8 | 36.7029 | 67.6626 |  | 65.6667 | 9.5386 | 15.4917 | 52.6497 |  | 1645.3414 | [6 empty] | 180 | 7.164 |  | 二三 | 180 |  | 0.15 | 三〇 | 0.2 | 6 | [9 empty] | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| ７号反応炉 | 31.4 | 39800 | 750 | 24.5 |  |  | 11.5 | 11.663 | 12.1583 | 86.7866 | 59.7887 | 78.1655 | 31.4 | 39.3029 | 70.2626 |  | 70.2633 | 11.3385 | 17.7643 | 56.7736 |  | 1760.5125 | [6 empty] | 180 | 7.164 |  | 二三 | 180 |  | 0.15 | 三〇 | 0.2 | 6 | [9 empty] | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| １号直火炉 | 9.5 | 1200 | 350 | 2.69 |  |  | 11.5 | 0.35165 | 0.39467 | 1499.7004 | 1.493 | 10.727 | 9.5 | 9.7565 | 10.4705 |  | 1.3233 | 1.0379 | 1.0947 | 1.2608 |  | 33.1563 | [6 empty] | 200 | 0.24 |  | 二三 | 180 |  | 0.1 | 三〇 | 0.2 | 6
| ２号直火炉 | 9.5 | 1200 | 350 | 2.69 |  |  | 11.5 | 0.35165 | 0.39467 | 1499.7004 | 1.493 | 10.727 | 9.5 | 9.7565 | 10.4705 |  | 1.3233 | 1.0379 | 1.0947 | 1.2608 |  | 33.1563 | [6 empty] | 200 | 0.24 |  | 二三 | 180 |  | 0.1 | 三〇 | 0.2 | 6
| ３号直火炉 | 11.2 | 1200 | 350 | 2.69 |  |  | 11.5 | 0.35165 | 0.39467 | 1499.7004 | 1.493 | 12.427 | 11.2 | 11.4565 | 12.1705 |  | 1.776 | 1.4426 | 1.5094 | 1.7034 |  | 44.4981 | [6 empty] | 180 | 0.216 |  | 二三 | 180 |  | 0.1 | 三〇 | 0.2 | 6
| ４号直下炉 | 11.2 | 1900 | 350 | 4.26 |  |  | 11.5 | 0.55678 | 0.76255 | 946.5543 | 2.1918 | 13.1203 | 11.2 | 11.6957 | 12.6246 |  | 1.9796 | 1.4426 | 1.5731 | 1.8329 |  | 49.6017 | [6 empty] | 180 | 0.342 |  | 二三 | 180 |  | 0.1 | 三〇 | 0.2 | 6
| 自家発ボイラー | 30 | 35500 | 265 | 20.5 |  |  | 11.5 | 10.4029 | 10.3119 | 99.3145 | 18.8356 | 48.9459 | 30 | 36.7028 | 42.2432 |  | 27.5506 | 10.35 | 15.4916 | 20.5216 |  | 690.3056 | [6 empty] | 130 | 4.615 |  | 三 | 180 |  | 0.1 | 二 | 0.25 | 4 | [9 empty] | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[41383],温度[79],速度[11.2]
| 1,2号乾燥炉 | 35 | 50000 | 400 | 43.6 |  |  | 11.5 | 14.652 | 18.9711 | 57.4382 | 34.7362 | 69.9097 | 35 | 47.3312 | 57.5785 |  | 56.2047 | 14.0875 | 25.7628 | 38.1258 |  | 1408.263 | [6 empty] | 250 | 12.5 |  | 二四 | 230 |  | 0.1 | 三二 | 0.2 | 16 | [9 empty] | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[45600],速度[39.8]
| 3,4号乾燥炉 | 35 | 65100 | 400 | 56.8 |  |  | 11.5 | 19.0769 | 25.0325 | 44.0265 | 41.3836 | 78.1704 | 35 | 51.2711 | 61.8993 |  | 70.2721 | 14.0875 | 30.2303 | 44.0625 |  | 1760.7333 | [6 empty] | 230 | 14.973 |  | 二四 | 230 |  | 0.1 | 三二 | 0.2 | 16 | [9 empty] | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[59400],速度[51.8]
伊藤製鉄所石巻工場 | 事業所全体 | [6 empty] | 11.5 | [15 empty] | 4.5 | 112.7518 |  |  | 46 | 0.1 | [20 empty] | SOX,NOX,燃料使用量
| K1加熱炉 | 45 | 72422 | 190 | 7.5 |  | Ａ重油 | 11.5 | 21.2226 | 7.4627 | 115.7185 | 28.0272 | 68.0685 | 45 | 49.8508 | 63.2177 |  | 53.2832 | 23.2875 | 28.5786 | 45.9595 |  | 1335.0598 | [6 empty] | 110 | 7.9664 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.1 | 一八 | 0.1 | 11 | [9 empty] | K1,K2集合煙突
| K2加熱炉 | 45 | 17481 | 190 | 1.8 |  | Ａ重油 | 11.5 | 5.1226 | 0.99208 | 480.8033 | 9.3168 | 51.7008 | 45 | 45.6449 | 51.056 |  | 30.7392 | 23.2875 | 23.9597 | 29.9772 |  | 770.1996 | [6 empty] | 110 | 1.9229 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.1 | 一八 | 0.2 | 11 | [9 empty] | K1,K2集合煙突
| １号電気炉 | 21.35 | 156840 | 100 |  |  | Ａ重油(助燃用) | 11.5 | 45.9604 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5.242 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 150 | 23.526 |  | 九 | 180 | 16 | 0.1 | 三五 | 0.1 | Os | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1号電気炉,2号電気炉､LF電気炉は排気ガラリ
| ２号電気炉 | 21.35 | 156840 | 100 |  |  | Ａ重油(助燃用) | 11.5 | 45.9604 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5.242 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [6 empty] | 150 | 23.526 |  | 九 | 180 | 16 | 0.1 | 三五 | 1.1 | Os | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1号電気炉,2号電気炉､LF電気炉は排気ガラリ
| LF電気炉 | 21.35 | 38700 | 100 |  |  | Ａ重油(助燃用) | 11.5 | 11.3407 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 5.242 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [25 empty] | 1号電気炉,2号電気炉､LF電気炉は排気ガラリ
YKKAP東北事業所 | 事業所全体 | [6 empty] | 17.5 | 0 | [19 empty] | 0.4 | [20 empty] | －
| １号ボイラー | 50 | 10206 | 300 | 3.4 |  | Ａ重油 | 17.5 | 2.9908 | 1.4414 | 457.7413 | 8.7747 | 56.6404 | 50 | 50.9369 | 55.7035 |  | 56.1424 | 43.75 | 45.4049 | 54.3005 |  | 1406.7011 | [6 empty] | 230 | 2.3474 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明､1号と3号は集合煙突
| ３号ボイラー | 50 | 10206 | 300 | 3.4 |  | Ａ重油 | 17.5 | 2.9908 | 1.4414 | 457.7413 | 8.7747 | 56.6404 | 50 | 50.9369 | 55.7035 |  | 56.1424 | 43.75 | 45.4049 | 54.3005 |  | 1406.7011 | [6 empty] | 230 | 2.3474 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明､1号と3号は集合煙突
| ２号溶解炉 | 50 | 13537 | 300 | 4.47 |  | Ａ重油 | 17.5 | 3.9669 | 2.1226 | 346.6138 | 11.0089 | 58.5354 | 50 | 51.3797 | 57.1558 |  | 59.962 | 43.75 | 46.1977 | 57.1687 |  | 1502.4035 | [6 empty] | 200 | 2.7074 |  | 九 | 180 | 12 | 0.1 | 一七 | 0.2 | Os | [5 empty] | 5 |  |  |  | ダイオキシンOn＝Os､2号溶融炉とアルビレット調質炉は集合煙突
| アルミビレット調質炉 | 50 | 4036 | 120 | 0.91 |  | LPG | 17.5 | 1.1827 | 0.21505 | 1405.8474 | 1.5578 | 51.1524 | 50 | 50.1398 | 51.0126 |  | 45.7899 | 43.75 | 43.995 | 45.54 |  | 1147.3087 | [6 empty] | 160 | 0.64576 |  | 一二 | 180 | 11 | [13 empty] | 2号溶融炉とアルビレット調質炉は集合煙突
| ５号熱風炉 | 7 | 2156 | 200 | 0.06 |  | 灯油 | 17.5 | 0.63179 | 0.0035179 | 7499.2622 | 1.8589 | 8.2106 | 7 | 7.0023 | 8.2083 |  | 1.1797 | 0.8575 | 0.85806 | 1.1791 |  | 29.5596 | [6 empty] | 250 | 0.539 |  | 二四 | 230 | 16
| ６号熱風炉 | 8.95 | 2156 | 200 | 0.08 |  | 灯油 | 17.5 | 0.63179 | 0.0053754 | 6494.5432 | 1.8252 | 10.1399 | 8.95 | 8.9535 | 10.1364 |  | 1.7993 | 1.4018 | 1.4029 | 1.7981 |  | 45.0831 | [6 empty] | 230 | 0.49588 |  | 二四 | 230 | 16
| ９号形材熱処理炉 | 14.54 | 1200 | 128 | 3.08 |  | 灯油 | 17.5 | 0.35165 | 0.45023 | 1396.1363 | 0.49791 | 15.1563 | 14.54 | 14.8326 | 14.8636 |  | 4.02 | 3.6997 | 3.8501 | 3.8662 |  | 100.7244 | [6 empty] | 180 | 0.216 |  | 一二 | 180 | 11 | [13 empty] | 9号と10号形材熱処理炉は集合煙突
| １０号形材熱処理炉 | 14.54 | 1190 | 133 | 3.09 |  | 灯油 | 17.5 | 0.34872 | 0.44974 | 1400.0223 | 0.51584 | 15.1676 | 14.54 | 14.8323 | 14.8753 |  | 4.026 | 3.6997 | 3.85 | 3.8723 |  | 100.8751 | [6 empty] | 180 | 0.2142 |  | 一二 | 180 | 11 | [13 empty] | 9号と10号形材熱処理炉は集合煙突
| １１号形材熱処理炉 | 15 | 920 | 200 | 2.8 |  | 灯油 | 17.5 | 0.2696 | 0.35948 | 1676.2575 | 0.64326 | 15.6518 | 15 | 15.2337 | 15.4181 |  | 4.2871 | 3.9375 | 4.0611 | 4.1601 |  | 107.4179 | [6 empty] | 180 | 0.1656 |  | 一二 | 180 | 11
| １号バイオマスボイラー | 12 | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット | 17.5 | 0.4926 | 0.35372 | 1450.425 | 1.0868 | 12.9363 | 12 | 12.2299 | 12.7064 |  | 2.9286 | 2.52 | 2.6175 | 2.8254 |  | 73.3789 | [6 empty] | 350 | 0.58835 |  | 二の二 | 350 | 6 | 0.07 | 六 | 0.3 | 6 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 |  | 伝熱面積不明,ダイオキシンOn＝12％,1～4号は集合煙突
| ２号バイオマスボイラー | 12 | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット | 17.5 | 0.4926 | 0.35372 | 1450.425 | 1.0868 | 12.9363 | 12 | 12.2299 | 12.7064 |  | 2.9286 | 2.52 | 2.6175 | 2.8254 |  | 73.3789 | [6 empty] | 350 | 0.58835 |  | 二の二 | 350 | 6 | 0.07 | 六 | 0.3 | 6 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 |  | 伝熱面積不明,ダイオキシンOn＝12％,1～4号は集合煙突
| ３号バイオマスボイラー | 12 | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット | 17.5 | 0.4926 | 0.35372 | 1450.425 | 1.0868 | 12.9363 | 12 | 12.2299 | 12.7064 |  | 2.9286 | 2.52 | 2.6175 | 2.8254 |  | 73.3789 | [6 empty] | 350 | 0.58835 |  | 二の二 | 350 | 6 | 0.07 | 六 | 0.3 | 6 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 |  | 伝熱面積不明,ダイオキシンOn＝12％,1～4号は集合煙突
| ４号バイオマスボイラー | 12 | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット | 17.5 | 0.4926 | 0.35372 | 1450.425 | 1.0868 | 12.9363 | 12 | 12.2299 | 12.7064 |  | 2.9286 | 2.52 | 2.6175 | 2.8254 |  | 73.3789 | [6 empty] | 350 | 0.58835 |  | 二の二 | 350 | 6 | 0.07 | 六 | 0.3 | 6 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 |  | 伝熱面積不明,ダイオキシンOn＝12％,1～4号は集合煙突
ラピスセミコンダクタ |  | ばい煙発生施設なし | [47 empty] | －
仙台コカ・コーラプロダクツ蔵王工場 | N0.1ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,1号と2号は集合煙突 | －
| N0.2ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,1号と2号は集合煙突
| N0.3ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,3号と4号は集合煙突
| N0.4ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,3号と4号は集合煙突
| N0.5ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,5号と6号は集合煙突
| N0.6ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,5号と6号は集合煙突
| N0.7ボイラー | 9.25 | 4018.3 | 160 | 1.88 | 327 | Ａ重油 | 17.5 | 1.1775 | 0.4986 | 979.6919 | 2.0181 | 10.8859 | 9.25 | 9.5741 | 10.5618 |  | 2.0738 | 1.4973 | 1.6041 | 1.9521 |  | 51.9608 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.52238 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,7号と8号は集合煙突
| N0.8ボイラー | 9.25 | 4018.3 | 160 | 1.88 | 327 | Ａ重油 | 17.5 | 1.1775 | 0.4986 | 979.6919 | 2.0181 | 10.8859 | 9.25 | 9.5741 | 10.5618 |  | 2.0738 | 1.4973 | 1.6041 | 1.9521 |  | 51.9608 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.52238 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,7号と8号は集合煙突
| N0.9ボイラー | 9.25 | 4018.3 | 160 | 1.88 | 327 | Ａ重油 | 17.5 | 1.1775 | 0.4986 | 979.6919 | 2.0181 | 10.8859 | 9.25 | 9.5741 | 10.5618 |  | 2.0738 | 1.4973 | 1.6041 | 1.9521 |  | 51.9608 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.52238 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明､煙突高不明
細倉鉱山 | 熔鉱炉 | 37.5 | 63000 | 80 | 23.8 | 1140 | S0.1> | 17.5 | 18.4615 | 15.0346 | 65.481 | 7.6999 | 52.2774 | 37.5 | 47.2725 | 42.5049 |  | 47.8263 | 24.6094 | 39.107 | 31.6167 |  | 1198.3325 | [5 empty] | 2 | 100 | 6.3 |  | 八 | 100 | 15 | 0.1 | 三九 | 0.15 | Os |  |  |  | 0.7 | 20 |  |  |  |  | Cd,PbのOn=Os｡熔鉱炉に係る使用燃料の硫黄含有率については,排煙脱硫装置の効果等を総合した計算値2.0％とする。 | －
| No1粗鉛ケットル炉 | 24 | 6100 | 600 | 14 | 120 | S0.1> | 17.5 | 1.7875 | 3.3582 | 291.4343 | 9.8197 | 32.5656 | 24 | 26.1828 | 30.3828 |  | 18.5591 | 10.08 | 11.9969 | 16.1545 |  | 465.0165 | [5 empty] | 1 | 200 | 1.22 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 1号と3号は集合煙突
| No3粗鉛ケットル炉 | 24 | 6100 | 600 | 14 | 120 | S0.1> | 17.5 | 1.7875 | 3.3582 | 291.4343 | 9.8197 | 32.5656 | 24 | 26.1828 | 30.3828 |  | 18.5591 | 10.08 | 11.9969 | 16.1545 |  | 465.0165 | [5 empty] | 1 | 200 | 1.22 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 1号と3号は集合煙突
| No2粗鉛ケットル炉 | 24 | 4200 | 600 | 9.5 | 120 | S0.1> | 17.5 | 1.2308 | 2.1378 | 426.5695 | 7.3103 | 30.1413 | 24 | 25.3896 | 28.7517 |  | 15.8987 | 10.08 | 11.281 | 14.4665 |  | 398.3565 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.756 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 2号と精鉛ケトル炉は集合煙突
| 精鉛ケットル炉 | 24 | 4200 | 600 | 9.5 | 120 | S0.1> | 17.5 | 1.2308 | 2.1378 | 426.5695 | 7.3103 | 30.1413 | 24 | 25.3896 | 28.7517 |  | 15.8987 | 10.08 | 11.281 | 14.4665 |  | 398.3565 | [5 empty] | 1 | 200 | 0.84 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 2号と精鉛ケトル炉は集合煙突
| 種板ケットル炉 | 9.5 | 980 | 700 | 10 | 40 | S0.1> | 17.5 | 0.28718 | 1.0709 | 859.9915 | 2.2738 | 11.6741 | 9.5 | 10.1961 | 10.9779 |  | 2.385 | 1.5794 | 1.8193 | 2.109 |  | 59.7575 | [5 empty] | 1 | 200 | 0.196 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 錬ピ炉 | 21 | 6000 | 130 | 9.3 | 140 | S0.1> | 17.5 | 1.7582 | 2.5166 | 356.1343 | 1.9799 | 23.9227 | 21 | 22.6358 | 22.2869 |  | 10.0152 | 7.7175 | 8.9666 | 8.6924 |  | 250.9398 | [5 empty] | 1 | 200 | 1.2 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産１号炉 | 10 | 12500 | 65 | 13 | 100 | S0.1> | 17.5 | 3.663 | 4.5776 | 201.4215 | 1.5846 | 14.0054 | 10 | 12.9754 | 11.03 |  | 3.4326 | 1.75 | 2.9463 | 2.1291 |  | 86.0081 | [5 empty] | 1 | 200 | 2.5 |  | 九 | 180 | 12 | 0.15 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産２号炉 | 12.5 | 13900 | 130 | 36 | 70 | S0.1> | 17.5 | 4.0733 | 8.9832 | 113.9156 | 3.5203 | 20.6273 | 12.5 | 18.3391 | 14.7882 |  | 7.446 | 2.7344 | 5.8856 | 3.8271 |  | 186.5659 | [5 empty] | 1 | 200 | 2.78 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 粗銀精製炉 | 15 | 10900 | 130 | 28 | 50 | S0.1> | 17.5 | 3.1941 | 6.884 | 147.7614 | 2.9509 | 21.3927 | 15 | 19.4746 | 16.9181 |  | 8.0088 | 3.9375 | 6.6371 | 5.0089 |  | 200.6692 | [5 empty] | 1 | 200 | 2.18 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産３号炉 | 15 | 6900 | 130 | 18 | 50 | S0.1> | 17.5 | 2.022 | 4.1949 | 235.3276 | 2.0841 | 19.0813 | 15 | 17.7267 | 16.3547 |  | 6.3717 | 3.9375 | 5.4991 | 4.6808 |  | 159.6489 | [5 empty] | 1 | 200 | 1.38 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産４号炉 | 15.1 | 11500 | 130 | 24 | 140 | S0.1> | 17.5 | 3.37 | 6.4557 | 156.4745 | 3.1576 | 21.3486 | 15.1 | 19.2962 | 17.1525 |  | 7.9759 | 3.9902 | 6.516 | 5.1486 |  | 199.8433 | [5 empty] | 1 | 180 | 2.07 |  | 九 | 180 | 12 | 0.15 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 脱Asケットル炉 | 11 | 1600 | 780 | 18 | 45 | S0.1> | 17.5 | 0.46886 | 2.02 | 501.1684 | 3.7576 | 14.7554 | 11 | 12.313 | 13.4424 |  | 3.8101 | 2.1175 | 2.6532 | 3.1622 |  | 95.4667 | [5 empty] | 1
| 揮発炉 | 7.5 | 750 | 760 | 11 | 30 | S0.1> | 17.5 | 0.21978 | 1.0013 | 937.1818 | 1.9208 | 9.3993 | 7.5 | 8.1508 | 8.7485 |  | 1.5461 | 0.98438 | 1.1626 | 1.3394 |  | 38.7385 | [5 empty] | 1 | 200 | 0.15 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 五〇 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| ビスマスアノードケットル炉 | 13.5 | 1900 | 550 | 13 | 45 | S0.1> | 17.5 | 0.55678 | 1.7847 | 541.0027 | 3.1662 | 16.7181 | 13.5 | 14.66 | 15.558 |  | 4.8911 | 3.1894 | 3.761 | 4.2359 |  | 122.5521 | [5 empty] | 1
| ビスマスアノードケットル炉 | 10 | 600 | 550 | 7.1 | 24 | S0.1> | 17.5 | 0.17582 | 0.65151 | 1304.2097 | 1.1658 | 11.1813 | 10 | 10.4235 | 10.7578 |  | 2.1879 | 1.75 | 1.9014 | 2.0253 |  | 54.819 | [5 empty] | 1
| 合金１号炉 | 14 | 2800 | 530 | 36 | 100 | S0.1> | 17.5 | 0.82051 | 4.0318 | 265.8256 | 3.8903 | 19.1494 | 14 | 16.6207 | 16.5287 |  | 6.4172 | 3.43 | 4.8343 | 4.781 |  | 160.79 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.504 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 五〇 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 合金1号,2号の括弧書き数値は,合金2号炉により鉛合金を製造する場合に適用する。温度(800)､速度(34),1号と2号は集合煙突
| 合金２号炉 | 14 | 2800 | 530 | 36 | 100 | S0.1> | 17.5 | 0.82051 | 4.0318 | 265.8256 | 3.8903 | 19.1494 | 14 | 16.6207 | 16.5287 |  | 6.4172 | 3.43 | 4.8343 | 4.781 |  | 160.79 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.504 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 五〇 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 合金1号,2号の括弧書き数値は,合金2号炉により鉛合金を製造する場合に適用する。温度(800)､速度(34,1号と2号は集合煙突
| 合金３号炉 | 12 | 1700 | 800 | 26 | 90 | S0.1> | 17.5 | 0.49817 | 2.6029 | 403.9507 | 3.9278 | 16.245 | 12 | 13.6919 | 14.5531 |  | 4.6182 | 2.52 | 3.2807 | 3.7064 |  | 115.7141 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.306 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 五〇 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 3号と5号は集合煙突
| 合金５号炉 | 12 | 1400 | 800 | 22 | 100 | S0.1> | 17.5 | 0.41026 | 2.1377 | 484.2136 | 3.3516 | 15.5681 | 12 | 13.3895 | 14.1785 |  | 4.2414 | 2.52 | 3.1374 | 3.518 |  | 106.2717 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.252 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 五〇 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 3号と5号は集合煙突
| 化成ボイラーN0.1 | 6.5 | 1500 | 350 | 14.3 | 116 | S0.1> | 17.5 | 0.43956 | 1.6885 | 578.2988 | 1.5849 | 8.6277 | 6.5 | 7.5975 | 7.5302 |  | 1.3027 | 0.73938 | 1.0101 | 0.99231 |  | 32.6392
| 化成ボイラーN0.2 | 6.5 | 1000 | 350 | 9.5 | 77 | S0.1> | 17.5 | 0.29304 | 1.0432 | 871.0081 | 1.1372 | 7.9172 | 6.5 | 7.1781 | 7.2392 |  | 1.0969 | 0.73938 | 0.90168 | 0.9171 |  | 27.4849
| 箱型乾燥機Y-231 | 3.9 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 5.1275 | 3.9 | 4.71 | 4.3174 |  | 0.46009 | 0.26617 | 0.38823 | 0.32621 |  | 11.5281 | [19 empty] | 0.7 | [5 empty] | 231と232は集合煙突
| 箱型乾燥機Y-232 | 3.9 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 5.1275 | 3.9 | 4.71 | 4.3174 |  | 0.46009 | 0.26617 | 0.38823 | 0.32621 |  | 11.5281 | [19 empty] | 1.7 | [5 empty] | 231と232は集合煙突
| 箱型乾燥機Y-233 |  | 2436 | 200 | 16.6 |  |  | 17.5 | 0.71385 | 2.3686 | 417.4119 | 1.3351 | 2.4074 | 0 | 1.5396 | 0.86782 |  | 0.10142 | 0 | 0.041479 | 0.013179 |  | 2.5412 | [19 empty] | 2.7 | [5 empty] | 煙突高不明
| 箱型乾燥機Y-234 |  | 2436 | 200 | 16.6 |  |  | 17.5 | 0.71385 | 2.3686 | 417.4119 | 1.3351 | 2.4074 | 0 | 1.5396 | 0.86782 |  | 0.10142 | 0 | 0.041479 | 0.013179 |  | 2.5412 | [19 empty] | 3.7 | [5 empty] | 煙突高不明
| 箱型乾燥機R-141 | 7.2 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 8.4275 | 7.2 | 8.01 | 7.6174 |  | 1.2429 | 0.9072 | 1.1228 | 1.0154 |  | 31.1418 | [19 empty] | 0.7
| 箱型乾燥機R-142 | 7.2 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 8.4275 | 7.2 | 8.01 | 7.6174 |  | 1.2429 | 0.9072 | 1.1228 | 1.0154 |  | 31.1418 | [19 empty] | 0.7
| 箱型乾燥機R-143,144 | 7.2 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 8.4275 | 7.2 | 8.01 | 7.6174 |  | 1.2429 | 0.9072 | 1.1228 | 1.0154 |  | 31.1418 | [19 empty] | 0.7
| 箱型乾燥機R-291 | 6.4 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 7.6275 | 6.4 | 7.21 | 6.8174 |  | 1.0181 | 0.7168 | 0.90973 | 0.81336 |  | 25.51 | [19 empty] | 0.7
| 箱型乾燥機R-292 | 6.4 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 7.6275 | 6.4 | 7.21 | 6.8174 |  | 1.0181 | 0.7168 | 0.90973 | 0.81336 |  | 25.51 | [19 empty] | 0.7
| 箱型乾燥機R-293 | 4.8 | 2442 | 300 | 45.3 |  |  | 17.5 | 0.7156 | 4.2825 | 249.1657 | 1.8512 | 8.7869 | 4.8 | 7.5836 | 6.0033 |  | 1.3512 | 0.4032 | 1.0064 | 0.63069 |  | 33.855 | [19 empty] | 0.7
| 箱型乾燥機R-294 | 4.8 | 2442 | 300 | 45.3 |  |  | 17.5 | 0.7156 | 4.2825 | 249.1657 | 1.8512 | 8.7869 | 4.8 | 7.5836 | 6.0033 |  | 1.3512 | 0.4032 | 1.0064 | 0.63069 |  | 33.855 | [19 empty] | 0.7
大分の例 | ボイラー | 18 | 2847 | 200 | 6.9784 | 219 | A重油 | 17.5 | 0.83429 | 1.4005 | 601.4608 | 1.6733 | 19.998 | 18 | 18.9103 | 19.0877 |  | 6.9986 | 5.67 | 6.258 | 6.3759 |  | 175.3559 | [25 empty] | http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/249952_260737_misc.pdf
施設まとめ表
工場事業場名 | 施設名 | 煙突高 ｍ | 排出ガス量(湿り) ｍ3N/時 | 排出温度 ℃ | 排出速度 ｍ/秒 | 燃料の燃焼能力 L/h･m3N/h･kg/h | 使用燃料 | K値 | 温度15℃における排出ガス量 m3/秒 | 速度による上昇高さ | 係数 J | 浮力による上昇高さ | Ho＋0.65(Hm＋Ht) | Ho | Ho＋0.65Hm | Ho＋0.65Ht | Ho＋(Hm＋Ht) | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | SOX許容量 m3N/h | 左から換算 t/年 | 許容排出量 ｍ3N/h | 左から換算 t/年 | 排出濃度 cm3/ｍ３N | 左から換算 t/年 | 許容排出量 t/年 | 使用燃料 %以下 | 排出濃度 cｍ3/ｍ3N | 左から換算 m3N/h | 時間許容排出量 ｍ3/h | (別表3の2) cｍ3/ｍ3N | 規則5条二号の排出基準 | 換算酸素濃度On ％ | 排出濃度 g/m3N | (別表2) 項番号､g/m3N | 施行規則4条の排出基準 (別表2) g/m3N | 換算酸素濃度On ％ | ホルムアルデヒド ppm | 硫化水素 ppm | 塩化水素 ppm | Cd及びその化合物 | Pb及びその化合物 | ダイオキシン(排ガス中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(ばいじん中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(燃え殻中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(排水中) ng-TEQ/ｍ3N | 備考
仙台パワーステーション | 発電ボイラー | 80 | 450000 | 52 | 21.1 | 41700 | 石炭[26062.5L/h(重油換算)] | 7 | 131.8681 | 37.3662 | 25.4784 | 22.2957 | 118.7803 | 80 | 104.288 | 94.4922 | 139.6619 | 98.7613 | 44.8 | 76.132 | 62.5015 |  | 2474.5568 | 38.8 | 972.1707 |  |  | 937 | 0.4 | 100 | 45 |  | 二 | 250 | 6 | 0.05 | 四 | 0.1 | 6 | [9 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力26062.5L/h｡使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
相馬共同火力 | ボイラー2基 | 200 | 3570000 | 90 | 31.5 |  | 石炭 | 17.5 | 1046.1538 | 133.3924 | 8.3578 | 195.6305 | 413.8649 | 200 | 286.7051 | 327.1598 |  | 2997.4728 | 700 | 1438.4965 | 1873.0873 |  | 75104.5185 | 326 | 8168.2385 | 100 | 8944.9729 |  |  | 60 | 214.2 | 198 | 二 | 200 |  | 0.025 | 四 | 0.1 | 6
仙台火力 | ４号ガスタービン | 59 | 2200000 | 85 | 33.7 | 69700 | 天然ガス[75206.3L/h(重油換算)] | 7 | 644.6886 | 108.8478 | 9.9384 | 126.4871 | 211.9677 | 59 | 129.7511 | 141.2166 |  | 314.5122 | 24.367 | 117.8474 | 139.595 |  | 7880.4 | [6 empty] | 5 | 11 |  | 一 | 60 | 16 | [13 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力75206.3L/h
新仙台火力 | 3号ガスタービン2基 | 100 | 2290000 | 85 | 32.7 | 76200 | LNG[81200L/h(重油換算)] | 7 | 671.0623 | 109.1545 | 9.9225 | 131.5257 | 256.4421 | 100 | 170.9504 | 185.4917 |  | 460.338 | 70 | 204.5683 | 240.8503 |  | 11534.2046 | [6 empty] | 5 | 11.45 |  | 一 | 60 | 16 | [13 empty] | 重油換算の燃料燃焼能力81200L/h
東洋製缶仙台 | 乾燥炉7台相当 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG | 7 | 2.2857 | 4.4601 | 226.1379 | 6.802 | 27.3203 | 20 | 22.899 | 24.4213 |  | 5.2248 | 2.8 | 3.6706 | 4.1748 |  | 130.9123 | [6 empty] | 100 | 0.78 |  | 二四 | 230 | 16 |  |  |  |  | 30 | [8 empty] | 乾燥炉5台+ボイラｰ等12台で乾燥炉7台分相当
東北ゴム | ボイラー6台相当 | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 | 7 | 0.48469 | 1.3121 | 678.4395 | 0.51032 | 9.7846 | 8.6 | 9.4529 | 8.9317 |  | 0.67017 | 0.51772 | 0.6255 | 0.55843 |  | 16.7917 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.21502 |  | 二三 | 260 | 4 | 0.1 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明
JXエネ仙台製油所 | A筒:常圧蒸留加熱炉･S回収燃焼炉等 | 120 | 128920 | 200 | 15 | 8.75 | 重油･石油ガス | 7 | 37.7788 | 16.1476 | 61.3233 | 43.9401 | 159.057 | 120 | 130.496 | 148.561 |  | 177.0939 | 100.8 | 119.2044 | 154.4927 |  | 4437.2558 | 105 | 2630.8744 |  |  | 2200 | 0.4 | 170 | 21.9164 |  | 一三~一五 | 100~250 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6 | [9 empty] | Ｂ筒廃熱ボイラーは他のばい煙発生施設から発生する廃熱を使用するため,Ｂ筒の排出ガス量に含めない。( )内の数値は重油を助燃バーナーで専焼したときのもの。排ガス(30900)
JXエネ仙台製油所 | B筒:重ガソ灯軽脱S加熱炉･減圧蒸留加熱炉等 | 120 | 214460 | 250 | 20 | 16.13 | 重油･石油ガス | 7 | 62.8454 | 24.9646 | 41.4708 | 81.4831 | 189.191 | 120 | 136.227 | 172.964 |  | 250.5527 | 100.8 | 129.9046 | 209.4158 |  | 6277.8346 | 事業所全体で↑ | [5 empty] | 170 | 36.4582 |  | 一三~一五 | 100~250 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6
JXエネ仙台製油所 | C筒:1,2号ボイラー | 120 | 197400 | 200 | 25 | 13.7 | 重油･石油ガス | 7 | 57.8462 | 27.4044 | 38.3406 | 57.3996 | 175.1226 | 120 | 137.8129 | 157.3098 |  | 214.6755 | 100.8 | 132.9467 | 173.2245 |  | 5378.8975 | [6 empty] | 190 | 37.506 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4
JXエネ仙台製油所 | D筒:排脱Sファネ､ガソ分留･重直脱S･H製造等加熱炉､S回収加熱炉等 | 90 | 591300 | 250 | 31.3 | 31.12 | 重油･石油ガス | 7 | 173.2747 | 54.0889 | 20.2897 | 168.2775 | 234.5381 | 90 | 125.1578 | 199.3804 |  | 385.057 | 56.7 | 109.6513 | 278.2677 |  | 9647.9664 | [6 empty] | 185 | 109.3905 |  | 一三~一五 | 100~250 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6 | [9 empty] | Ｄ筒残油流動接触分解装置触媒再生塔は触媒に付着したカーボンを空気との混合で燃焼し,石油ガスを燃料として使用するのは燃焼開始梅時のみなため,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
JXエネ仙台製油所 | E筒:ガスタビン､3廃熱ボイラ | 60 | 175900 | 280 | 17 | 11.54 | 液化石油ガス･石油ガス | 7 | 51.5458 | 20.4326 | 49.6795 | 80.2078 | 125.4163 | 60 | 73.2812 | 112.1351 |  | 110.1047 | 25.2 | 37.591 | 88.02 |  | 2758.7787 | [6 empty] | 100 | 17.59 |  | 三 | 150 | 5 | 0.05 |  |  | 5 | [9 empty] | Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
JXエネ仙台製油所 | F筒:2・3ガスタビン､4・5廃熱ボイラ | 59 | 655400 | 153 | 17.1 | 41.4 | 液化石油ガス･石油ガス | 7 | 192.0586 | 39.587 | 25.8364 | 121.8272 | 163.9193 | 59 | 84.7316 | 138.1877 |  | 188.0867 | 24.367 | 50.2561 | 133.6708 |  | 4712.6892 | [6 empty] | 60 | 39.324 |  | 三 | 130 | 5 | 0.05 |  |  | 5 | [9 empty] | Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
JXエネ仙台製油所 | ガソリン脱硫装置加熱炉 | 27 | 7070 | 330 | 7 | 0.67 | 石油ガス | 7 | 2.0718 | 2.2122 | 382.6536 | 6.4841 | 32.6526 | 27 | 28.4379 | 31.2147 |  | 7.4633 | 5.103 | 5.661 | 6.8205 |  | 187.0011 | [6 empty] | 80 | 0.5656 |  | 一三 | 180 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.15 | 6
JXエネ仙台製油所 | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 | 43.2 | 29400 | 290 | 6.3 | 3.11 | 石油ガス | 7 | 8.6154 | 4.1553 | 198.2529 | 20.4232 | 59.176 | 43.2 | 45.9009 | 56.4751 |  | 24.5126 | 13.0637 | 14.7483 | 22.326 |  | 614.1868 | [6 empty] | 60 | 1.764 |  | 一三 | 150 | 6 | 0.15 | 一九 | 0.15 | 6 | [9 empty] | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉は,１号及び２号加熱炉の排ガスを２号加熱炉の熱回収部で熱回収を行い,２号加熱炉に設置された煙突より排出｡原料油の性状変化により各々の加熱炉の排ガス量が変動するが,合計排ガス量は最大29,400m3N/hとする。
JXエネ仙台製油所 | 連続触媒再生式接触改質装置加熱炉 | 90 | 126900 | 180 | 8 | 9.95 | 石油ガス | 7 | 37.1868 | 10.3684 | 84.8153 | 42.5153 | 124.3744 | 90 | 96.7394 | 117.635 |  | 108.283 | 56.7 | 65.5096 | 96.8659 |  | 2713.1323 | [6 empty] | 60 | 7.614 |  | 一三 | 100 | 6 | 0.1 | 一九 | 0.1 | 6
JXエネ仙台製油所 | 改質ガソリン分留装置加熱炉 | 59 | 35100 | 270 | 15.8 | 2.76 | 石油ガス | 7 | 10.2857 | 8.7121 | 114.0881 | 19.7193 | 77.4804 | 59 | 64.6629 | 71.8175 |  | 42.0225 | 24.367 | 29.269 | 36.1043 |  | 1052.9135 | [6 empty] | 60 | 2.106 |  | 一三 | 130 | 6 | 0.15 | 一九 | 0.15 | 6 | [9 empty] | フレアスタック3基は略
キリンビール仙台 | 小型貫流ボイラー6台セットが4基相当 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG | 7 | 3.8857 | 1.8368 | 375.6957 | 3.4618 | 15.7441 | 12.3 | 13.4939 | 14.5501 |  | 1.7351 | 1.059 | 1.2746 | 1.4819 |  | 43.4753 | [6 empty] | 60 | 0.7956 |  | 一 | 130 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5 | [9 empty] | ガスエンジン2基は略
JFE条鋼仙台 | ボイラー5台 | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG | 7 | 1.4752 | 1.8626 | 449.3553 | 1.4677 | 8.7647 | 6.6 | 7.8107 | 7.554 |  | 0.53774 | 0.30492 | 0.42705 | 0.39944 |  | 13.4736 | [6 empty] | 110 | 0.55374 |  | 一 | 150 | 5 | 0.05 | 一 | 0.1 | 5
JFE条鋼仙台 | 金属加熱炉3台 | 45 | 56320 | 450 | 4.5 |  | LNG | 7 | 16.504 | 4.3546 | 170.0596 | 59.6875 | 86.6274 | 45 | 47.8305 | 83.7969 |  | 52.5301 | 14.175 | 16.0143 | 49.1534 |  | 1316.1914 | [6 empty] | 100 | 5.632 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.02 | 一八 | 0.1 | 11 | [9 empty] | 電気炉は協定基準は粉じんのみだから略
日本製紙石巻 | １号バイオマスボイラー | 85 | 263000 | 61 | 12.6 | 50912 | 汚泥木屑石炭RPF雑芥 | 11.5 | 77.0696 | 20.5633 | 45.25 | 20.1663 | 111.4743 | 85 | 98.3661 | 98.1081 |  | 142.9048 | 83.0875 | 111.2728 | 110.6898 |  | 3580.6162 | 140 | 3507.8325 |  |  | 1800 | 0.4 | 150 | 39.45 |  | 二 | 250 | 12 | 0.02 | 六 | 0.3 | 6 | [6 empty] | 3 | 3
日本製紙石巻 | ２号重油ボイラー | 59 | 75400 | 54 | 6.6 | 5293 | 重油 | 11.5 | 22.0952 | 6.9022 | 117.7534 | 6.5328 | 67.7328 | 59 | 63.4865 | 63.2463 |  | 52.7589 | 40.0315 | 46.3511 | 46.0011 |  | 1321.9239 | 事業所全体で↑ | [5 empty] | 150 | 11.31 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4 | [9 empty] | 2号と4号の重油ボイラーは集合煙突
日本製紙石巻 | ４号重油ボイラー | 59 | 95900 | 56 | 8.5 | 6560 | 重油 | 11.5 | 28.1026 | 9.426 | 91.4944 | 8.157 | 70.429 | 59 | 65.1269 | 64.3021 |  | 57.0428 | 40.0315 | 48.7774 | 47.5497 |  | 1429.261 | [6 empty] | 210 | 20.139 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4 | [9 empty] | 2号と4号の重油ボイラーは集合煙突
日本製紙石巻 | ５号回収ボイラー | 50 | 277400 | 59 | 24.7 | 73890 | 重油黒液 | 11.5 | 81.2894 | 32.2541 | 29.8745 | 17.4459 | 82.305 | 50 | 70.9652 | 61.3398 |  | 77.9023 | 28.75 | 57.9146 | 43.2696 |  | 1951.9147 | [6 empty] | 170 | 47.158 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.15 | Os
日本製紙石巻 | ６号重油ボイラー | 70 | 180000 | 55 | 14.5 | 11780 | 重油 | 11.5 | 52.7473 | 18.6651 | 49.9122 | 12.4084 | 90.1978 | 70 | 82.1323 | 78.0655 |  | 93.5599 | 56.35 | 77.5758 | 70.0835 |  | 2344.2329 | [6 empty] | 210 | 37.8 |  | 三 | 150 | 4 | 0.1 | 二 | 0.15 | 4
日本製紙石巻 | ７号回収ボイラー | 100 | 207200 | 165 | 24.3 | 57290 | 重油黒液 | 11.5 | 60.7179 | 27.6061 | 37.761 | 48.5796 | 149.5207 | 100 | 117.944 | 131.5767 |  | 257.0991 | 115 | 159.974 | 199.0929 |  | 6441.8607 | [6 empty] | 160 | 33.152 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.15 | Os
日本製紙石巻 | ８号石炭ボイラー | 93 | 517200 | 55.5 | 24.5 | 57290 | 石炭重油 | 11.5 | 151.5604 | 43.8289 | 22.0209 | 26.328 | 138.602 | 93 | 121.4888 | 110.1132 |  | 220.9209 | 99.4635 | 169.7345 | 139.4365 |  | 5535.3813 | [6 empty] | 250 | 129.3 |  | 二 | 250 | 6 | 0.1 | 四 | 0.1 | 6
日本製紙石巻 | 石灰焼成炉2基 | 30 | 36300 | 140 | 8.6 | 1880 | 重油 | 11.5 | 10.6374 | 5.8491 | 151.5172 | 10.7484 | 40.7884 | 30 | 33.8019 | 36.9865 |  | 19.1325 | 10.35 | 13.1396 | 15.732 |  | 479.3826 | [6 empty] | 200 | 7.26 |  | 二二 | 180 | 15 | 0.3 | 二三 | 0.3 | 15 | [9 empty] | 1号焼成炉における( )内の数値は,軽質炭酸カルシウム製造設備稼働時のものとする。排ガス(13910),速度(3.3),2号と4号は集合煙突
日本製紙石巻 | 排水スラッジボイラー(サイクロン型) | 30 | 39800 | 63 | 5.4 | 10638 | 重油汚泥 | 11.5 | 11.663 | 4.2693 | 180.7755 | 4.7226 | 35.8448 | 30 | 32.7751 | 33.0697 |  | 14.7757 | 10.35 | 12.3534 | 12.5765 |  | 370.2201 | [6 empty] | 450 | 17.91 |  | 二七 | 250 | 12 | 0.08 | 三六 | 0.04 | 12 | [7 empty] | 3 |  | 廃棄物焼却炉か固形燃料ボイラーか？
日本製紙石巻 | N6抄紙機エアドライヤ3台 | 20 | 24100 | 350 | 25.1 | 180 | LPG | 11.5 | 7.0623 | 9.5981 | 108.9931 | 17.572 | 37.6606 | 20 | 26.2387 | 31.4218 |  | 16.3107 | 4.6 | 7.9174 | 11.3543 |  | 408.6792 | [6 empty] | 180 | 4.338 |  | 二四 | 230 | 16 | 0.15 | 三二 | 0.2 | 16 | [9 empty] | パルプ製造用塩素漂白施設,軽質炭酸カルシウム反応槽排気筒は略
日本製紙岩沼 | 重油ボイラー2基 | 60 | 300000 | 60 | 19 | 19.2 | 重油 | 11.5 | 87.9121 | 28.6069 | 33.6654 | 20.2149 | 91.7341 | 60 | 78.5945 | 73.1397 |  | 96.7743 | 41.4 | 71.0365 | 61.5182 |  | 2424.7706 | 120 | 3006.7136 |  |  | 1500 | 0.4 | 200 | 60 |  | 三 | 150 | 4 | 0.07 | 二 | 0.05 | 4
日本製紙岩沼 | 回収ボイラー3基 | 60 | 192000 | 65 | 11 | 29.2 | 黒液 | 11.5 | 56.2637 | 16.0203 | 57.0694 | 17.2872 | 81.6499 | 60 | 70.4132 | 71.2367 |  | 76.6671 | 41.4 | 57.0172 | 58.3587 |  | 1920.9674 | 事業所全体で↑ | [5 empty] | 160 | 30.72 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 三 | 0.25 | Os
日本製紙岩沼 | 石炭ボイラー4基 | 60 | 300000 | 54 | 15.3 | 31.7 | 石炭 | 11.5 | 87.9121 | 24.9495 | 37.6429 | 18.2667 | 88.0905 | 60 | 76.2171 | 71.8733 |  | 89.2392 | 41.4 | 66.8041 | 59.4064 |  | 2235.9732 | [6 empty] | 300 | 90 |  | 二 | 250 | 6 | 0.15 | 四 | 0.1 | 6
日本製紙岩沼 | 新エネルギーボイラー2基 | 100 | 291000 | 60 | 18.6 | 25.7 | 石炭 | 11.5 | 85.2747 | 27.8049 | 34.5874 | 19.8105 | 130.95 | 100 | 118.0732 | 112.8768 |  | 197.2009 | 115 | 160.3246 | 146.5236 |  | 4941.0542 | [6 empty] | 170 | 49.47 |  | 二 | 250 | 6 | 0.1 | 四 | 0.1 | 6 | [5 empty] | 0.1 | 3 | 3
日本製紙岩沼 | スラッジ焼却炉 | 30 | 65700 | 183 | 17 | 490kg/h | 硬質プラスチック,RPF,(重油) | 11.5 | 19.2527 | 12.4875 | 80.046 | 22.0404 | 52.4431 | 30 | 38.1169 | 44.3263 |  | 31.6282 | 10.35 | 16.7083 | 22.5954 |  | 792.4754 | [6 empty] | 225 | 14.7825 |  | 二七 | 250 | 12 | 0.08 | 三六 | 0.15 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 3
日本製紙岩沼 | 石灰焼成炉 | 27 | 54000 | 74 | 15.5 | 1.21 | 重油 | 11.5 | 15.8242 | 10.674 | 89.2584 | 6.5637 | 38.2045 | 27 | 33.9381 | 31.2664 |  | 16.7852 | 8.3835 | 13.2456 | 11.2423 |  | 420.57 | [6 empty] | 200 | 10.8 |  | 二二 | 180 | 15 | 0.3 | 二三 | 0.3 | 15 | [9 empty] | 一般ゴミ焼却炉､パルプ製造用塩素漂白施設は略
東海カーボン石巻 | 反応炉7基 | 28.8 | 39800 | 750 | 24.5 |  |  | 11.5 | 11.663 | 12.1583 | 86.7866 | 59.7887 | 75.5655 | 28.8 | 36.7029 | 67.6626 |  | 65.6667 | 9.5386 | 15.4917 | 52.6497 |  | 1645.3414 | 43.5 | 1089.9337 |  |  | 956 | 0.4 | 200 | 7.96 |  | 二三 | 180 |  | 0.15 | 三〇 | 0.2 | 6 | [9 empty] | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
東海カーボン石巻 | 直火炉4基 | 9.5 | 1200 | 350 | 2.69 |  |  | 11.5 | 0.35165 | 0.39467 | 1499.7004 | 1.493 | 10.727 | 9.5 | 9.7565 | 10.4705 |  | 1.3233 | 1.0379 | 1.0947 | 1.2608 |  | 33.1563 | 事業所全体で↑ | [5 empty] | 200 | 0.24 |  | 二三 | 180 |  | 0.1 | 三〇 | 0.2 | 6
東海カーボン石巻 | 自家発ボイラー | 30 | 35500 | 265 | 20.5 |  |  | 11.5 | 10.4029 | 10.3119 | 99.3145 | 18.8356 | 48.9459 | 30 | 36.7028 | 42.2432 |  | 27.5506 | 10.35 | 15.4916 | 20.5216 |  | 690.3056 | [6 empty] | 130 | 4.615 |  | 三 | 180 |  | 0.1 | 二 | 0.25 | 4 | [9 empty] | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[41383],温度[79],速度[11.2]
東海カーボン石巻 | 乾燥炉4基 | 35 | 50000 | 400 | 43.6 |  |  | 11.5 | 14.652 | 18.9711 | 57.4382 | 34.7362 | 69.9097 | 35 | 47.3312 | 57.5785 |  | 56.2047 | 14.0875 | 25.7628 | 38.1258 |  | 1408.263 | [6 empty] | 250 | 12.5 |  | 二四 | 230 |  | 0.1 | 三二 | 0.2 | 16 | [9 empty] | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[45600],速度[39.8]
伊藤製鉄所石巻 | K1加熱炉 | 45 | 72422 | 190 | 7.5 |  | Ａ重油 | 11.5 | 21.2226 | 7.4627 | 115.7185 | 28.0272 | 68.0685 | 45 | 49.8508 | 63.2177 |  | 53.2832 | 23.2875 | 28.5786 | 45.9595 |  | 1335.0598 | 4.5 | 112.7518 |  |  | 46 | 0.1 | 110 | 7.9664 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.1 | 一八 | 0.1 | 11 | [9 empty] | K1,K2集合煙突
伊藤製鉄所石巻 | K2加熱炉 | 45 | 17481 | 190 | 1.8 |  | Ａ重油 | 11.5 | 5.1226 | 0.99208 | 480.8033 | 9.3168 | 51.7008 | 45 | 45.6449 | 51.056 |  | 30.7392 | 23.2875 | 23.9597 | 29.9772 |  | 770.1996 | [6 empty] | 110 | 1.9229 |  | 一二 | 130 | 11 | 0.1 | 一八 | 0.2 | 11 | [9 empty] | K1,K2集合煙突､電気炉3基はばいじん以外の協定値ないので略
YKKAP東北 | ボイラー2基 | 50 | 10206 | 300 | 3.4 |  | Ａ重油 | 17.5 | 2.9908 | 1.4414 | 457.7413 | 8.7747 | 56.6404 | 50 | 50.9369 | 55.7035 |  | 56.1424 | 43.75 | 45.4049 | 54.3005 |  | 1406.7011 | 事業所全体で |  |  |  |  | 0.4 | 230 | 2.3474 |  | 三 | 150 | 4 | 0.2 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明､1号と3号は集合煙突
YKKAP東北 | ２号溶解炉 | 50 | 13537 | 300 | 4.47 |  | Ａ重油 | 17.5 | 3.9669 | 2.1226 | 346.6138 | 11.0089 | 58.5354 | 50 | 51.3797 | 57.1558 |  | 59.962 | 43.75 | 46.1977 | 57.1687 |  | 1502.4035 | [6 empty] | 200 | 2.7074 |  | 九 | 180 | 12 | 0.1 | 一七 | 0.2 | Os | [5 empty] | 5 |  |  |  | ダイオキシンOn＝Os､2号溶融炉とアルビレット調質炉は集合煙突
YKKAP東北 | アルミビレット調質炉 | 50 | 4036 | 120 | 0.91 |  | LPG | 17.5 | 1.1827 | 0.21505 | 1405.8474 | 1.5578 | 51.1524 | 50 | 50.1398 | 51.0126 |  | 45.7899 | 43.75 | 43.995 | 45.54 |  | 1147.3087 | [6 empty] | 160 | 0.64576 |  | 一二 | 180 | 11 | [13 empty] | 2号溶融炉とアルビレット調質炉は集合煙突
YKKAP東北 | 熱風炉2基 | 7 | 2156 | 200 | 0.06 |  | 灯油 | 17.5 | 0.63179 | 0.0035179 | 7499.2622 | 1.8589 | 8.2106 | 7 | 7.0023 | 8.2083 |  | 1.1797 | 0.8575 | 0.85806 | 1.1791 |  | 29.5596 | [6 empty] | 250 | 0.539 |  | 二四 | 230 | 16
YKKAP東北 | 形材熱処理炉3基 | 14.54 | 1200 | 128 | 3.08 |  | 灯油 | 17.5 | 0.35165 | 0.45023 | 1396.1363 | 0.49791 | 15.1563 | 14.54 | 14.8326 | 14.8636 |  | 4.02 | 3.6997 | 3.8501 | 3.8662 |  | 100.7244 | [6 empty] | 180 | 0.216 |  | 一二 | 180 | 11 | [13 empty] | 9号と10号形材熱処理炉は集合煙突
YKKAP東北 | バイオマスボイラー4基 | 12 | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット | 17.5 | 0.4926 | 0.35372 | 1450.425 | 1.0868 | 12.9363 | 12 | 12.2299 | 12.7064 |  | 2.9286 | 2.52 | 2.6175 | 2.8254 |  | 73.3789 | [6 empty] | 350 | 0.58835 |  | 二の二 | 350 | 6 | 0.07 | 六 | 0.3 | 6 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 |  | 伝熱面積不明,ダイオキシンOn＝12％,1～4号は集合煙突
仙台コカコーラ蔵王 | ボイラー9基 | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 | 17.5 | 0.93911 | 0.7105 | 871.0019 | 1.3598 | 10.3457 | 9 | 9.4618 | 9.8839 |  | 1.8731 | 1.4175 | 1.5667 | 1.7096 |  | 46.9321 | [5 empty] | 0.4 | 130 | 0.41661 |  | 三 | 180 | 4 | 0.15 | 二 | 0.3 | 4 | [9 empty] | 伝熱面積不明,1号と2号は集合煙突
細倉鉱山 | 熔鉱炉 | 37.5 | 63000 | 80 | 23.8 | 1140 | S0.1> | 17.5 | 18.4615 | 15.0346 | 65.481 | 7.6999 | 52.2774 | 37.5 | 47.2725 | 42.5049 |  | 47.8263 | 24.6094 | 39.107 | 31.6167 |  | 1198.3325 | [5 empty] | 2 | 100 | 6.3 |  | 八 | 100 | 15 | 0.1 | 三九 | 0.15 | Os |  |  |  | 0.7 | 20 |  |  |  |  | Cd,PbのOn=Os｡熔鉱炉に係る使用燃料の硫黄含有率については,排煙脱硫装置の効果等を総合した計算値2.0％とする。
細倉鉱山 | ケットル炉など5基 | 24 | 6100 | 600 | 14 | 120 | S0.1> | 17.5 | 1.7875 | 3.3582 | 291.4343 | 9.8197 | 32.5656 | 24 | 26.1828 | 30.3828 |  | 18.5591 | 10.08 | 11.9969 | 16.1545 |  | 465.0165 | [5 empty] | 1 | 200 | 1.22 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 1号と3号は集合煙突､錬ピ炉含む
細倉鉱山 | 副産炉4基 | 10 | 12500 | 65 | 13 | 100 | S0.1> | 17.5 | 3.663 | 4.5776 | 201.4215 | 1.5846 | 14.0054 | 10 | 12.9754 | 11.03 |  | 3.4326 | 1.75 | 2.9463 | 2.1291 |  | 86.0081 | [5 empty] | 1 | 200 | 2.5 |  | 九 | 180 | 12 | 0.15 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
細倉鉱山 | 粗銀精製炉 | 15 | 10900 | 130 | 28 | 50 | S0.1> | 17.5 | 3.1941 | 6.884 | 147.7614 | 2.9509 | 21.3927 | 15 | 19.4746 | 16.9181 |  | 8.0088 | 3.9375 | 6.6371 | 5.0089 |  | 200.6692 | [5 empty] | 1 | 200 | 2.18 |  | 九 | 180 | 12 | 0.2 | 四二 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
細倉鉱山 | 脱Asケットル炉 | 11 | 1600 | 780 | 18 | 45 | S0.1> | 17.5 | 0.46886 | 2.02 | 501.1684 | 3.7576 | 14.7554 | 11 | 12.313 | 13.4424 |  | 3.8101 | 2.1175 | 2.6532 | 3.1622 |  | 95.4667 | [5 empty] | 1
細倉鉱山 | ビスマスアノードケットル炉など3基 | 10 | 600 | 550 | 7.1 | 24 | S0.1> | 17.5 | 0.17582 | 0.65151 | 1304.2097 | 1.1658 | 11.1813 | 10 | 10.4235 | 10.7578 |  | 2.1879 | 1.75 | 1.9014 | 2.0253 |  | 54.819 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 揮発炉含む
細倉鉱山 | 合金炉4基 | 14 | 2800 | 530 | 36 | 100 | S0.1> | 17.5 | 0.82051 | 4.0318 | 265.8256 | 3.8903 | 19.1494 | 14 | 16.6207 | 16.5287 |  | 6.4172 | 3.43 | 4.8343 | 4.781 |  | 160.79 | [5 empty] | 1 | 180 | 0.504 |  | 九 | 180 | 12 | 0.3 | 五〇 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 合金1号,2号の括弧書き数値は,合金2号炉により鉛合金を製造する場合に適用する。温度(800)､速度(34),1号と2号は集合煙突
細倉鉱山 | 化成ボイラー2基 | 6.5 | 1500 | 350 | 14.3 | 116 | S0.1> | 17.5 | 0.43956 | 1.6885 | 578.2988 | 1.5849 | 8.6277 | 6.5 | 7.5975 | 7.5302 |  | 1.3027 | 0.73938 | 1.0101 | 0.99231 |  | 32.6392
細倉鉱山 | 箱型乾燥機11基 | 3.9 | 1518 | 144 | 9.1 |  |  | 17.5 | 0.44484 | 1.2462 | 716.2808 | 0.64223 | 5.1275 | 3.9 | 4.71 | 4.3174 |  | 0.46009 | 0.26617 | 0.38823 | 0.32621 |  | 11.5281 | [19 empty] | 0.7 | [5 empty] | 231と232は集合煙突

## 全別表
東洋製缶株式会社仙台工場 |  |  |  | 1979-03-27 | 1984-04-01 | 2000-06-19 | 2002-05-24
別表第１(第３条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名 項日 | 煙突高 | 排出ガス量 | 排出温度 | 排出速度
|  | １号乾燥炉 | 20ｍ | 7,800 ｍ3N/時 | 300℃～350℃ | 16m/秒～18ｍ/秒
|  | ２号乾燥炉 | 20ｍ | 7,800 ｍ3N/時 | 300℃～350℃ | 16m/秒～18ｍ/秒
|  | ３号乾燥炉 | 20ｍ | 7,800 ｍ3N/時 | 300℃～350℃ | 16m/秒～18ｍ/秒
|  | ４号乾燥炉 | 20ｍ | 7,800 ｍ3N/時 | 300で～350℃ | 16m/秒～18ｍ/秒
|  | ５号乾燥炉 | 20ｍ | 3,900 ｍ3N/時 | 300℃～350℃ | 8m/秒～9m/秒
|  | DI１号ボイラー | 13ｍ | 1,300 ｍ3N/時 | 110℃ | ２ ｍ/秒
|  | DI２号ボイラー | 13ｍ | 680 ｍ3N/時 | 210℃ | １ ｍ/秒
|  | DI３号ボイラー | 13ｍ | 1,300 ｍ3N/時 | 210℃ | ６ ｍ/秒
|  | 事務所１号ボイラー | 13ｍ | 1,100 ｍ3N/時 | 270℃ | ２ ｍ/秒
|  | 事務所２号ボイラー | 13ｍ | 1,300 ｍ3N/時 | 270℃ | ２ ｍ/秒
|  | １号冷温水発生機 | 18ｍ | 830 ｍ3N/時 | 160で | ５ ｍ/秒
|  | ２号冷温水発生機 | 18ｍ | 600 ｍ3N/時 | 130℃ | ４ ｍ/秒
|  | ３号冷温水発生機 | 10ｍ | 310 ｍ3Ｎ/時 | 130℃ | ２ ｍ/秒
|  | ４号冷温水発生機 | 20ｍ | 650 ｍ3N/時 | 120℃ | ２ ｍ/秒
|  | ５号冷温水発生機 | 20ｍ | 540 ｍ3N/時 | 120℃ | ２ ｍ/秒
|  | ６号冷温水発生機 | 18ｍ | 490 ｍ3N/時 | 200℃ | ４ ｍ/秒
|  | ７号冷温水発生機 | 18ｍ | 490 ｍ3N/時 | 200℃ | ４ ｍ/秒
(注)数値は,最大能力時におけるものとする。第２(第３条関係)
別表第２(第３条関係)
１ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 |  | 協定値 | 換算酸素濃度
|  | １号～5号乾燥炉 |  | 最大100 cｍ3 | 16%
|  | 事務所ボイラー1号,２号 |  | 最大100 cｍ3 | 5%
|  | １号～7号冷温水発生機 |  | 最大100 cｍ3 | 5%
(注1)窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
(注2)窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
(注３)窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
|  |  | Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%) |  | On：換算酸素濃度 | Os：排ガス中の酸素濃度
２ ホルムアルデヒド排出基準
|  | 施設名 | 協定値
|  | １号～5号乾燥炉 | 最大 30ppm
(注)測定方法は、宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
別表第3(第５条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 60dB(A)以下 | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間 ：午後10時から翌日の午前6時まで
(注)測定方法は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
(注)測定方法は、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
別表第4(第６条関係) 悪臭の規制基準
|  | 施設名 | 協定値
|  | １号～5号乾燥炉 | 臭気指数30
(注)測定方法は、五点比較式臭袋法(昭和58年宮城県告示第1364号)に定める方法とする。
相馬共同火力新地発電所 |  |  |  | 1990-03-27 | 2013-02-26
別表第1(第３条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名＼項目 | 煙突高 | 排出ガス量 | 排出温度 | 排出速度
|  | １号ボイラー | 200m | 3,570,000ｍ3/h | 90℃ | 31.5m/s
|  | ２号ボイラー | 200m | 3,570,000ｍ3/h | 90℃ | 31.5m/s
(注1)数値は最大連続負荷(ＭＣＲ)時のおけるものとする。
(注2)排出ガス量の数値は、0℃1気圧の状態に換算した量とする。
別表第2(第３条関係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値
|  |  | 排出濃度 | 時間許容排出量
|  | １号ボイラー | 最大 100cm3 | 最大 326ｍ3/h
|  | ２号ボイラー | 最大 100cm3 | 最大 326ｍ3/h
(注1)排出濃度の数値は､0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
(注2)時間許容排出量の数値は、0℃1気圧の状態に換算した量とする。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値
|  |  | 排出濃度 | 時間許容排出量
|  | １号ボイラー | 最大 60cm3 | 最大 198ｍ3/h
|  | ２号ボイラー | 最大 60cm3 | 最大 198ｍ3/h
(注1)排出濃度の数値は､0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
(注2)時間許容排出量の数値は、0℃1気圧の状態に換算した量とする。
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値
|  | １号ボイラー | 最大 0.025g
|  | ２号ボイラー | 最大 0.025g
(注)数値は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
別表第3(第３条関係)
硫黄酸化物濃度
|  | 測定値(1時間値) | 測定点 | 継続時間
|  | 0.15ppm以上 | ２点 | ２時間
|  | 0.20ppm以上 | ２点 | ・・・・・
|  | 0.30ppm以上 | １点 | ・・・・・
別表第4(第４条関係)
排水の排出基準
|  | 項日 |  | 協定値
|  | 水量 |  | 最大4,300m3/日
|  | 水素イオン濃度 |  | 6.0～8.6
|  | 化学的酸素要求量 |  | 最大 15 mg/L
|  | 浮遊物質量 |  | 最大 15 mg/L
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 最大 1 mg/L
|  | フッ素含有量 |  | 最大 12 mg/L
東北ゴム株式会社本社工場 |  |  |  | 2001-05-16 | 2013-03-28
別表第1(第3条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名 項目 | 煙突高 | 排出ガス量(注) | 燃料の燃焼能力(注) | 排出温度 | 排出速度 | 使用燃料
|  | １号ボイラー | 8.6m | 1654 ｍ3N/時 | 130.9L/時 | 110℃ | 9.21m/秒 | Ａ重油
|  | ２号ボイラー | 8.6m | 1654 ｍ3N/時 | 130.9L/時 | 110℃ | 9.21m/秒
|  | ３号ボイラー | 8.6m | 1654 ｍ3N/時 | 130.9L/時 | 110℃ | 9.21m/秒
|  | ４号ボイラー | 8.6m | 1654 ｍ3N/時 | 130.9L/時 | 110℃ | 9.21m/秒
|  | ５号ボイラー | 8.6m | 1654 ｍ3N/時 | 130.9L/時 | 110℃ | 9.21m/秒
|  | 熱媒ボイラー | 7m | 1013・yV/時 | 85.5L/時 | 365℃ | 5.24m/秒
(注)数値は,最大能力時におけるものとする。
別表第２
１窒素酸化物排出基準
|  | 施 設 名 | 協定値 | 換算酸素濃度
|  | １号ボイラー | 最大130 cｍ3/ｍ3N | 4%
２号ボイラー
３号ボイラー
４号ボイラー
５号ボイラー
|  | 熱媒ボイラー | 最大150 cｍ3/ｍ3N | 4%
(注1) 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
(注2) 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
(注３) 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
２ばいじん排出基準
|  | 施 設 名 | 協定値 | 換算酸素濃度
|  | １号ボイラー | 最大0.10 g/ｍ3N | 4%
２号ボイラー
３号ボイラー
４号ボイラー
５号ボイラー
|  | 熟媒ボイラー | 最大0.15 g/ｍ3N | 4%
(注1) ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
(注2) ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
(注３) ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N) On：換算酸素濃度(％) Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第３(第４条関係) 排出水の排出基準
|  |  | 項目 |  | 協定値
|  |  | 水量 |  | 最大 350 ｍ3 /日
|  | 水質 | 水素イオン濃度 |  | 5.8～8.6
|  |  | 化学的酸素要求量 |  | 最大 20 mg/L
|  |  | 浮遊物質量 |  | 最大 20 mg/L
|  |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 最大 3 mg/L
|  |  | フタル酸ジエチルヘキシル |  | 最大 0.6 mg/L
|  |  | アンチモン |  | 最大 0.02 mg/L
(注) 測定方法は,排出水量については,日本工業規格に定める方法,水質については,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第４(第５条関係)
１騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間 ：午後10時から翌日の午前6時まで
(注)測定方法は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
(注)測定方法は、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
別表第５ 悪臭の規制基準
|  | 項 日 | 協定値
|  | トルエン | 10 ppm
|  | キシレン | 1 ppm
|  | メチルイソブチルケトン | 1 ppm
(注) 測定方法は,悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に定める方法とする。
ＪＸ日鉱日石エネルギー仙台製油所 |  |  |  | 1971-06-14 | 1974-03-29 | 1984-04-01 | 1991-04-26 | 1995-04-01
|  |  |  | 2001-07-31 | 2002-04-01 | 2004-01-22 | 2008-03-26 | 2013-03-29
別表第１(第４条開係) ばい煙溌生施設
|  | 施設名 項日 |  |  | 煙突高 (ｍ) | 排出ガス量 (ｍ3N/h) |  |  | 使用燃料 | 燃焼能力(kL/h) | 排出温度(℃) | 排出速度(m/s)
|  | Ａ筒 | １号常圧蒸留装置加熱炉 |  | 120 | 56100 | 128920 | 540780 | 重油･石油ガス | 4.3 | 200 | 15
|  |  | ２号常圧蒸留装置加熱炉 |  |  | 56100 |  |  |  | 4.3
|  |  | 硫黄回収装置燃焼炉 |  |  | 16720 |  |  | 石油ガス | 0.15
|  | B筒 | １号重質ガソリン脱硫装置加熱炉 |  | 120 | 8300 | 214460 |  | 石油ガス | 0.47 | 250 | 20
|  |  | ２号重質ガソリン脱硫装置加熱炉 |  |  | 6350 |  |  | 重油･石油ガス | 0.48
|  |  | 重質ガソリン改質装置加熱炉 |  |  | 80600 |  |  |  | 6.1
|  |  | 灯油脱硫装置加熱炉 |  |  | 16000 |  |  |  | 1.2
|  |  | 軽油説硫装置加熱炉 |  |  | 8000 |  |  | 石油ガス | 0.45
|  |  | 減圧蒸留装置加熱炉 |  |  | 47290 |  |  | 重油･石油ガス | 4.1
|  |  | １号減圧軽油脱硫装置加熱炉 |  |  | 28200 |  |  |  | 2.1
|  |  | ２号減圧軽油脱硫装置加熱炉 |  |  | 13720 |  |  | 石油ガス | 0.78
|  |  | ３号減圧軽油脱硫装置加熱炉 |  |  | 6000 |  |  | 重油･石油ガス | 0.45
|  |  | 廃熱ボイラー |  |  | -30900 |  |  | 石油ガス (重油) | -2.5
|  | Ｃ筒 | １号ボイラー |  | 120 | 52400 | 197400 |  | 重油･石油ガス | 3.9 | 200 | 25
|  |  | ２号ボイラー |  |  | 145000 |  |  |  | 9.8
|  | Ｄ筒 | 残油流動接触分解装置触媒再生塔 |  | 90 | 177000 | 591300 |  | 石油ガス |  | 250 | 31.3
|  |  | 硫酸再生装置分解炉 |  |  | 10000 |  |  |  | 0.17
|  |  | 排煙脱硫装置アフターファーネス |  |  | 27490 |  |  |  | 0.64
|  |  | １号ガソリン分留装置加熱炉 |  |  | 15460 |  |  | 重油･石油ガス | 2.3
|  |  | ２号ガソリン分留装置加熱炉 |  |  | 14850 |  |  |  | 1.2
|  |  | １号重油直接脱硫装置加熱炉 |  |  | 22000 |  |  | 石油ガス | 1.7
|  |  | ２号重油直版脱硫装置加熱炉 |  |  | 22000 |  |  |  | 1.7
|  |  | ３号重油直接脱硫装置加熱炉 |  |  | 12100 |  |  |  | 0.94
|  |  | １号水素製造装置加熱炉 |  |  | 3600 |  |  |  | 0.27
|  |  | ２号水素製造装置加熱炉 |  |  | 15300 |  |  |  | 1.2
|  |  | 水素製造装置加熱炉 |  |  | 208300 |  |  |  | 19.9
|  |  | ２号硫黄回収装置燃焼炉 |  |  | 63200 |  |  |  | 1.1
|  | Ｅ筒 | ガスタービン |  | 60 | -171000 | 175900 |  | 液化石油ガス･石油ガス | 2.94 | 280 | 17
|  |  | ３号廃熱ボイラー |  |  | 175900 |  |  | 液化石油ガス･石油ガス | 8.6
|  | F筒 | ２号ガスタービン |  | 59 | -313100 | 655400 |  | 液化石油ガス･石油ガス | 9.5 | 153 | 17.1
|  |  | ４号廃熱ボイラー |  |  | 327700 |  |  | 液化石油ガス･石油ガス | 11.2
|  |  | ３号ガスタービン |  |  | -313100 |  |  | 液化石油ガス･石油ガス | 9.5
|  |  | ５号廃熱ボイラー |  |  | 327700 |  |  | 液化石油ガス･石油ガス | 11.2
|  | ガソリン脱硫装置加熱炉 |  |  | 27 | 7070 |  |  | 石油ガス | 0.67 | 330 | 7
|  | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 | １号ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 |  | 43.2 | 21600 | 29400 |  | 石油ガス | 1.69 | 290 | 6.3
|  |  | ２号ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 |  |  | 18100 |  |  | 石油ガス | 1.42
|  | 連続触媒再生式接触改質装置加熱炉 |  |  | 90 | 126900 |  |  | 石油ガス | 9.95 | 180 | 8
|  | 改質ガソリン分留装置加熱炉 |  |  | 59 | 35100 |  |  | 石油ガス | 2.76 | 270 | 15.8
|  | N0.1フレアスタック |  |  | 60 | 41000 |  |  | 石油ガス | 46 | 73 | 42
|  | N0.2フレアスタック |  |  | 90 | 5 |  |  | 石油ガス | 0.005 | 38 | 1.2
|  | 低温LPGタンク用フレアスタック |  |  | 55 | 5 |  |  | 液化石油ガス | 0.011 | 38 | 0.7
備考１ 数値は,最大能力時におけるものとする。
２ Ｂ筒廃熱ボイラーは他のばい煙発生施設から発生する廃熱を使用するため,Ｂ筒の排出ガス量に含めない。( )内の数値は重油を助燃バーナーで専焼したときのもの。
３ Ｄ筒残油流動接触分解装置触媒再生塔は触媒に付着したカーボンを空気との混合で燃焼し,石油ガスを燃料として使用するのは燃焼焼開始時のみなため,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
４ Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
５ ナフサ水素化脱硫装置加熱炉は,１号及び２号加熱炉の排ガスを２号加熱炉の熱回収部で熱回収を行い,２号加熱炉に設置された煙突より排出。原料油の性状変化により各々の加熱炉の排ガス量が変動するが,合計排ガス量は最大29,400m3N/hとする。
６ N0.2及び低温LPG用フレアスタックの数値は,パイロットバーナーのものとする。
別表第２(第４条開係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 項日 |  | 協定値
|  | 硫黄酸化物年間許容排出量(t/年) |  | 2200
|  | 硫黄酸化物時間許容排出量(ｍ3Ｎ/ｈ) |  | 105
|  | 使用燃料硫黄含有率(%) |  | 0.4 以下
備考 使用燃料飲黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫責含有率の計算値(重油換算値)をいう。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 |  | 協定値(cm3/・m3Ｎ) | 換算酸素濃度(%)
|  | Ａ筒 |  | 170 | 6
|  | Ｂ筒 |  | 170 | 6
|  | Ｃ筒 |  | 190 | 4
|  | Ｄ筒 |  | 185 | 6
|  | Ｅ筒 |  | 100 | 5
|  | Ｆ筒 |  | 60 | 5
|  | ガソリン脱硫装置加熱炉 |  | 80 | 6
|  | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 |  | 60 | 6
|  | 連続触媒再生式接触改質装置加熱炉 |  | 60 | 6
|  | 改質ガソリン分留装置加熱炉 |  | 60 | 6
備考１窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析回欲法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
４ 重油直接脱硫装置停止時のＤ筒協定値は220cm3/ｍ3Ｎとする。
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 |  | 協定値(g/m3N) | 換算酸素濃度(%)
|  | Ａ筒 |  | 0.1 | 6
|  | Ｂ筒 |  | 0.1 | 6
|  | Ｃ筒 |  | 0.1 | 4
|  | Ｄ筒 |  | 0.1 | 6
|  | Ｅ筒 |  | 0.05 | 5
|  | Ｆ筒 |  | 0.05 | 5
|  | ガソリン脱硫装置加熱炉 |  | 0.1 | 6
|  | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 |  | 0.15 | 6
|  | 連続触媒再生式接触改質装置加熱炉 |  | 0.1 | 6
|  | 改質ガソリン分留装置加熱炉 |  | 0.15 | 6
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :ばいじん量の実測値(g/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
別表第３(第４条関係)
フレアスタックパイロットバーナー使用燃料ガス
協定値
|  | 硫化水素(ppm) | 100
|  | 塩化水素(ppm) | 5
別表第４(第４条関係)
|  | 硫黄酸化物濃度測定値(1時間値) | 測定点 | 継続時間
|  | 0.15ppm以上 | 2点 | ２時間
|  | 0.20ppm以上 | 2点 | ・・・
|  | 0.30ppm以上 | 1点 | ・・・
別表第５(第５条開係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  |  |  | 協定値
|  | 水量(m3/日) |  |  |  | 15000
|  | 水素イオン濃度 |  |  |  | 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量(mg/L) |  |  |  | 20
|  | 浮遊物質量(mg/L) |  |  |  | 30
|  | ノルマルヘキサン抽出物貧含有量(鉱油類含有量)(mg/L) |  |  |  | 1
|  | フェノール類含有量(mg/L) |  |  |  | 1
|  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L) |  |  |  | 100
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第６(第８条開係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
別表第７(第９条関係) 悪臭の規制基準
|  | 規制箇所 | 協定値
|  | 敷地境界 | 臭気指数１５
備考 測定方法は,三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)に定める方法とする。
東北電力仙台火力発電所 |  |  |  | 1983-05-30 | 2008-07-07 | 2013-03-21
別表第１(第４条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名 項日 | 煙突高 (ｍ) | 排出ガス量(ｍ3/ｈ) | 燃料の燃焼能力 | 排出温度 (℃) | 排出速度(ｍ/ｓ) | 使用燃料
|  | ４号ガスタービン | 59 | 2,200,000 (湿り) | 369,700m3/N | 85 | 33.7 | 天然ガス
75,206.3L/h(重油換算)
備考 数値は,最大連続時におけるものとする。
別表第２(第４条関係) 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値(cｍ3/ｍ3N) | 換算酸素濃度(％)
|  | ４号ガスタービン | 5 | 16
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１・当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
４ 協定値は,起動,停止時等には適用しない。
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  |  | 協 定 値
|  | プラント排水 | 水量 |  | 最大730 ｍ3/日
|  |  | 水素イオン濃度(水素指数) |  | 6.0～8.0
|  |  | 化学的酸素要求量 |  | 最大１５ mg/L
|  |  | 浮遊物質量 |  | 最大２０ mg/L
|  |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 最大1.5mg/L 日間平均１mg/L
|  | 温排水 | 取放水温度差 |  | 日平均7.0℃以下
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。ただし,水量及び取放水温度差の測定方法については,日本工業規格(JIS)に定める方法とする。
別表第４(第７条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 65dB(A)以下 | 60dB(A)以下 | 55dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 60dB以下 | 55dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
仙台パワーステーション |  |  |  | 2016-03-02
別表第１(第４条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名 項目 | 煙突高(ｍ) | 排出ガス量(ｍ3N/h) | 燃料の燃焼能力 | 排出温度(℃) | 排出速度(m/s) | 使用燃料
|  | 発電ボイラー | 80 | 450,000(湿り) | 41,700kg/h | 52 | 21.1 | 石炭
26062.5L/h(重油換算)
備考 数値は,最大能力時におけるものとする。
別表第２(第４条関係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 項日 |  | 協定値
|  | 硫黄酸化物年間許容排出量(t/年) |  | 937
|  | 硫黄酸化物時間許容排出量(ｍ3Ｎ/ｈ) |  | 38.8
|  | 使用燃料硫黄含有率(％) |  | 0.4 以下
備考・硫黄酸化物排出量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
・使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値℃ｍ3/ｍ3Ｎ) | 換算酸素濃度(％)
|  | 発電ボイラー | 100 | 6
備考１窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１・当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
４ 協定値は,１時間当たりの平均濃度とし,起動,停止時等には適用しない。
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値(ｇ/ｍ3Ｎ) | 換算酸素濃度(％)
|  | 発電ボイラー | 0.05 | 6
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１・当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :ばいじん量の実測値(g/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 協定値
|  | 水量 |  | 最大 2,300m3/日
|  | 水素イオン濃度(水素指数) |  | 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量 |  | 最大 20 mg/L
|  | 浮遊物質量 |  | 最大 30 mg/L
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 日間平均1mg/L以下 最大3mg/L
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第４(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 55 dB(A)以下 | 50 dB(A)以下 | 45 dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
東北電力新仙台火力発電所 |  |  |  | 1970-08-21 | 1974-03-29 | 1984-04-01 | 1995-04-01 | 2015-06-22
別表第１(第４条関係)
ばい煙発生施設
|  | 施設名＼項目 | 煙突高 (ｍ) | 排出ガス量(ｍ3N/ｈ) | 燃料の燃焼能力 | 排出温度(℃) | 排出速度(ｍ/s) | 使用燃料
|  | 3-1号ガスタービン | 100 | 2,290,000 (湿り) | 76,200ｍ3N/h | 85 | 32.7 | ＬＮＧ
81200L/h(重油換算)
|  | 3-2号ガスタービン | 100 | 2,290,000 (湿り) | 76,200ｍ3N/h | 85 | 32.7 | ＬＮＧ
81200L/h(重油換算)
備考 数値は,最大連続時におけるものとする。
別表第２(第４条関係)
窒素酸化物排出基準
|  | 施 設 名 | 協定値(cｍ3/ｍ3瀕 | 換算酸素濃度(％)
|  | 3-1号ガスタービン | ５以下 | 16
|  | 3-2号ガスタービン | ５以下 | 16
１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
４ 協定値は,１時間当たりの平均濃度とし,起動,停止時等には適用しない。
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  |  | 協定値
|  | 処理水 | 水量 |  | 最大1100ｍ3/日
|  |  | 水素イオン濃度(水素指数) |  | 6.0～8.0
|  |  | 化学的酸素要求量 |  | 最大15 mg/t
|  |  | 浮遊物質量 |  | 最大20 mg/t
|  |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 最大1.5mg/t
|  | 温排水 | 取放水温度差 |  | 日平均 7℃以下
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和48年法律第138号)に定める方法とする。ただし,水量及び取放水温度差の測定方法については,日本工業規格(JIS)に定める方法とする。
別表第４(第７条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 55 dB以下 | 50 dB以下 | 45 dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
麒麟麦酒仙台工場 |  |  |  |  | 1978-01-17 | 1984-03-29 | 1989-11-04 | 2007-11-30 | 2013-03-28
別表第１(第４条関係)
ばい煙発生施設
|  | 項日施設名 | 煙突高(m) | 排出ガス量(ｍ3N/h) |  | 燃料の燃焼能力(ｍ3N/h) | 排出温度(℃) | 排出速度(m/s) | 使用燃料
|  | 小型貫流ボイラー1号 | 12.3 | 2210 | 13260 | 140.9 | 105 | 3.84 | 天然ガス
|  | 小型貫流ボイラー2号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー3号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー4号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー5号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー6号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー7号 | 12.3 | 2210 | 13260 | 140.9 | 105 | 3.84
|  | 小型貫流ボイラー8号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー9号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー10号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー11号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー12号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー13号 | 12.3 | 2210 | 13260 | 140.9 | 105 | 3.84
|  | 小型貫流ボイラー14号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー15号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー16号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー17号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー18号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー19号 | 12.3 | 2210 | 13260 | 140.9 | 105 | 3.84
|  | 小型貫流ボイラー20号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー21号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー22号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー23号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | 小型貫流ボイラー24号 |  | 2210 |  | 140.9
|  | ガスエンジン | 11.4 | 3,780(4,032) |  | 294(198) | 145(154) | 13.4(14.5) | バイオガス/天然ガス
備考１ 数値は,最大能力時におけるものとする。
２ ( )内は天然ガス使用時のものとする。
３ 排出ガス量は湿りガス量とする。
別表第２(第４条関係)
１ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 |  | 協定値(cｍ3/ｍ3Ｎ) | 換算酸素濃度(％)
|  | 小型貫流ボイラー1～24号 |  | 60 | 5
|  | ガスエンジン |  | 420 | 0
１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
２ ばいじん排出基準
|  | 施設名 |  | 協定値(ｇ/ｍ3Ｎ) | 換算酸素濃度(％)
|  | 小型貫流ボイラー1～24号 |  | 0.05 | 5
|  | ガスエンジン |  | 0.05 | 0
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :ばいじん量の実測値(g/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
別表第３(第５条関係)
排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 協定値
|  | 水量 |  | 最大13,000ｍ3/日
|  | 水素イオン濃度(水素指数) |  | 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量 |  | 最大10mg/L
|  | 浮遊物質量 |  | 最大20mg/L
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 最大１mg/L
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第４(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  | 55 dB以下 | 50 dB以下 | 45 dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
別表第５(第９条関係)
悪臭の規制基準
|  | 規制箇所 |  | 協定値
|  | 排水処理場調整槽排気口 |  | 臭気指数３４
備考 測定方法は,三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)に定める方法とする。
ＪＦＥ条鋼株式会社仙台製造所 |  |  |  | 1972-12-14 | 1974-03-29 | 1984-03-29 | 1986-03-07 | 1987-11-27 | 1991-03-27
|  |  |  | 1999-04-01 | 2002-11-11 | (全面改定) | 2005-09-16 | 2009-12-25 | (全面改定)
|  |  |  | 2010-11-24 | 2013-03-28
別表第１(第４条関係)
ばい煙発生施設
|  | 項日施設名 | 排出口高さ | 排出ガス量 | 排出温度 | 排出速度 | 使用燃料
|  | １号ボイラー | 6.6m | 5,034m3N/h | 112℃ | 6.98 m/s | 天然ガス
|  | ２号ボイラー | 6.6m | 1972-12-14: 5,034m3N/h; 1974-03-29: 112℃; 1984-03-29: 6.98 m/s
|  | ３号ボイラー | 6.6m | 1972-12-14: 5,034m3N/h; 1974-03-29: 112℃; 1984-03-29: 6.98 m/s
|  | ４号ボイラー | 6.6m | 1972-12-14: 5,034m3N/h; 1974-03-29: 112℃; 1984-03-29: 6.98 m/s
|  | ５号ボイラー | 6.6m | 1972-12-14: 5,034m3N/h; 1974-03-29: 112℃; 1984-03-29: 6.98 m/s
|  | 線材工場加熱炉 | 45m | 1972-12-14: 56,320m3N/h; 1974-03-29: 450℃; 1984-03-29: 4.5 m/s
|  | 鋼片工場加熱炉 | 50m | 1972-12-14: 63,421m3N/h; 1974-03-29: 285℃; 1984-03-29: 3.93 m/s
|  | 棒鋼工場加熱炉 | 60m | 1972-12-14: 63,870m3N/h; 1974-03-29: 215℃; 1984-03-29: 6.46 m/s
|  | ３号電気炉(スクラップ予熱型交流電気炉) | 1号集塵機16m | 1972-12-14: 1,210,000m3N/h(電気炉出口：193,000m3N/h); 1974-03-29: 90℃; 1984-03-29: -
2号集塵機18.3m
備考 数値は,最大能力時におけるものとする。
別表第２(第４条関係)
１ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値(cｍ3/ｍ3N) | 1972-12-14: 換算酸素濃度(％)
|  | １号ボイラー | 最大 110 | 1972-12-14: 5
２号ボイラー
３号ボイラー
４号ボイラー
５号ボイラー
|  | 線材工場加熱炉 | 最大 100 | 1972-12-14: 11
鋼片工場加熱炉
棒鋼工場加熱炉
１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
２ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値(g/ｍ3N) | 1972-12-14: 換算酸素濃度(％)
|  | １号ボイラー | 最大 0.05 | 1972-12-14: 5
２号ボイラー
３号ボイラー
４号ボイラー
５号ボイラー
|  | 線材工場加熱炉 | 最大 0.02 | bar: 1972-12-14
鋼片工場加熱炉
棒鋼工場加熱炉
|  | ３号電気炉 | 最大 0.03 | bar: 1972-12-14
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :ばいじん量の実測値(g/ｍ3N) On：換算酸素濃度(%) Os：排ガス中の酸素濃度(%)
別表第３(第５条関係)
排水の規制基準
|  |  | 項目 | 1974-03-29: 協定値
|  | 水量 |  | 1974-03-29: 最大4021m3/日
|  | 水質 | 水素イオン濃度(水素指数) | 1974-03-29: 5.8～8.6
|  |  | 化学的酸素要求量 | 1974-03-29: 最大 20 mg/L
|  |  | 浮遊物質量 | 1974-03-29: 最大 30 mg/L
|  |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 1974-03-29: 日間平均1mg/L以下 最大3mg/L
|  |  | ほう素及びその化合物 | 1974-03-29: 最大 230 mg/L
|  |  | ふっ素及びその化合物 | 1974-03-29: 最大 15 mg/L
|  |  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1974-03-29: 最大 100 mg/L
備考 測定方法は,排出水量については日本工業規格に定める方法,水質については水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第４(第６条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1972-12-14
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1972-12-14: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
別表第５(第１０条関係)
ダイオキシン類の排出基準
|  | 施設名 | 協定値
排出ガス(ng-TEQ/ｍ3N)
|  | ３号電気炉 | 0.5
備考１ 測定方法は,ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という｡)に定める方法とする。
２ ダイオキシン類の量は,法第８条第２項第１号の規定により2･3･7･8-四塩化ジペンｿﾞ-パラ-ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
３ ダイオキシン類の量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
換算ダイオキシン類の量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :排ガス中の実測値(ng-TEQ/m3N)，On:換算酸素濃度(％)，Os ：排ガス中の酸素濃度(％)
日本製紙石巻工場 |  |  |  | 1972-12-28 | 1974-05-01 | 1985-06-20 | 1986-03-01 | 1988-10-19 | 1993-07-19 | 2004-04-30 | 2007-06-04 | 2013-03-29
別表第１(第４条関係) ばい煙発生施設等
|  | 施設名＼項目 |  | 煙突高(ｍ) | 排出ガス量(m3N/h) | 使用燃料 | 燃料の燃焼能力 (Kg/h) | 排出温度(℃) | 排出速度(m/s)
|  | 発電設備 | １号バイオマスボイラー | 85 | 263000 | 汚泥 | 20230 | 61 | 12.6
[6 empty] | 雑芥 | 510
[6 empty] | 木肩 | 19500
[6 empty] | RPF | 3500
[6 empty] | 石炭 | 7172
|  |  | ２号重油ボイラー | 59(集合) | 75400 | 重油 | 5293 | 54 | 6.6
|  |  | ４号重油ボイラー | 1974-05-01: 95900; 1985-06-20: 重油; 1986-03-01: 6560; 1988-10-19: 56; 1993-07-19: 8.5
|  |  | ５号回収ボイラー | 50 | 277400 | 重油 | 1390 | 59 | 24.7
[6 empty] | 黒液 | 72500
|  |  | ６号重油ボイラー | 70 | 180000 | 重油 | 11780 | 55 | 14.5
|  |  | ７号回収ボイラー | 100 | 207200 | 重油 | 1430 | 165 | 24.3
[6 empty] | 黒液 | 55860
|  |  | ８号石炭ボイラー | 93 | 517200 | 石炭 | 57210 | 55.5 | 24.5
[6 empty] | 重油 | 8500
|  | １号石灰焼成炉 |  | 30(集合) | 36300(13910) | 重油 | 1880 | 140 | 8.6(3.3)
|  | ２号石灰焼成炉 |  | 1974-05-01: 29470(11290); 1985-06-20: 重油; 1986-03-01: 1344; 1988-10-19: 140; 1993-07-19: 7.0(2.7)
|  | 軽質炭酸カルシウム反応槽排気筒 |  | 1972-12-28: 30; 1974-05-01: 36480; 1988-10-19: 65; 1993-07-19: 17.4
|  | 排水スラッジボイラー(サイクロン型) |  | 30 | 39800 | 重油 | 238 | 63 | 5.4
[6 empty] | 汚泥 | 10400
|  | N6抄紙機サイザーエアドライヤ |  | 20 | 24100 | LPG | 180m3/h | 350 | 25.1
|  | N6抄紙機1 C/Rエアドライヤ |  | 23 | 29800 | LPG | 235m3/h | 350 | 40.9
|  | N6抄紙機2 C/Rエアドライヤ |  | 20 | 27800 | LPG | 188m3/h | 350 | 29
備考１ 数値は,最大能力時におけるものとする。ただし,燃料量は最大ガス量算出時の値を示す。
２ １号及び２号石灰焼成炉における( )内の数値は,軽質炭酸カルシウム製造設備稼働時のものとする。
３ 軽質炭酸カルシウム反応槽は燃料を使用しないので,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
別表第２(第４条関係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 項日 |  | 1974-05-01: 協定値
|  | 硫黄酸化物年間許容排出量(t/年) |  | 1974-05-01: 1800
|  | 硫黄酸化物時間許容排出量(m3N/h) |  | 1974-05-01: 140
|  | 使用燃料硫黄含有率(％) |  | 1974-05-01: 0.4以下
備考 使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 |  | 1972-12-28: 協定値(cm3/m3N); 1974-05-01: 換算酸素濃度(％)
|  | １号バイオマスボイラー |  | 1972-12-28: 150; 1974-05-01: 12
|  | ２号重油ボイラー |  | 1972-12-28: 150; 1974-05-01: 4
|  | ４号重油ボイラー |  | 1972-12-28: 210; 1974-05-01: 4
|  | ５号回収ボイラー |  | 1972-12-28: 170; 1974-05-01: 4
|  | ６号重油ボイラー |  | 1972-12-28: 210; 1974-05-01: 4
|  | ７号回収ボイラー |  | 1972-12-28: 160; 1974-05-01: 4
|  | ８号石炭ボイラー |  | 1972-12-28: 250; 1974-05-01: 6
|  | １号石灰焼成炉 |  | 1972-12-28: 200; 1974-05-01: 15
|  | ２号石灰焼成炉 |  | 1972-12-28: 180; 1974-05-01: 15
|  | 排水スラッジボイラー(サイクロン型) |  | 1972-12-28: 450; 1974-05-01: 12
|  | N6抄紙機サイザーエアドライヤ |  | 1972-12-28: 180; 1974-05-01: 16
|  | N6抄紙機1 C/Rエアドライヤ |  | 1972-12-28: 180; 1974-05-01: 16
|  | N6抄紙機2 C/Rエアドライヤ |  | 1972-12-28: 180; 1974-05-01: 16
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(%)，Os：排ガス中の酸素濃度(%)
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 |  | 1972-12-28: 協定値(g/m3N); 1974-05-01: 換算酸素濃度(％)
|  | １号バイオマスボイラー |  | 1972-12-28: 0.02; 1974-05-01: 12
|  | ２号重油ボイラー |  | 1972-12-28: 0.1; 1974-05-01: 4
|  | ４号重油ボイラー |  | 1972-12-28: 0.1; 1974-05-01: 4
|  | ５号回収ボイラー |  | 1972-12-28: 0.2; 1974-05-01: Os
|  | ６号重油ボイラー |  | 1972-12-28: 0.1; 1974-05-01: 4
|  | ７号回収ボイラー |  | 1972-12-28: 0.2; 1974-05-01: Os
|  | ８号石炭ボイラー |  | 1972-12-28: 0.1; 1974-05-01: 6
|  | １号石灰焼成炉 |  | 1972-12-28: 0.3; 1974-05-01: 15
|  | ２号石灰焼成炉 |  | 1972-12-28: 0.3; 1974-05-01: 15
|  | 排水スラッジボイラー(サイクロン型) |  | 1972-12-28: 0.08; 1974-05-01: 12
|  | N6抄紙機サイザーエアドライヤ |  | 1972-12-28: 0.15; 1974-05-01: 16
|  | N6抄紙機1 C/Rエアドライヤ |  | 1972-12-28: 0.15; 1974-05-01: 16
|  | N6抄紙機2 C/Rエアドライヤ |  | 1972-12-28: 0.15; 1974-05-01: 16
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第３(第４条関係)
|  | 硫黄酸化物濃度測定値(１時間値) | 測定点 | 1972-12-28: 継続時間
|  | 0.15ppm以上 | ２点 | 1972-12-28: ２時間
|  | 0.20ppm以上 | ２点 | 1972-12-28: ・・・
|  | 0.30ppm以上 | １点 | 1972-12-28: ・・・
別表第４(第５条関係)排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 1985-06-20: 協定値
|  | 水量(m3/日) |  | 1985-06-20: 457500
|  | 水素イオン濃度 |  | 1985-06-20: 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量(mg/L) |  | 1985-06-20: 最大120
日間平均100
|  | 浮遊物質量(mg/L) |  | 1985-06-20: 90
|  | ほう素及びその化合物(mg/L) |  | 1985-06-20: 230
|  | ふっ素及びその化合物(mg/L) |  | 1985-06-20: 15
|  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L) |  | 1985-06-20: 100
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第５(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1972-12-28
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1972-12-28: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
別表第６(第９条関係) 悪臭の規制基準
|  | 規制箇所 | 協定値
|  | 敷地境界 | 臭気指数15
備考 測定方法は,三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示63号)とする。
別表第７(第１２条関係) ダイオキシン類の排出基準
|  | 施 設 名 |  | 1972-12-28: 協 定 値
|  |  |  | 排出ガス(ng-TEQ/m3Ｎ) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 燃え殼(ng-TEQ/g) | 排水(pg-TEQ/L)
|  | 排水スラッジボイラー(サイクロン型) |  | 1972-12-28: 1; 1985-06-20: 3
|  | １号バイオマスボイラー |  | 1972-12-28: 0.1; 1974-05-01: 3; 1985-06-20: 3
|  | パルプ製造用塩素漂白施設 |  | 1986-03-01: 10
東海カーボン石巻工場 |  |  |  | 1976-05-29 | 1985-03-26 | 1988-10-19 | 1991-07-01 | 1992-10-30 | 2001-07-10 | 2013-03-29
別表第1(第３条関係) ばい煙発生施設
|  | 項目 | 煙突高 | 1985-03-26: 排出ガス量; 1992-10-30: 排出温度; 2013-03-29: 排出速度
|  | 施設名 |  |  | 生産時 |  | 予熱時 | 生産時 | 予熱時 | 生産時 |  | 予熱時
|  | １号反応炉 | 30m(集合) | 28.8m(集合) | 39800m3Ｎ/時[4,554m3Ｎ/時] |  | 14000m3Ｎ/時 | 750℃ | 250で | 24.5m/ 秒[5.0m/秒] |  | 13.1m/秒
２号反応炉
|  | ３号反応炉 |  | 1976-05-29: 28.8m(集合); 1991-07-01: 14000m3Ｎ/時; 2001-07-10: 250で |  | 13.1m/秒
４号反応炉
|  | ５号反応炉 |  | 1976-05-29: 28.8m(集合); 1991-07-01: 14000m3Ｎ/時; 2001-07-10: 250で |  | 13.1m/秒
６号反応炉
|  | ７号反応炉 |  | 1976-05-29: 31.4m; 1991-07-01: 22,000m3Ｎ/時; 2001-07-10: 250℃ |  | 20.8m/秒
|  | １号直火炉 | 9.5m | 1985-03-26: 1200m3Ｎ/時; 1992-10-30: 350℃; 2013-03-29: 2.69m/秒
|  | ２号直火炉 | 9.5m | 1985-03-26: 1200m3Ｎ/時; 1992-10-30: 350℃; 2013-03-29: 2.69m/秒
|  | ３号直火炉 | 11.2m | 1985-03-26: 1200m3Ｎ/時; 1992-10-30: 350℃; 2013-03-29: 2.69m/秒
|  | ４号直下炉 | 11.2m | 1985-03-26: 1900m3Ｎ/時; 1992-10-30: 350℃; 2013-03-29: 4.26m/秒
|  | 自家発ボイラー | 30m[31m] | 1985-03-26: 35500m3Ｎ/時[41,383m3Ｎ/時]; 1992-10-30: 265℃[79℃]; 2013-03-29: 20.5m/秒[11.2m/秒]
|  | １号乾燥炉 | 35m.(集合) | 1985-03-26: 50000m3Ｎ/時[45,600m3Ｎ/時]; 1992-10-30: 400℃; 2013-03-29: 43.6m/秒[39.8m/秒]
２号乾燥炉
|  | ３号乾燥炉 | 35m(集合) | 1985-03-26: 65100m3Ｎ/時[59,400m3Ｎ/時]; 1992-10-30: 400℃; 2013-03-29: 56.8m/秒[51.8m/秒]
４号乾燥炉
備考１ 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
２ 数値は,最大能力時におけるものとする。
３ ［ ］内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。
別表第2(第３条関係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 項日 |  | 1976-05-29: 協定値
|  | 硫黄酸化物年間許容排出量 |  | 1976-05-29: 956t/年
|  | 硫黄酸化物時間許容排出量 |  | 1976-05-29: 43.5m3Ｎ/時
|  | 使用燃料硫黄含有率 |  | 1976-05-29: 0.4％以下
(注)使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値
|  | １号反応炉 | 最大200 cm3
２号反応炉
３号反応炉
４号反応炉
|  | ５号反応炉 | 最大180 cm3
６号反応炉
７号反応炉
|  | １号直火炉 | 最大200 cm3
２号直火炉
|  | ３号直火炉 | 最大180 cm3
４号直火炉
|  | 自家発ボイラー | 最大130 cm3
|  | １号乾燥炉 | 最大250 cm3
２号乾燥炉
|  | ３号乾燥炉 | 最大230 cm3
４号乾燥炉
(注)数値は0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1m3当たりのものとする。
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値
|  | １号反応炉 | 最大0.15g/Nm3
２号反応炉
３号反応炉
４号反応炉
５号反応炉
６号反応炉
７号反応炉
|  | １号直火炉 | 最大0.10g/Nm3
２号直火炉
３号直火炉
４号直火炉
自家発ボイラー
１号乾燥炉
２号乾燥炉
３号乾燥炉
４号乾燥炉
別表第3(第４条関係)排水の規制基準
|  | 項日 |  | 1976-05-29: 協定値
|  | 水量 |  | 1976-05-29: 最大460m3/日
|  | 水素イオン濃度 (水素指数) |  | 1976-05-29: 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量 |  | 1976-05-29: 最大25mg/L
|  | 浮遊物質量 |  | 1976-05-29: 最大60mg/L,日間平均40mg/L
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 1976-05-29: 最大3mg/L,日間平均1mg/L
別表第4(第５条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1976-05-29
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1976-05-29: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
伊藤製鉄所石巻工場 |  |  |  | 1974-07-31 | 1974-12-25 | 1976-05-29 | 1997-07-01 | 2004-03-16 | 2013-03-29
別表第１(第４条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名＼項日 | 排出口高(ｍ) | 排出ガス量(m3N/h) |  | 排出温度(℃) | 排出速度(m/s) | 使用燃料
|  | K1加熱炉 | 45(集合煙突) | 72422 | 89903 | 190 | 7.5 | Ａ重油
|  | K2加熱炉 |  | 1974-07-31: 17481; 1997-07-01: 1.8
|  | １号電気炉 | 21.35(排気ガラリ) | 156840 | 878300 | 100 | 一 | Ａ重油(助燃用)
|  | ２号電気炉 |  | 1974-07-31: 156840
|  | LF電気炉 |  | 1974-07-31: 38700
備考 １ 数値は,最大能力時におけるものとする。 ２ 電気炉の総排出ガス量は,集塵設備からのものとする。
別表第２(第４条関係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 項日 |  | 1974-12-25: 協定値
|  | 硫黄酸化物年間許容排出量(t/年) |  | 1974-12-25: 46
|  | 硫黄酸化物時間許容排出量(m3N/h) |  | 1974-12-25: 4.5
|  | 使用燃料硫黄含有量(％) |  | 1974-12-25: 0.1以下
備考１ 使用燃料硫黄含有率の測定は,日本工業規格に定める方法によるものとする。
２ 硫黄酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値(cm3/m3N) | 1974-07-31: 換算酸素濃度(％)
|  | K1加熱炉 | 110 | 1974-07-31: 11
|  | K2加熱炉 | 110 | 1974-07-31: 11
|  | １号電気炉 | 150 | 1974-07-31: 16
|  | ２号電気炉 | 150 | 1974-07-31: 16
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(%)，Os：排ガス中の酸素濃度(%)
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値(g/m3N) | 1974-07-31: 換算酸素濃度(％)
|  | K1加熱炉 | 0.1 | 1974-07-31: 11
|  | K2加熱炉 | 0.1 | 1974-07-31: 11
|  | １号電気炉 | 0.1 | bar: 1974-07-31
|  | ２号電気炉 | 0.1 | bar: 1974-07-31
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 1976-05-29: 協定値
|  | 水量(m3/日) |  | 1976-05-29: 3000
|  | 水素イオン濃度 |  | 1976-05-29: 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量(mg/L) |  | 1976-05-29: 10
|  | 浮遊物質量(mg/L) |  | 1976-05-29: 30
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/L)日間平均 |  | 1976-05-29: 13
|  | ほう素及びその化合物(mg/L) |  | 1976-05-29: 230
|  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L) |  | 1976-05-29: 100
備考１ 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
２ 水量の測定方法は,日本工業規格に定める方法とする。
別表第４(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1974-07-31
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1974-07-31: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
別表第５(第１２条関係) ダイオキシン類の排出基準
|  | 施 設 名 | 協 定 値
排出ガス(ng-TEQ/m3Ｎ)
|  | １号電気炉 | 5
|  | ２号電気炉 | 5
| 日本製紙岩沼工場 |  |  | 1972-07-25 | 1974-05-01 | 全面改定平成３年４月23日 |  | 1995-08-30 | 全面改定平成11年８月１日 |  | 2001-07-16
|  |  |  | 2002-06-10 | 2003-04-30 | 全面変更平成16年３月16日 |  | 2005-04-14 | 2008-03-26 | 2011-07-01 | 2013-03-19
別表第１(第４条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名＼項目 | 煙突高 (ｍ) | 使用燃料 (助燃燃料) |  | 燃料の燃焼能力(t/ｈ) | 最大排出ガス量(湿) (m3N/h) | 排出温度 ((C) | 排出速度(ｍ/ｓ)
|  | ２号重油ボイラー | 60 | 重油 |  | 19.2 | 300000 | 60 | 19
|  | ３号回収ボイラー | 60 | 黒液 |  | 29.2 | 192000 | 65 | 11
|  |  |  | 黒液，重油 |  | 21.9,3.4 | 200000 |  | 12
|  |  |  | 重油 |  | 8 | 133000 |  | 7
|  | ４号石炭ボイラー | 60 | 石炭 |  | 31.7 | 300000 | 54 | 15.3
|  |  |  | 石炭,下水汚泥,PCカーボン |  | ※-1 29.99,1.0,1.2 | 300000 |  | 15.3
|  |  |  | 石炭，重油 |  | 19.8 7.1 | 300000 |  | 15.3
|  |  |  | 重油 |  | 7.1 | 122000 |  | 6
|  | ６号新エネルギーボイラー | 100 | 石炭 |  | 25.7 | 291000 | 60 | 18.6
|  |  |  | チップタイヤ,硬質プラスチック,RPF,石炭,木肩,下水汚泥,PCカーボン |  | ※－18.0,1.4,2.5,9.5,3.0,0.1,0.37
|  | スラッジ焼却炉 | 30 | 硬質プラスチック,RPF,(重油) |  | 490kg/h | 65700 | 183 | 17
|  | 石灰焼成炉 | 27 | 重油 |  | 1.21 | 54000 | 74 | 15.5
|  | 一般ゴミ焼却炉 | 7.9 | (灯油) |  | 一 | 2100 | 600 | 16
備考１ 数値は,最大能力時におけるものとする。
２ 一般ゴミ焼却炉は,硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじんの各排出基準を適用しない。
※-1 ４号石炭ボイラー及び６号新エネルギーボイラーの燃料使用割合は燃料需給により変動する。ただし,PCカーボンは使用上限の量とする。
別表第２(第４条関係)
１ 硫黄酸化物排出基準
|  | 項日 |  | 1974-12-25: 協定値
|  | 硫黄酸化物年間許容排出量(t/年) |  | 1974-12-25: 1500
|  | 硫黄酸化物時間許容排出量(m3Ｎ/ｈ) |  | 1974-12-25: 120
|  | 使用燃料硫黄含有量(％) |  | 1974-12-25: 0.4以下
備考 使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の 計算値(重油換算値)をいう。
２ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値(cm3/m3Ｎ) | 1974-07-31: 換算酸素濃度(％)
|  | １号ボイラー | 160 | 1974-07-31: 4
|  | ２号ボイラー | 200 | 1974-07-31: 4
|  | ３号ボイラー | 160 | 1974-07-31: 4
|  | ４号ボイラー | 300 | 1974-07-31: 6
|  | ６号ボイラー | 170 | 1974-07-31: 6
|  | スラッジ焼却炉 | 225 | 1974-07-31: 12
|  | 石灰焼成炉 | 200 | 1974-07-31: 15
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(%)，Os：排ガス中の酸素濃度(%)
３ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値(g/m3Ｎ) | 1974-07-31: 換算酸素濃度 (％)
|  | １号ボイラー | 0.2 | bar: 1974-07-31
|  | ２号ボイラー | 0.07 | 1974-07-31: 4
|  | ３号ボイラー | 0.2 | bar: 1974-07-31
|  | ４号ボイラー | 0.15 | 1974-07-31: 6
|  | ６号ボイラー | 0.1 | 1974-07-31: 6
|  | スラッジ焼却炉 | 0.08 | 1974-07-31: 12
|  | 石灰焼成炉 | 0.3 | 1974-07-31: 15
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 1976-05-29: 協定値
|  | 水量(m3/日) |  | 1976-05-29: 200000
|  | 水素イオン濃度 |  | 1976-05-29: 5.8～8.6
|  | 化学的酸素要求量(mg/L) |  | 1976-05-29: 120
|  | 浮遊物質量(mg/L) |  | 1976-05-29: 80
|  | 色度(度) |  | 1976-05-29: 150
|  | ほう素及びその化合物(mg/L) |  | 1976-05-29: 230
|  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L) |  | 1976-05-29: 100
備考１ 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
２ 色度の測定方法は白金コバルト法とし,測定値の評価に当たっては±20％までは誤差とする。
別表第４(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1974-07-31
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1974-07-31: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 60dB以下 | 55dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
別表第５(第９条関係) 悪臭の規制基準
|  | 規制箇所 | 協定値
|  | 敷地境界 | 臭気指数15
備考 測定方法は,三弘比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)とする。
別表第６(第１２条関係) ダイオキシン類の排出基準
|  | 施 設 名 | 協 定 値
|  |  | 排出ガス(ng-TEQ/m3Ｎ) | 1974-07-31: ばいじん(ng-TEQ/g); 1974-12-25: 燃え殼(ng-TEQ/g); 1976-05-29: 排水(pg-TEQ/L)
|  | ６号ボイラー | 0.1 | 1974-07-31: 3; 1974-12-25: 3
|  | スラッジ焼却炉 | 1 | 1974-07-31: 3; 1974-12-25: 3
|  | 一般ゴミ焼却炉 | 10 | 1974-07-31: 3; 1974-12-25: 3
|  | パルプ製造用塩素漂白施設 |  | 1976-05-29: 10
備考１ 測定方法は,ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という｡)に定める方法とする。
２ ダイオキシン類の量は,法第８条第２項第１号の規定により2･3･7･8-四塩化ジペンｿﾞ-パラ-ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
３ ダイオキシン類の量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１m3当たりのものとする。
換算ダイオキシン類の量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :排ガス中の実測値(ng-TEQ/m3N)，On:換算酸素濃度(％)，Os ：排ガス中の酸素濃度(％)
| YKKAP東北事業所 |  |  | 1973-06-18 | 1987-04-01 | 1990-05-01 | 1991-03-25 | 1995-08-23 | 1996-06-17
|  |  |  | 2002-09-11 | 2002-12-18 | 2003-11-27 | 2011-08-05 | 2013-05-22
別表第１(第４条関係) ばい煙発生施設
|  | 施設名＼項目 |  | 煙突高 (ｍ) | 排出ガス量(m3N/h) | 燃料の燃焼能力 | 排出温度 (℃) | 排出速度(m/s) | 使用燃料
|  | １号ボイラー |  | 50 (集合) | 10206 | 680.4L/h | 300 | 3.4 | Ａ重油
|  | ３号ボイラー |  |  | 10206 | 680.4L/h | 300 | 3.4
|  | ２号溶解炉 |  | 50 (集合) | 13537 | 638.3L/h | 300 | 4.47
|  | アルミビレット調質炉 |  |  | 4036 | 142.8m3N/h | 120 | 0.91 | LPG
|  | ５号熱風炉 |  | 7 | 2156 | 200.5L/h | 200 | 0.06 | 灯油
|  | ６号熱風炉 |  | 8.95 | 2156 | 200.5L/h | 200 | 0.08
|  | ９号形材熱処理炉 |  | 14.54 (集合) | 1200 | 58.6L/h | 128 | 3.08
|  | １０号形材熱処理炉 |  |  | 1190 | 58.6L/h | 133 | 3.09
|  | １１号形材熱処理炉 |  | 15 | 920 | 80.2L/h | 200 | 2.8
|  | １号バイオマスボイラー |  | 12 (集合) | 1681 | 181kg/h | 190 | 2.05 | 木くず･木くずぺレット
|  | ２号バイオマスボイラー |  |  | 1681 | 181kg/h | 190 | 2.05
|  | ３号バイオマスボイラー |  |  | 1681 | 181kg/h | 190 | 2.05
|  | ４号バイオマスボイラー |  |  | 1681 | 181kg/h | 190 | 2.05
備考 数値は,最大能力時におけるものとする。
別表第２(第４条関係)
１ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 |  | 1973-06-18: 協定値; 1987-04-01: 換算酸素濃度
|  | １号ボイラー |  | 1973-06-18: 最大230cm3/m3N; 1987-04-01: 4%
３号ボイラー
|  | ２号溶解炉 |  | 1973-06-18: 最大200cm3/m3N; 1987-04-01: 12%
|  | アルミビレット調質炉 |  | 1973-06-18: 最大160cm3/m3N; 1987-04-01: 11%
|  | ５号熱風炉 |  | 1973-06-18: 最大250cm3/m3N; 1987-04-01: 16%
|  | ６号熱風炉 |  | 1973-06-18: 最大230cm3/m3N; 1987-04-01: 16%
|  | ９号形材熱処理炉 |  | 1973-06-18: 最大180cm3/m3N; 1987-04-01: 11%
１０号形材熱処理炉
１１号形材熱処理炉
|  | １号バイオマスボイラー |  | 1973-06-18: 最大350cm3/m3N; 1987-04-01: 6%
２号バイオマスボイラー
３号バイオマスボイラー
４号バイオマスボイラー
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
|  | 21－On | 換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(%)，Os：排ガス中の酸素濃度(%)
２ ばいじん排出基準
|  | 施設名 |  | 1973-06-18: 協定値; 1987-04-01: 換算酸素濃度
|  | １号ボイラー |  | 1973-06-18: 最大0.20g/m3N; 1987-04-01: 4%
３号ボイラー
|  | ２号溶解炉 |  | 1973-06-18: 最大0.10g/m3N; 1987-04-01: Os
|  | １号バイオマスボイラー |  | 1973-06-18: 最大0.07g/m3N; 1987-04-01: 6%
２号バイオマスボイラー
３号バイオマスボイラー
４号バイオマスボイラー
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項日 |  | 1990-05-01: 協定値
|  | 排水量 |  | 1990-05-01: 最大20000m3/日
|  | 水素イオン濃度(水素指数) |  | 1990-05-01: 6.5～8.5
|  | 生物化学的酸素要求量 |  | 1990-05-01: 日間平均; 1991-03-25: 最大
[6 empty] | 20 mg/L | 25 mg/L
|  | 浮遊物質量 |  | 1990-05-01: 日問平均; 1991-03-25: 最大
[6 empty] | 20 mg/L | 25 mg/L
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |  | 1990-05-01: 日間平均; 1991-03-25: 最大
[6 empty] | 1 mg/L | 2 mg/L
|  | アルミニウム含有量 |  | 1990-05-01: 最大6 mg/L
|  | 透視度 |  | 1990-05-01: 30cｍ以上
|  | ほう素及びその化合物 |  | 1990-05-01: 最大10 mg/L
|  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | 1990-05-01: 最大100 mg/L
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。 なお,透視度は日本工業規格に定める方法とする。
別表第４(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  |  | 昼間 | 1973-06-18: 朝・夕; 1987-04-01: 夜間
|  | 市道境堀線南端 | 60dB(A)以下 | 1973-06-18: 55dB(A)以下; 1987-04-01: 50dB(A)以下
|  | 市道吉田線北端 | 55dB(A)以下 | 1973-06-18: 50dB(A)以下; 1987-04-01: 45dB(A)以下
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める方法とする。
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 65dB以下 | 60dB以下
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
別表第５(第１２条関係) ダイオキシン類の排出基準
|  | 施 設 名 | 協 定 値
|  |  | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 1973-06-18: ばいじん(ng-TEQ/g); 1987-04-01: 燃え殼(ng-TEQ/g)
|  | ２号溶解炉 | 5(On＝Os)
|  | １号バイオマスボイラー | 5 (On＝12%) | 1973-06-18: 3; 1987-04-01: 3
２号バイオマスボイラー
３号バイオマスボイラー
４号バイオマスボイラー
備考１ 測定方法は,ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という｡)に定める方法とする。
２ ダイオキシン類の量は,法第８条第２項第１号の規定により2･3･7･8-四塩化ジペンｿﾞ-パラ-ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
３ ダイオキシン類の量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
換算ダイオキシン類の量=Cs x (21－On)/(21－Os)
Cs :排ガス中の実測値(ng-TEQ/m3N)，On:換算酸素濃度(％)，Os ：排ガス中の酸素濃度(％)
ラピスセミコンダクタ宮城本社工場 |  |  |  |  | 1988-12-05 | 1997-04-02 | 2009-05-13 | 2013-03-13
別表第1(第５条関係) 排出水の規制基準
|  | 項日 |  | 1987-04-01: 協定値
|  | 水 量 |  | 1987-04-01: 最大 5,000m3/日
|  | 水質 | 水素イオン濃度(水素指数) | 1987-04-01: 5.8～8.6
|  |  | 生物化学的酸素要求量 | 1987-04-01: 最大 20mg/L
|  |  | 浮遊物質量 | 1987-04-01: 最大 20mg/L
|  |  | フッ素含有量 | 1987-04-01: 最大 8mg/L
|  |  | 砒素及びその化合物含有量 | 1987-04-01: 最大 0.05mg/L
備考 測定方法は,排出水量については,日本工業規格に定める方法,水質については,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第2(第７条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1973-06-18
|  | 60dB(A)以下 | 55dB(A)以下 | 1973-06-18: 50dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 60dB以下 | 55dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
仙台コカ・コーラプロダクツ蔵王工場 |  |  |  |  | 1995-06-13 | 2001-04-23 | 2004-06-10 | 2013-03-21
別表第１(第４条関係)ばい煙発生施設
|  | 施設名＼項目 | 煙突高 (ｍ) | 排出ガス量 (m3N/h) | 燃料の燃焼能力(L/h) | 排出温度 (℃) | 排出速度 (m/s) | 使用燃料
|  | N0.1ボイラー | ９(集合) | 3204.7 | 261.7 | 140 | 2.97 | Ａ重油硫黄含有率0.4％以下
|  | N0.2ボイラー |  | 3204.7 | 261.7 | 140 | 2.97
|  | N0.3ボイラー | ９(集合) | 3204.7 | 261.7 | 140 | 2.97
|  | N0.4ボイラー |  | 3204.7 | 261.7 | 140 | 2.97
|  | N0.5ボイラー | ９(集合) | 3204.7 | 261.7 | 140 | 2.97
|  | N0.6ボイラー |  | 3204.7 | 261.7 | 140 | 2.97
|  | N0.7ボイラー | 9.25(集合) | 4018.3 | 327 | 160 | 1.88
|  | N0.8ボイラー |  | 4018.3 | 327 | 160 | 1.88
|  | N0.9ボイラー |  | 4018.3 | 327 | 160 | 1.88
備考 数値は,最大能力時におけるものとする。
別表第２(第４条関係)
１ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値(cm3/m3N) | 1973-06-18: 換算酸素濃度(％)
|  | N0.1ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.2ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.3ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.4ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.5ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.6ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.7ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.8ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
|  | N0.9ボイラー | 130 | 1973-06-18: 4
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(%)，Os：排ガス中の酸素濃度(%)
２ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値(g/m3N) | 1973-06-18: 換算酸素濃度(％)
|  | N0.1ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.2ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.3ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.4ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.5ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.6ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.7ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.8ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
|  | N0.9ボイラー | 0.15 | 1973-06-18: 4
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第３(第５条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 1990-05-01: 協定値
|  | 水量(m3/日) |  | 1990-05-01: 6640
|  | 水素イオン濃度 |  | 1990-05-01: 5.8～8.6
|  | 生物化学的酸素要求量(mg/L) |  | 1990-05-01: 10
|  | 浮遊物質量(mg/L) |  | 1990-05-01: 10
|  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(mg/L) |  | 1990-05-01: 3
|  | ほう素及びその化合物(mg/L) |  | 1990-05-01: 10
|  | ふっ素及びその化合物(mg/L) |  | 1990-05-01: 8
|  | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/L) |  | 1990-05-01: 100
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第４(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1973-06-18
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1973-06-18: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 60dB以下 | 55dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
| 細倉鉱山 |  |  |  | 2002-09-05 | 2005-09-28 | 2006-03-27 | 2007-03-28 | 2010-08-27
別表第１(第４条関係)
細倉金属鉱業株式会社代表取締役
三菱マテリアル株式会社環境部門環境センター長
三菱マテリアル株式会社総合研究所細倉環境研究センター長
細倉金属鉱業株式会社環境保全部長
細倉金属鉱業株式会社製錬部長
マテリアルエコリファイン株式会社細倉工場長
備考 細倉鉱山環境統括責任者は,細倉金属鉱業株式会社代表取締役とする。
別表第２(第６条関係)ばい煙発生施設
|  | 項日施設名 |  | 煙突高(ｍ) | 排出ガス量 (m3N/h) | 燃料の燃焼能力 (L/h) | 排出温度 (℃) | 排出速度 (m/s) | 使川燃料
|  | 熔鉱炉 |  | 37.5 | 63000 | 1140(kg/h) | 80 | 23.8 | 硫黄含有率1.0％以下
|  | No1粗鉛ケットル炉 |  | 24 | 6100 | 120 | 600 | 14
|  | No3粗鉛ケットル炉 |  | 1987-04-01: 6100; 1990-05-01: 120
|  | No2粗鉛ケットル炉 |  | 24 | 4200 | 120 | 600 | 9.5
|  | 精鉛ケットル炉 |  | 1987-04-01: 4200; 1990-05-01: 120
|  | 種板ケットル炉 |  | 9.5 | 980 | 40 | 700 | 10
|  | 錬ピ炉 |  | 21 | 6000 | 140 | 130 | 9.3
|  | 副産１号炉 |  | 10 | 12500 | 100 | 65 | 13
|  | 副産２号炉 |  | 12.5 | 13900 | 70 | 130 | 36
|  | 粗銀精製炉 |  | 15 | 10900 | 50 | 130 | 28
|  | 副産３号炉 |  | 15 | 6900 | 50 | 130 | 18
|  | 副産４号炉 |  | 15.1 | 11500 | 140 | 130 | 24
|  | 脱Asケットル炉 |  | 11 | 1600 | 45 | 780 | 18
|  | 揮発炉 |  | 7.5 | 750 | 30 | 760 | 11
|  | ビスマスアノードケットル炉 |  | 13.5 | 1900 | 45 | 550 | 13
|  | ビスマスアノードケットル炉 |  | 10 | 600 | 24 | 550 | 7.1
|  | 合金１号炉 |  | 14 | 2800 | 100 | 530(800) | 36(43)
|  | 合金２号炉 |  | 1987-04-01: 2800; 1990-05-01: 100
|  | 合金３号炉 |  | 12 | 1700 | 90 | 800 | 26
|  | 合金５号炉 |  | 1987-04-01: 1400; 1990-05-01: 100; 1995-08-23: 22
|  | 化成ボイラーN0.1 |  | 6.5 | 1500 | 116 | 350 | 14.3
|  | 化成ボイラーN0.2 |  | 6.5 | 1000 | 77 | 350 | 9.5
|  | 箱型乾燥機Y-231 |  | 3.9 | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機Y-232 |  |  | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機Y-233 |  |  | 2436 | 一 | 200 | 16.6
|  | 箱型乾燥機Y-234 |  |  | 2436 | 一 | 200 | 16.6
|  | 箱型乾燥機R-141 |  | 7.2 | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機R-142 |  | 7.2 | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機R-143,144 |  | 7.2 | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機R-291 |  | 6.4 | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機R-292 |  | 6.4 | 1518 | 一 | 144 | 9.1
|  | 箱型乾燥機R-293 |  | 4.8 | 2442 | 一 | 300 | 45.3
|  | 箱型乾燥機R-294 |  | 4.8 | 2442 | 一 | 300 | 45.3
備考１ 数値は,最大能力時におけるものとする。
２ 熔鉱炉に係る使用燃料の硫黄含有率については,排煙脱硫装置の効果等を総合した計算値2.0％とする。
３ 合金１号,２号の括弧書き数値は,合金２号炉により鉛合金を製造する場合に適用する。
別表第３(第６条関係)
１ 窒素酸化物排出基準
|  | 施設名 | 協定値(cm3/m3N) | 1973-06-18: 換算酸素濃度(％)
|  | 熔鉱炉 | 100 | 1973-06-18: 15
|  | No1粗鉛ケットル炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | No2粗鉛ケットル炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | No3粗鉛ケットル炉 | 180 | 1973-06-18: 12
|  | 精鉛ケットル炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 種板ケットル炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 錬ピ炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 副産１号炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 副産２号炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 副産３号炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 副産４号炉 | 180 | 1973-06-18: 12
|  | 粗銀精製炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 揮発炉 | 200 | 1973-06-18: 12
|  | 合金１号炉 | 180 | 1973-06-18: 12
|  | 合金２号炉 | 180 | 1973-06-18: 12
|  | 合金３号炉 | 180 | 1973-06-18: 12
|  | 合金５号炉 | 180 | 1973-06-18: 12
備考１ 窒素酸化物濃度の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 窒素酸化物濃度は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ3当たりのものとする。
３ 窒素酸化物濃度については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
|  | 21－On | 換算窒素酸化物濃度＝Csｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :窒素酸化物の実測値(ｃｍ3/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(%)，Os：排ガス中の酸素濃度(%)
２ ばいじん排出基準
|  | 施設名 | 協定値(g/m3N) | 1973-06-18: 換算酸素濃度(％)
|  | 熔鉱炉 | 0.1 | bar: 1973-06-18
|  | No1粗鉛ケットル炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | No2粗鉛ケットル炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | No3粗鉛ケットル炉 | 0.2 | bar: 1973-06-18
|  | 精鉛ケットル炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | 種板ケットル炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | 錬ピ炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | 副産１号炉 | 0.15 | bar: 1973-06-18
|  | 副産２号炉 | 0.2 | bar: 1973-06-18
|  | 副産３号炉 | 0.2 | bar: 1973-06-18
|  | 副産４号炉 | 0.15 | bar: 1973-06-18
|  | 粗銀精製炉 | 0.2 | bar: 1973-06-18
|  | 揮発炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | 合金１号炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | 合金２号炉 | 0.3 | bar: 1973-06-18
|  | 合金３号炉 | 0.2 | bar: 1973-06-18
|  | 合金５号炉 | 0.2 | bar: 1973-06-18
備考１ ばいじん量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ ばいじん量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1ｍ3当たりのものとする。
３ ばいじん量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算ばいじん量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs：ばいじん量の実測値(g/ｍ3N)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
３ 有害物質排出基準
|  | 施設名 |  | 1973-06-18: 協定値(mg/m3N); 1990-05-01: 換算酸素濃度(％)
|  |  |  | Cd及びその化合物 | Pb及びその化合物
|  | 熔鉱炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 20; 1990-05-01: Os
|  | No1粗鉛ケットル炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | No2粗鉛ケットル炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | No3粗鉛ケットル炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 精鉛ケットル炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 種板ケットル炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 錬ピ炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 副産１号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 副産２号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 粗銀精製炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 副産３号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 副産４号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 揮発炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 合金１号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 合金２号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 合金３号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 合金５号炉 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 7; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機Y-231～234 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-141 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-142 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-143、R-144 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-291 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-292 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-293 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
|  | 箱型乾燥機 R-294 |  | 1973-06-18: 0.7; 1987-04-01: 一; 1990-05-01: Os
備考１ 有害物質量の測定は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
２ 有害物質量は,0℃1気圧の状態に換算した排出ガス１・当たりのものとする。
３ 有害物質量については,次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
換算換算有害物質量＝Cs ｘ(21－On)/(21－Os)
Cs :有害物質量の実測値(mg/LＮ)，On：換算酸素濃度(％)，Os：排ガス中の酸素濃度(％)
別表第４(第７条関係) 排出水の排出基準
|  | 項 日 |  | 1973-06-18: 協定値
|  | 水素イオン濃度 |  | 1973-06-18: 6.5～8.5
|  | カドミウム及びその化合物(ｍg/L) |  | 1973-06-18: 0.03
|  | 鉛及びその化合物(ｍg/L) |  | 1973-06-18: 0.07
|  | ふっ素及びその化合物(mg/L) |  | 1973-06-18: 6
|  | 亜鉛含有量(ｍg/L) |  | 1973-06-18: 2
備考 測定方法は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める方法とする。
別表第５(第８条関係)
１ 騒音の規制基準
|  | 昼間 | 朝・夕 | bar: 1973-06-18
|  | 55dB(A)以下 | 50dB(A)以下 | 1973-06-18: 45dB(A)以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、朝：午前６時から午前８時まで、夕：午後7時から午後10時まで、夜間：午後10時から翌日の午前6時まで
備考 測定方法は,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び宮城県公害防止条例(昭和46年宮城県条例第12号)に定める方法とする。
２ 振動の規制基準
|  | 昼間 | 夜間
|  | 60dB以下 | 55dB以下
(注)昼間：午前8時から午後7時まで、夜間：午後7時から翌日の午前8時まで
備考 測定方法は,振動規制法(昭和51年法律第64号)に定める方法とする。
別表第６(第９条関係)悪臭の規制基準
|  | 規制箇所 | 協定値
|  | 敷地境界 | 臭気指数15
備考 測定方法は,三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)に定める方法とする。
２１ － Ｏｎ
換算窒素酸化物濃度＝Ｃｓ ｘ
２１ － Ｏｓ

## 全ば発施表
東北電力仙台火力発電所 |  |  | 七ケ浜町代ケ崎浜字前島1番 |  |  |  |  | E141.4.35.997N38.18.52.513 |  |  | 1983-05-30 | 2008-07-07 | 2013-03-21
東北電力新仙台火力発電所 |  |  | 仙台市宮城野区港五丁目２番１号 |  |  |  |  | E141.2.32.702N38.16.22.375 |  |  | 1970-08-21 | 1974-03-29 | 1984-04-01 | 1995-04-01 | 2015-06-22
日本製紙石巻工場 |  |  | 石巻市南光町２丁目２番１号 |  |  |  |  | E141.17.41.471N38.24.59.813
日本製紙岩沼工場 |  |  | 岩沼市大昭和１番１号 |  |  |  |  | E140.51.56.118N38.5.19.470 |  |  | 1972-07-25 | 1974-05-01 | 全面改定平成３年４月23日 |  | 1995-08-30 | 全面改定平成11年８月１日 |  | 2001-07-16 | 2002-06-10 | 2003-04-30 | 全面変更平成16年３月16日 |  | 2005-04-14 | 2008-03-26 | 2011-07-01 | 2013-03-19
東洋製缶株式会社仙台工場 |  |  | 仙台市宮城野区港二丁目４番１号 |  |  |  |  | E140.59.52.282N38.16.8.659 |  |  | 1979-03-27 | 1984-04-01 | 2000-06-19 | 2002-05-24
相馬共同火力新地発電所 |  |  | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺 |  |  |  |  | E140.56.54.301N37.50.27.317 |  |  | 1990-03-27 | 2013-02-26
東北ゴム株式会社本社工場 |  |  | 仙台市宮城野区港一丁目１番１２号 |  |  |  |  | E141.0.21.491N38.15.46.564 |  |  | 2001-05-16 | 2013-03-28
ＪＸ日鉱日石エネルギー仙台製油所 |  |  | 仙台市宮城野区港五丁目１番１号 |  |  |  |  | E141.2.32.884N38.16.34.015 |  |  | 1971-06-14 | 1974-03-29 | 1984-04-01 | 1991-04-26 | 1995-04-01 | 2001-07-31 | 2002-04-01 | 2004-01-22 | 2008-03-26 | 2013-03-29
仙台パワーステーション |  |  | 仙台市宮城野区港一丁目４番１号 |  |  |  |  | E141.0.49.699N38.15.44.859 |  |  | 1971-06-14: 2016-03-02
麒麟麦酒仙台工場 |  |  | 仙台市宮城野区港二丁目２番１号 |  |  |  |  | E140.59.48.733N38.15.53.756 |  |  | 1971-06-14: 1978-01-17; 1974-03-29: 1984-03-29; 1984-04-01: 1989-11-04; 1991-04-26: 2007-11-30; 1995-04-01: 2013-03-28
JFE条鋼株式会社仙台製造所 |  |  | 仙台市宮城野区港一丁目６番１号 |  |  |  |  | E141.1.14.267N38.15.45.749 |  |  | 1972-12-14 | 1974-03-29 | 1984-03-29 | 1986-03-07 | 1987-11-27 | 1991-03-27
東海カーボン石巻工場 |  |  | 石巻市重吉町１番10 |  |  |  |  | E141.16.5.473N38.24.50.579 |  |  | 1976-05-29 | 1985-03-26 | 1988-10-19 | 1991-07-01 | 1992-10-30 | 2001-07-10 | 2013-03-29
伊藤製鉄所石巻工場 |  |  | 石巻市重吉町２番地 |  |  |  |  | E141.15.44.297N38.24.52.635 |  |  | 1974-07-31 | 1974-12-25 | 1976-05-29 | 1997-07-01 | 2004-03-16 | 2013-03-29
YKKAP東北事業所 |  |  | 大崎市三本木字吉田１番地 |  |  |  |  | E140.57.23.625N38.32.4.708 |  |  | 1973-06-18 | 1987-04-01 | 1990-05-01 | 1991-03-25 | 1995-08-23 | 1996-06-17 | 2002-09-11 | 2002-12-18 | 2003-11-27 | 2011-08-05 | 2013-05-22
ラピスセミコンダクタ宮城本社工場 |  |  | 大衡村沖の平1番地 |  |  |  |  | E140.54.16.875N38.29.42.778 |  |  | 1973-06-18: 1988-12-05; 1987-04-01: 1997-04-02; 1990-05-01: 2009-05-13; 1991-03-25: 2013-03-13
仙台コカ・コーラプロダクツ蔵王工場 |  |  | 蔵王町宮字南川添１番地１ |  |  |  |  | E140.40.25.119N38.2.15.672 |  |  | 1973-06-18: 1995-06-13; 1987-04-01: 2001-04-23; 1990-05-01: 2004-06-10; 1991-03-25: 2013-03-21
細倉鉱山 |  |  | 栗原市鴬沢地内 |  |  |  |  | E140.54.10.150N38.48.5.233 |  |  | 1973-06-18: 2002-09-05; 1987-04-01: 2005-09-28; 1990-05-01: 2006-03-27; 1991-03-25: 2007-03-28; 1995-08-23: 2010-08-27
ばい煙発生施設 等 | [7 empty] | 硫黄酸化物SOX |  |  | 1987-04-01: 窒素酸化物NOX; 1995-08-23: ばいじん; 2002-09-11: その他 | [6 empty] | 排水量･水質･温度差 | [20 empty] | 騒音 |  |  | 振動 |  |  | 悪臭
| 施設名 項日 | 煙突高 ｍ | 排出ガス量(湿り) ｍ3N/時 | 排出温度 ℃ | 排出速度 ｍ/秒 | 燃料の燃焼能力 L/h･m3N/h･kg/h | 使用燃料 | 排出濃度 cm3/ｍ３N | 年間許容排出量 t/年 | 時間許容排出量 ｍ3Ｎ/ｈ | 使用燃料 %以下 | 排出濃度 cｍ3/ｍ3N | 時間許容排出量 ｍ3/h | 換算酸素濃度On ％ | 排出濃度 g/m3N | 換算酸素濃度On ％ | ホルムアルデヒド ppm | 硫化水素 ppm | 塩化水素 ppm | Cd及びその化合物 | Pb及びその化合物 | ダイオキシン(排ガス中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(ばいじん中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(燃え殻中) ng-TEQ/ｍ3N | ダイオキシン(排水中) ng-TEQ/ｍ3N | 備考 |  | 水量 m3/日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 mg/L | 化学的酸素要求量 mg/L | 浮遊物質量 mg/L | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/L | ほう素及びその化合物 mg/L | ふっ素及びその化合物 mg/L | フタル酸ジエチルヘキシル mg/L | アンチモン mg/L | フェノール類含有量 mg/L | アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/L | 色度(度) | アルミニウム含有量 mg/L | 砒素及びその化合物 mg/L | カドミウム及びその化合物 ｍg/L | 鉛及びその化合物 ｍg/L | 亜鉛含有量 ｍg/L | 透視度 cm | 取放水温度差(日平均) ℃ | 備考 | 昼間 dB(A) | 朝・夕 dB(A) | 夜間 dB(A) | 昼間 dB | 夜間 dB | 施設/地点 | 臭気指数 | トルエン ppm | キシレン ppm | メチルイソブチルケトン ppm | 施設/地点 | 備考
東洋製缶株式会社仙台工場 | １号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 16; 2002-09-11: 30 | [5 empty] | 東洋製缶 | 全量下水道により処理 | [20 empty] | 60 | 55 | 50 | 65 | 60 | 騒:埠頭5北端､振:敷地北端 | 30 |  |  |  | 1号~5号乾燥炉,煙突出口
| ２号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 16; 2002-09-11: 30 | [5 empty] | 相馬共同火力 | 4300 | 6.0～8.6 |  | 15 | 15 | 1 |  | 12 | [11 empty] | 12
| ３号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 16; 2002-09-11: 30 | [5 empty] | 東北ゴム | 350 | 5.8～8.6 |  | 20 | 20 | 3 |  |  | 0.6 | 0.02 | 3 | 3 | [9 empty] | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 騒:西原26号南端､振:敷地境界 |  | 10 | 1 | 1 | 敷地境界
| ４号乾燥炉 | 20 | 7800 | 350 | 18 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 16; 2002-09-11: 30 | [5 empty] | JX仙台製油所 | 15000 | 5.8～8.6 |  | 20 | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | [9 empty] | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 指定敷地境界 | 15 |  |  |  | 敷地境界
| ５号乾燥炉 | 20 | 3900 | 350 | 9 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 16; 2002-09-11: 30 | [5 empty] | 仙台火力 | 730 | 6.0～8.0 |  | 15 | 20 | 1.5 | [13 empty] | 7 | 油分日平均1.0 | 65 | 60 | 55 | 60 | 55 | 敷地境界
| DI１号ボイラー | 13 | 1300 | 110 | 2 |  | LPG | [19 empty] | 仙台パワーステーション | 2300 | 5.8～8.6 |  | 20 | 30 | 3 | [14 empty] | 油分日平均1.0 | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 騒:西原26号南端､振:敷地南境界
| DI２号ボイラー | 13 | 680 | 210 | 1 |  | LPG | [19 empty] | 新仙台火力 | 1100 | 6.0～8.0 |  | 15 | 20 | 1.5 | [13 empty] | 7 |  | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 騒:パシフィックライン東端､振:敷地東境界
| DI３号ボイラー | 13 | 1300 | 210 | 6 |  | LPG | [19 empty] | 麒麟麦酒 | 13000 | 5.8～8.6 |  | 10 | 20 | 1 | [15 empty] | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 指定地点 | 34 |  |  |  | 排水処理場調整曹排気口
| 事務所１号ボイラー | 13 | 1100 | 270 | 2 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | JFE条鋼 | 4021 | 5.8～8.6 |  | 20 | 30 | 3 |  | 230 | 15 |  |  | 100 | [8 empty] | 油分日平均1.0 | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | ３号電気炉
| 事務所２号ボイラー | 13 | 1300 | 270 | 2 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | 日本製紙石巻 | 457500 | 5.8～8.6 |  | 120 | 90 |  | 230 | 15 |  |  |  | 100 | [8 empty] | COD日平均100 | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 騒:門脇五･雲雀野一1号線東端と双葉･南光二線東端､振:敷地北境界 | 15 |  |  |  | 敷地境界
| １号冷温水発生機 | 18 | 830 | 160 | 5 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | 東海カーボン石巻 | 460 | 5.8～8.6 |  | 25 | 60 | 3 | [13 empty] | 8 | 日平均:SS40,油分1 | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 騒:北側臨港道路北線北端､振:敷地北境界
| ２号冷温水発生機 | 18 | 600 | 130 | 4 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | 伊藤製鉄所石巻 | 3000 | 5.8～8.6 |  | 10 | 30 | 13 | 230 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 55 | 50 | 45 | 65 | 60
| ３号冷温水発生機 | 10 | 310 | 130 | 2 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | 日本製紙岩沼 | 200000 | 5.8～8.6 |  | 120 | 80 |  | 230 |  |  |  |  | 100 | 150 | [8 empty] | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 敷地境界 | 15 |  |  |  | 敷地境界
| ４号冷温水発生機 | 20 | 650 | 120 | 2 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | YKKAP東北事業所 | 20000 | 6.5～8.5 | 25 |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 10 | 100 |  | 6 |  |  |  |  | 30< |  | 日平均:BOD20,SS20,油分1 | 60 | 55 | 50 | 65 | 60 | [6 empty] | 市道境堀線南端
| ５号冷温水発生機 | 20 | 540 | 120 | 2 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | YKKAP東北事業所 | [21 empty] | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | [6 empty] | 市道吉田線北端
| ６号冷温水発生機 | 18 | 490 | 200 | 4 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | ラピスセミコンダクタ宮城本社工場 |  | 5.8～8.6 | 20 |  | 20 |  |  | 8 | [6 empty] | 0.05 | [6 empty] | 60 | 55 | 50 | 60 | 55 | 騒:敷地南境界､振:敷地南境界
| ７号冷温水発生機 | 18 | 490 | 200 | 4 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5 | [5 empty] | 仙台コカ・コーラプロダクツ蔵王工場 | 6640 | 5.8～8.6 | 10 |  | 10 | 3 | 10 | 8 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 騒:北側道路北端､振:北側道路北端
相馬共同火力 | １号ボイラー | 200 | 3570000 | 90 | 31.5 |  | 石炭 | 100 |  | 326 | 1987-04-01: 60; 1990-05-01: 198; 1995-08-23: 0.025 | [5 empty] | 細倉鉱山 |  | 6.5～8.5 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 0.03 | 0.07 | 2 |  |  |  | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 敷地境界 | 15 |  |  |  | 敷地境界
| ２号ボイラー | 200 | 3570000 | 90 | 31.5 |  | 石炭 | 100 |  | 326 | 1987-04-01: 60; 1990-05-01: 198; 1995-08-23: 0.025
東洋ゴム本社工場 | １号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ２号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ３号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ４号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ５号ボイラー | 8.6 | 1654 | 110 | 9.21 | 130.9 | A重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| 熱媒ボイラー | 7 | 1013 | 365 | 5.24 | 85.5 | A重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 150; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
JX日鉱日石エネルギー仙台製油所 | 事業所全体 | [7 empty] | 2200 | 105 | 1973-06-18: 0.4
| A筒:常圧蒸留加熱炉･S回収燃焼炉等 | 120 | 128920 | 200 | 15 | 8.75 | 重油･石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 170; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6 |  |  |  |  | Ｂ筒廃熱ボイラーは他のばい煙発生施設から発生する廃熱を使用するため,Ｂ筒の排出ガス量に含めない。( )内の数値は重油を助鴎バーナーで専焼したときのもの。排ガス(30900)
| B筒:重ガソ灯軽脱S加熱炉･減圧蒸留加熱炉等 | 120 | 214460 | 250 | 20 | 16.13 | 重油･石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 170; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6
| C筒:1,2号ボイラー | 120 | 197400 | 200 | 25 | 13.7 | 重油･石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 190; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| D筒:排脱Sファネ､ガソ分留･重直脱S･H製造等加熱炉､S回収加熱炉等 | 90 | 591300 | 250 | 31.3 | 31.12 | 重油･石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 185; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6 |  |  |  |  | Ｄ筒残油流動接触分解装置触媒再生塔は触媒に付着したカーボンを空気との混合で燃焼し,石油ガスを燃料として使用するのは燃焼開始梅時のみなため,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
| E筒:ガスタビン､3廃熱ボイラ | 60 | 175900 | 280 | 17 | 11.54 | 液化石油ガス･石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5 |  |  |  |  | Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
| F筒:2・3ガスタビン､4・5廃熱ボイラ | 59 | 655400 | 153 | 17.1 | 41.4 | 液化石油ガス･石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5 |  |  |  |  | Ｅ筒及びＦ筒ガスタービンの排出ガスは廃熱ボイラーの助燃空気として使用するため,Ｅ筒及びＦ筒の排出ガス量に含めないものとする。
| ガソリン脱硫装置加熱炉 | 27 | 7070 | 330 | 7 | 0.67 | 石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 80; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6
| ナフサ水素化脱硫装置加熱炉 | 43.2 | 29400 | 290 | 6.3 | 3.11 | 石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 6 |  |  |  |  | ナフサ水素化脱硫装置加熱炉は,１号及び２号加熱炉の排ガスを２号加熱炉の熱回収部で熱回収を行い,２号加熱炉に設置された煙突より排出｡原料油の性状変化により各々の加熱炉の排ガス量が変動するが,合計排ガス量は最大29,400m3N/hとする。
| 連続触媒再生式接触改質装置加熱炉 | 90 | 126900 | 180 | 8 | 9.95 | 石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6
| 改質ガソリン分留装置加熱炉 | 59 | 35100 | 270 | 15.8 | 2.76 | 石油ガス |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 6
| N0.1フレアスタック | 60 | 41000 | 73 | 42 | 46 | 石油ガス |  |  |  | 2002-12-18: 100; 2003-11-27: 5 |  |  |  |  | 燃料ガス中濃度
| N0.2フレアスタック | 90 | 5 | 38 | 1.2 | 0.005 | 石油ガス |  |  |  | 2002-12-18: 100; 2003-11-27: 5 |  |  |  |  | 数値は,パイロットバーナーのものとする。H2S･HClは燃料ガス中濃度。
| 低温LPGタンク用フレアスタック | 55 | 5 | 38 | 0.7 | 0.011 | 液化石油ガス |  |  |  | 2002-12-18: 100; 2003-11-27: 5 |  |  |  |  | 数値は,パイロットバーナーのものとする。H2S･HClは燃料ガス中濃度。
仙台火力 | ４号ガスタービン | 59 | 2200000 | 85 | 33.7 | 69700 | 天然ガス[75206.3L/h(重油換算)] |  |  |  | 1987-04-01: 5; 1991-03-25: 16 |  |  |  |  | 重油換算の燃料燃焼能力75206.3L/h
仙台パワーステーション | 発電ボイラー | 80 | 450000 | 52 | 21.1 | 41700 | 石炭[26062.5L/h(重油換算)] |  | 937 | 38.8 | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 6 |  |  |  |  | 重油換算の燃料燃焼能力26062.5L/h｡使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
新仙台火力 | 3-1号ガスタービン | 100 | 2290000 | 85 | 32.7 | 76200 | LNG[81200L/h(重油換算)] |  |  |  | 1987-04-01: 5; 1991-03-25: 16 |  |  |  |  | 重油換算の燃料燃焼能力81200L/h
| 3-2号ガスタービン | 100 | 2290000 | 85 | 32.7 | 76,200ｍ3N/h |  |  |  |  | 1987-04-01: 5; 1991-03-25: 16 |  |  |  |  | 重油換算の燃料燃焼能力81200L/h
麒麟麦酒仙台工場 | 小型貫流ボイラー1~6号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| 小型貫流ボイラー7~12号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| 小型貫流ボイラー13~18号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| 小型貫流ボイラー19~24号 | 12.3 | 13260 | 105 | 3.84 | 845.4 | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 60; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| ガスエンジン | 11.4 | 3780 | 145 | 13.4 | 294 | バイオガス |  |  |  | 1987-04-01: 420; 1991-03-25: 0; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 0
|  |  | 4032 | 154 | 14.5 | 198 | LNG
JFE条鋼株仙台製造所 | １号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| ２号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| ３号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| ４号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| ５号ボイラー | 6.6 | 5034 | 112 | 6.98 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 5; 1995-08-23: 0.05; 1996-06-17: 5
| 線材工場加熱炉 | 45 | 56320 | 450 | 4.5 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 11; 1995-08-23: 0.02; 1996-06-17: 11
| 鋼片工場加熱炉 | 50 | 63421 | 285 | 3.93 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 11; 1995-08-23: 0.02; 1996-06-17: 11
| 棒鋼工場加熱炉 | 60 | 63870 | 215 | 6.46 |  | LNG |  |  |  | 1987-04-01: 100; 1991-03-25: 11; 1995-08-23: 0.02; 1996-06-17: 11
| ３号電気炉 | 1号集塵機16,2号集塵機18.3 | 1210000m3N/h(電気炉出口：193000m3N/h) | 90 | [6 empty] | 1995-08-23: 0.03 | 0.5
日本製紙石巻工場 | 事業所全体 | [7 empty] | 1800 | 140 | 1973-06-18: 0.4
| １号バイオマスボイラー | 85 | 263000 | 61 | 12.6 | 50912 | 汚泥木屑石炭RPF雑芥 |  |  |  | 1987-04-01: 150; 1991-03-25: 12; 1995-08-23: 0.02; 1996-06-17: 12 |  | 3 | 3
| ２号重油ボイラー | 59 | 75400 | 54 | 6.6 | 5293 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 150; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ４号重油ボイラー | (集合) | 95900 | 56 | 8.5 | 6560 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 210; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ５号回収ボイラー | 50 | 277400 | 59 | 24.7 | 73890 | 重油黒液 |  |  |  | 1987-04-01: 170; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: Os
| ６号重油ボイラー | 70 | 180000 | 55 | 14.5 | 11780 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 210; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 4
| ７号回収ボイラー | 100 | 207200 | 165 | 24.3 | 57290 | 重油黒液 |  |  |  | 1987-04-01: 160; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: Os
| ８号石炭ボイラー | 93 | 517200 | 55.5 | 24.5 | 57290 | 石炭重油 |  |  |  | 1987-04-01: 250; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6
| １号石灰焼成炉 | 30 | 36300 | 140 | 8.6 | 1880 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 200; 1991-03-25: 15; 1995-08-23: 0.3; 1996-06-17: 15 |  |  |  |  | 1号焼成炉における( )内の数値は,軽質炭酸カルシウム製造設備稼働時のものとする。排ガス(13910),速度(3.3)
| ２号石灰焼成炉 | (集合) | 29470 | 140 | 7 | 1344 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 15; 1995-08-23: 0.3; 1996-06-17: 15 |  |  |  |  | 2号石灰焼成炉における( )内の数値は,軽質炭酸カルシウム製造設備稼働時のものとする。排ガス(11290),速度(2.7)
| 軽質炭酸カルシウム反応槽排気筒 | 30 | 36480 | 65 | 17.4 | [20 empty] | 軽質炭酸カルシウム反応槽は燃料を使用しないので,使用燃料及び燃焼能力は空欄とする。
| 排水スラッジボイラー(サイクロン型) | 30 | 39800 | 63 | 5.4 | 10638 | 重油汚泥 |  |  |  | 1987-04-01: 450; 1991-03-25: 12; 1995-08-23: 0.08; 1996-06-17: 12 |  |  | 3
| N6抄紙機サイザーエアドライヤ | 20 | 24100 | 350 | 25.1 | 180 | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 16; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 16
| N6抄紙機1 C/Rエアドライヤ | 23 | 29800 | 350 | 40.9 | 235 | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 16; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 16
| N6抄紙機2 C/Rエアドライヤ | 20 | 27800 | 350 | 29 | 188 | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 16; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 16
| パルプ製造用塩素漂白施設 | [23 empty] | 10
東海カーボン石巻工場 | 事業所全体 | [7 empty] | 956 | 43.5 | 1973-06-18: 0.4 |  |  |  |  | 使用燃料硫黄含有率とは,排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
| 1,2号反応炉 | 28.8 | 39800 | 750 | 24.5 | [5 empty] | 1987-04-01: 200; 1995-08-23: 0.15 |  |  |  |  | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| 3,4号反応炉 | 28.8 | [8 empty] | 1987-04-01: 200; 1995-08-23: 0.15 |  |  |  |  | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| 5,6号反応炉 | 28.8 | [8 empty] | 1987-04-01: 180; 1995-08-23: 0.15 |  |  |  |  | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| ７号反応炉 | 31.4 | [8 empty] | 1987-04-01: 180; 1995-08-23: 0.15 |  |  |  |  | 反応炉の排出ガス量等は,フレアスタック排出時におけるものとする。
| １号直火炉 | 9.5 | 1200 | 350 | 2.69 | [5 empty] | 1987-04-01: 200; 1995-08-23: 0.1
| ２号直火炉 | 9.5 | 1200 | 350 | 2.69 | [5 empty] | 1987-04-01: 200; 1995-08-23: 0.1
| ３号直火炉 | 11.2 | 1200 | 350 | 2.69 | [5 empty] | 1987-04-01: 180; 1995-08-23: 0.1
| ４号直下炉 | 11.2 | 1900 | 350 | 4.26 | [5 empty] | 1987-04-01: 180; 1995-08-23: 0.1
| 自家発ボイラー | 30 | 35500 | 265 | 20.5 | [5 empty] | 1987-04-01: 130; 1995-08-23: 0.1 |  |  |  |  | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[41383],温度[79],速度[11.2]
| 1,2号乾燥炉 | 35 | 50000 | 400 | 43.6 | [5 empty] | 1987-04-01: 250; 1995-08-23: 0.1 |  |  |  |  | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[45600],速度[39.8]
| 3,4号乾燥炉 | 35 | 65100 | 400 | 56.8 | [5 empty] | 1987-04-01: 230; 1995-08-23: 0.1 |  |  |  |  | [ ]内は,排煙脱硫装置を使用した場合(高硫黄分原料油を使用した場合)におけるものとする。排ガス[59400],速度[51.8]
伊藤製鉄所石巻工場 | 事業所全体 | [7 empty] | 46 | 4.5 | 1973-06-18: 0.1
| K1加熱炉 | 45 | 72422 | 190 | 7.5 |  | Ａ重油 |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 11; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 11
| K2加熱炉 | (集合煙突) | 17481 | 190 | 1.8 |  | Ａ重油 |  |  |  | 1987-04-01: 110; 1991-03-25: 11; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 11
| １号電気炉 | 21.35 | 156840 | 100 |  |  | Ａ重油(助燃用) |  |  |  | 1987-04-01: 150; 1991-03-25: 16; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: Os | 5
| ２号電気炉 | (排気ガラリ) | 156840 | 100 |  |  | Ａ重油(助燃用) |  |  |  | 1987-04-01: 150; 1991-03-25: 16; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: Os | 5
| LF電気炉 |  | 38700 | 100 |  |  | Ａ重油(助燃用)
日本製紙岩沼工場 | 事業所全体 | [7 empty] | 1500 | 120 | 1973-06-18: 0.4 |  |  |  |  | 使用燃料硫黄含有率とは､排煙脱硫装置の効果及びガス混焼等を総合した硫黄含有率の計算値(重油換算値)をいう。
| １号重油ボイラー | [9 empty] | 1987-04-01: 160; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: Os
| ２号重油ボイラー | 60 | 300000 | 60 | 19 | 19.2 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 200; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.07; 1996-06-17: 4
| ３号回収ボイラー | 60 | 192000 | 65 | 11 | 29.2 | 黒液 |  |  |  | 1987-04-01: 160; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: Os
[5 empty] | 12 | 21.9,3.4 | 黒液,重油 |  |  |  | 1987-04-01: 160; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: Os
[5 empty] | 7 | 8 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 160; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: Os
| ４号石炭ボイラー | 60 | 300000 | 54 | 15.3 | 31.7 | 石炭 |  |  |  | 1987-04-01: 300; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 6
[5 empty] | 15.3 | 29.99,1.0,1.2 | 石炭,下水汚泥,PCカーボン |  |  |  | 1987-04-01: 300; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 6
[5 empty] | 15.3 | 19.8,7.1 | 石炭,重油 |  |  |  | 1987-04-01: 300; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 6
[5 empty] | 6 | 7.1 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 300; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 6
| ６号新エネルギーボイラー | 100 | 291000 | 60 | 18.6 | 25.7 | 石炭 |  |  |  | 1987-04-01: 170; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: 6 | 0.1 | 3 | 3
[6 empty] | 18.0,1.4,2.5,9.5,3.0,0.1,0.37 | チップタイヤ,硬質プラスチック,RPF,石炭,木肩,下水汚泥,PCカーボン |  |  |  | 1987-04-01: 170; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.08; 1996-06-17: 12 | 0.1 | 3 | 3
| スラッジ焼却炉 | 30 | 65700 | 183 | 17 | 490kg/h | 硬質プラスチック,RPF,(重油) |  |  |  | 1987-04-01: 225; 1991-03-25: 12; 1995-08-23: 0.08; 1996-06-17: 12 | 1 | 3 | 3
| 石灰焼成炉 | 27 | 54000 | 74 | 15.5 | 1.21 | 重油 |  |  |  | 1987-04-01: 200; 1991-03-25: 15; 1995-08-23: 0.3; 1996-06-17: 15
| 一般ゴミ焼却炉 | 7.9 | 2100 | 600 | 16 |  | (灯油) | [14 empty] | 10 | 3 | 3 |  | 一般ゴミ焼却炉は,硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじんの各排出基準を適用しない。
| パルプ製造用塩素漂白施設 | [23 empty] | 10
YKKAP東北事業所 | 事業所全体 | [9 empty] | 1973-06-18: 0.4
| １号ボイラー | 50 | 10206 | 300 | 3.4 |  | Ａ重油 |  |  |  | 1987-04-01: 230; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: 4
| ３号ボイラー | (集合) | 10206 | 300 | 3.4 |  | Ａ重油 |  |  |  | 1987-04-01: 230; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.2; 1996-06-17: 4
| ２号溶解炉 | 50 | 13537 | 300 | 4.47 |  | Ａ重油 |  |  |  | 1987-04-01: 200; 1991-03-25: 12; 1995-08-23: 0.1; 1996-06-17: Os | 5 |  |  |  | ダイオキシンOn＝Os
| アルミビレット調質炉 | (集合) | 4036 | 120 | 0.91 |  | LPG |  |  |  | 1987-04-01: 160; 1991-03-25: 11
| ５号熱風炉 | 7 | 2156 | 200 | 0.06 |  | 灯油 |  |  |  | 1987-04-01: 250; 1991-03-25: 16
| ６号熱風炉 | 8.95 | 2156 | 200 | 0.08 |  | 灯油 |  |  |  | 1987-04-01: 230; 1991-03-25: 16
| ９号形材熱処理炉 | 14.54 | 1200 | 128 | 3.08 |  | 灯油 |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 11
| １０号形材熱処理炉 | (集合) | 1190 | 133 | 3.09 |  | 灯油 |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 11
| １１号形材熱処理炉 | 15 | 920 | 200 | 2.8 |  | 灯油 |  |  |  | 1987-04-01: 180; 1991-03-25: 11
| １号バイオマスボイラー | 12 | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット |  |  |  | 1987-04-01: 350; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.07; 1996-06-17: 6 | 5 | 3 | 3 |  | ダイオキシンOn＝12％
| ２号バイオマスボイラー | (集合) | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット |  |  |  | 1987-04-01: 350; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.07; 1996-06-17: 6 | 5 | 3 | 3 |  | ダイオキシンOn＝12％
| ３号バイオマスボイラー |  | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット |  |  |  | 1987-04-01: 350; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.07; 1996-06-17: 6 | 5 | 3 | 3 |  | ダイオキシンOn＝12％
| ４号バイオマスボイラー |  | 1681 | 190 | 2.05 | 181 | 木くず･木くずぺレット |  |  |  | 1987-04-01: 350; 1991-03-25: 6; 1995-08-23: 0.07; 1996-06-17: 6 | 5 | 3 | 3 |  | ダイオキシンOn＝12％
ラピスセミコンダクタ |  | ばい煙発生施設なし
仙台コカ・コーラプロダクツ蔵王工場 | N0.1ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.2ボイラー | (集合) | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.3ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.4ボイラー | (集合) | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.5ボイラー | 9 | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.6ボイラー | (集合) | 3204.7 | 140 | 2.97 | 261.7 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.7ボイラー | 9.25 | 4018.3 | 160 | 1.88 | 327 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.8ボイラー | (集合) | 4018.3 | 160 | 1.88 | 327 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
| N0.9ボイラー |  | 4018.3 | 160 | 1.88 | 327 | Ａ重油 |  |  |  | 1973-06-18: 0.4; 1987-04-01: 130; 1991-03-25: 4; 1995-08-23: 0.15; 1996-06-17: 4
細倉鉱山 | 熔鉱炉 | 37.5 | 63000 | 80 | 23.8 | 1140 |  |  |  |  | 2 | 100 |  | 15 | 0.1 | Os |  |  |  | 0.7 | 20 |  |  |  |  | Cd,PbのOn=Os｡熔鉱炉に係る使用燃料の硫黄含有率については,排煙脱硫装置の効果等を総合した計算値2.0％とする。
| No1粗鉛ケットル炉 | 24 | 6100 | 600 | 14 | 120 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| No3粗鉛ケットル炉 | (集合) | 6100 |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| No2粗鉛ケットル炉 | 24 | 4200 | 600 | 9.5 | 120 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 12 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 精鉛ケットル炉 | (集合) | 4200 |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 種板ケットル炉 | 9.5 | 980 | 700 | 10 | 40 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 錬ピ炉 | 21 | 6000 | 130 | 9.3 | 140 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産１号炉 | 10 | 12500 | 65 | 13 | 100 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.15 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産２号炉 | 12.5 | 13900 | 130 | 36 | 70 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 粗銀精製炉 | 15 | 10900 | 130 | 28 | 50 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産３号炉 | 15 | 6900 | 130 | 18 | 50 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 副産４号炉 | 15.1 | 11500 | 130 | 24 | 140 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 12 | 0.15 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 脱Asケットル炉 | 11 | 1600 | 780 | 18 | 45 | bar: 1973-06-18
| 揮発炉 | 7.5 | 750 | 760 | 11 | 30 |  |  |  |  | 1 | 200 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| ビスマスアノードケットル炉 | 13.5 | 1900 | 550 | 13 | 45 | bar: 1973-06-18
| ビスマスアノードケットル炉 | 10 | 600 | 550 | 7.1 | 24 | bar: 1973-06-18
| 合金１号炉 | 14 | 2800 | 530(800) | 36(43) | 100 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 合金1号,2号の括弧書き数値は,合金2号炉により鉛合金を製造する場合に適用する。温度(800)､速度(34)
| 合金２号炉 | (集合) | 2800 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 12 | 0.3 | Os |  |  |  | 0.7 | 7 |  |  |  |  | 合金1号,2号の括弧書き数値は,合金2号炉により鉛合金を製造する場合に適用する。温度(800)､速度(34)
| 合金３号炉 | 12 | 1700 | 800 | 26 | 90 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 12 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 合金５号炉 | (集合) | 1400 |  | 22 | 100 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 12 | 0.2 | Os |  |  |  | 0.7 | 7
| 化成ボイラーN0.1 | 6.5 | 1500 | 350 | 14.3 | 116 | bar: 1973-06-18
| 化成ボイラーN0.2 | 6.5 | 1000 | 350 | 9.5 | 77 | bar: 1973-06-18
| 箱型乾燥機Y-231 | 3.9 | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機Y-232 | (集合) | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 1.7
| 箱型乾燥機Y-233 |  | 2436 | 200 | 16.6 | [5 empty] | 2011-08-05: 2.7
| 箱型乾燥機Y-234 |  | 2436 | 200 | 16.6 | [5 empty] | 2011-08-05: 3.7
| 箱型乾燥機R-141 | 7.2 | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機R-142 | 7.2 | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機R-143,144 | 7.2 | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機R-291 | 6.4 | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機R-292 | 6.4 | 1518 | 144 | 9.1 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機R-293 | 4.8 | 2442 | 300 | 45.3 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7
| 箱型乾燥機R-294 | 4.8 | 2442 | 300 | 45.3 | [5 empty] | 2011-08-05: 0.7

## コメント
日本製紙岩沼 | 別表第1(第4条関係)ばい煙発生施設に1号ボイラーがない、基準表にはある
東洋製缶 | 別表第1(第3条関係)ばい煙発生施設の表の(注)の｢第2(第3条関係)｣？
JX仙台製油所 | 残油流動接触分解装置触媒再生塔の使用燃料の"石油ガス"は備考3の”空欄”と不整合
仙台コカ・コーラ | 別表第3(第5条関係)排水基準表の単位が"・"の部分あり,L(リットル)
東海カーボン | 4号直下炉は直火炉？
JFEと伊藤製鉄 | 電気炉の基準値の有無､伊藤製鉄にあってJFEにない？

## 令別1ば発施
大気汚染防止法施行令 別表第一 （第二条関係） ばい煙発生施設
一 | ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。） | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積（以下単に「伝熱面積」という。）が一〇平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
二 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
三 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）及びか焼炉（一四の項に掲げるものを除く。） | 原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。
四 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉及び平炉（一四の項に掲げるものを除く。）
五 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉（こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。） | 火格子面積（火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。）が一平方メートル以上であるか、羽口面断面積（羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。）が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
六 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
七 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉
八 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
八の二 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり六リットル以上であること。
九 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
一〇 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。）及び直火炉（二六の項に掲げるものを除く。）
一一 | 乾燥炉（一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。）
一二 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。
一三 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。
一四 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）、溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格子面積が〇・五平方メートル以上であるか、羽口面断面積が〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。
一五 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 | 容量が〇・一立方メートル以上であること。
一六 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素（塩化水素にあつては塩素換算量）の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
一七 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
一八 | 活性炭の製造（塩化亜鉛を使用するものに限る。）の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。
一九 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設（塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。） | 原料として使用する塩素（塩化水素にあつては、塩素換算量）の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。
二〇 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が三〇キロアンペア以上であること。
二一 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
二二 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設（密閉式のものを除く。） | 伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。
二三 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造（原料として燐鉱石を使用するものに限る。）の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
二四 | 鉛の第二次精錬（鉛合金の製造を含む。）又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。
二五 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
二六 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。
二七 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。
二八 | コークス炉 | 原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上であること。
二九 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。
三〇 | ディーゼル機関
三一 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三五リットル以上であること。
三二 | ガソリン機関

## 規3条SOX
（いおう酸化物の排出基準）
第三条 法第三条第一項 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。
ｑ＝Ｋ×１０－３Ｈｅ２
（この式において、ｑ、Ｋ及びＨｅは、それぞれ次の値を表わすものとする。
ｑ いおう酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時）
Ｋ 法第三条第二項第一号の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値
Ｈｅ 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ（単位 メートル））
２ 法第三条第二項第一号 に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。
Ｈｅ＝Ｈｏ＋０．６５（Ｈｍ＋Ｈｔ）
Ｈｍ＝０．７９５√（Ｑ・Ｖ）÷｛１＋（２．５８÷Ｖ）｝
Ｈｔ＝２．０１×１０－３・Ｑ・（Ｔ－２８８）・｛２．３０ｌｏｇＪ＋（１÷Ｊ）－１｝
Ｊ＝（１÷√（Ｑ・Ｖ））［１４６０－２９６×｛Ｖ÷（Ｔ－２８８）｝］＋１
（これらの式においては、Ｈｅ、Ｈ０、Ｑ、Ｖ及びＴは、それぞれ次の値を表わすものとする。
Ｈｅ 補正された排出口の高さ（単位 メートル）
Ｈｏ 排出口の実高さ（単位 メートル）
Ｑ 温度十五度における排出ガス量（単位 立方メートル毎秒）
Ｖ 排出ガスの排出速度（単位 メートル毎秒）
Ｔ 排出ガスの温度（単位 絶対温度））

## 規別2ばじ
（ばいじんの排出基準）
第四条 法第三条第一項 の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。
大気汚染防止法施行規則 別表第二 （第四条、第七条関係）
一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの（五の項に掲げるものを除く。） | 排出ガス量（温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。）が四万立方メートル以上 | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料（紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。）を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの（五の項に掲げるものを除く。） | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム
|  | 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム
三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの（五の項に掲げるものを除く。） | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム
四 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの（次項に掲げるものを除く。） | 排出ガス量が二〇万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム
五 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの |  | 〇・二〇グラム | 〇・一五グラム
六 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・三〇グラム | 〇・二〇グラム
七 | 令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉 |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム
八 | 令別表第一の二の項に掲げる加熱炉 |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇三グラム
九 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム
一〇 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの |  | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
一一 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |  | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム
一二 | 令別表第一の三の項に掲げるか焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム
一三 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム
一四 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |  | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
一五 | 令別表第一の四の項に掲げる転炉 |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム
一六 | 令別表第一の四の項に掲げる平炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
一七 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
一八 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
一九 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
二〇 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 |  | 〇・二〇グラム | 〇・一五グラム
二一 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
二二 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉（石灰焼成炉に限る。次項において同じ。）のうち土中釜 |  | 〇・四〇グラム | 〇・二〇グラム
二三 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |  | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム
二四 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
二五 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
二六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二五グラム | 〇・一五グラム
二七 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品（ガラス繊維を含む。）の製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
二八 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
二九 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
三〇 | 令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
三一 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 |  | 〇・五〇グラム | 〇・二〇グラム
三二 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
三三 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄（珪素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。）の製造の用に供するもの |  | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
三四 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの（前項に掲げるものを除く。）及びカーバイドの製造の用に供するもの |  | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
三五 | 令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
三六 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上 | 〇・〇四グラム | 〇・〇四グラム
|  | 焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 〇・〇八グラム | 〇・〇八グラム
|  | 焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満 | 〇・一五グラム | 〇・一五グラム
三七 | 削除
三八 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
三九 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 |  | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム
四〇 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉 |  | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
四一 | 令別表第一の一四の項に掲げる転炉 |  | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
四二 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
四三 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
四四 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 |  | 〇・三〇グラム | 〇・一五グラム
四五 | 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム
四六 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 |  | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
四七 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 |  | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
四八 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
四九 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 |  | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
五〇 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・二〇グラム | 〇・一〇グラム
五一 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
五二 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 〇・一五グラム | 〇・〇八グラム
五三 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇五グラム
五四 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉（硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。） |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇三グラム
五五 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 |  | 〇・一五グラム | 〇・一〇グラム
五六 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム
五七 | 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 |  | 〇・一〇グラム | 〇・〇八グラム
五八 | 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム
五九 | 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 |  | 〇・〇五グラム | 〇・〇四グラム
備考
１ この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式（熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げるか焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあっては、Ｃ＝Ｃｓ）により算出されたばいじんの量とする。
Ｃ＝（（２１－Ｏｎ）／（２１－Ｏｓ））・Ｃｓ
（この表において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ及Ｃｓは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ｃ ばいじんの量（単位 グラム）
Ｏｎ 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。）
五八の項、五九の項 ０
二の項、五の項 ４
一の項 ５
四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項 ６
七の項、八の項、五五の項 ７
二一の項 ８
二四の項 １０
一八の項 １１
三六の項 １２
五七の項 １３
二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項 １５
二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項 １６
二五の項 １８
（Ｏｓ 排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。）（単位 百分率）
Ｃｓ 規格Ｚ八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量（単位 グラム））
２ この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん（一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。
３ ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

## 規別3害
（有害物質の排出基準）
第五条 法第三条第一項 の規定による有害物質（特定有害物質を除く。）の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一 令第一条第一号 から第四号 までに掲げる有害物質 別表第三の第二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質の量
二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設（熱源として電気を使用するものを除く。）の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量
大気汚染防止法施行規則 別表第三 （第五条関係）
一 | カドミウム及びその化合物 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造（原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。）の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設 | 一・〇ミリグラム
二 | 塩素 | 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 | 三〇ミリグラム
三 | 塩化水素 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 七〇〇ミリグラム
|  | 令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設 | 八〇ミリグラム
四 | 弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造（原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。）の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設（過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。）、濃縮施設及び溶解炉（燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。）並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設 | 一〇ミリグラム
|  | 令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 | 一・〇（三・〇）ミリグラム
|  | 令別表第一の二一の項に掲げる反応施設（過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。）及び溶解炉のうち電気炉（燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。） | 一五ミリグラム
|  | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉（燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。） | 二〇ミリグラム
五 | 鉛及びその化合物 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造（原料として酸化鉛を使用するものに限る。）の用に供するもの | 二〇ミリグラム
|  | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 | 一〇ミリグラム
|  | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉 | 三〇ミリグラム
備考
１ この表の第四欄に掲げる有害物質の量（備考２に規定するものを除く。）は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Ｚ八八〇八に定める方法により採取し、規格Ｋ〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格Ｋ〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格Ｋ〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格Ｋ〇一〇五に定める方法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質（一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。
２ この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量（令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。）は、次の式により算出された塩化水素の量とする。Ｃ＝｛９÷（２１－Ｏｓ）｝・Ｃｓこの式において、Ｃ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ｃ 塩化水素の量（単位 ミリグラム）
Ｏｓ 排出ガス中の酸素の濃度（単位 百分率）
Ｃｓ 規格Ｋ〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの（単位ミリグラム）
３ 第四欄の（ ）内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
４ 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

## 規別3-2窒
（有害物質の排出基準）
第五条 法第三条第一項 の規定による有害物質（特定有害物質を除く。）の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一 令第一条第一号 から第四号 までに掲げる有害物質 別表第三の第二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質の量
二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設（熱源として電気を使用するものを除く。）の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量
大気汚染防止法施行規則 別表第三の二 （第五条関係）
一 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 六〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一〇〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル
二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの（次項に掲げるものを除く。） | 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 | 二〇〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が四万立方メートル未満 | 三〇〇立方センチメートル
二の二 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの |  | 三五〇立方センチメートル
二の三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの（前項に掲げるものを除く。） |  | 二六〇立方センチメートル
三 | 令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 一三〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル
四 | 令別表第一の二の項に掲げる施設 |  | 一五〇立方センチメートル
五 | 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 |  | 二二〇立方センチメートル
六 | 令別表第一の三の項に掲げる焼結炉 |  | 二二〇立方センチメートル
七 | 令別表第一の三の項に掲げるか焼炉 |  | 二〇〇立方センチメートル
八 | 令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉 |  | 一〇〇立方センチメートル
九 | 令別表第一の五の項に掲げる溶解炉（キユポラを除く。） |  | 一八〇立方センチメートル
一〇 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉（排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。） |  | 一五〇立方センチメートル
一一 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉（排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。） |  | 一八〇立方センチメートル
一二 | 令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル
一三 | 令別表第一の七の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル
一四 | 令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 |  | 二五〇立方センチメートル
一五 | 令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 |  | 二五〇立方センチメートル
一六 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉（ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。） |  | 二五〇立方センチメートル
一七 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 二五〇立方センチメートル
|  | 排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 三五〇立方センチメートル
一八 | 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの |  | 四〇〇立方センチメートル
一九 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品（ガラス繊維を含む。）の製造の用に供するもの |  | 三六〇立方センチメートル
二〇 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの |  | 八〇〇立方センチメートル
二一 | 令別表第一の九の項に掲げる溶融炉（ガラスの製造の用に供するものに限る。）のうち前二項に掲げるもの以外のもの |  | 四五〇立方センチメートル
二二 | 令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの |  | 一八〇立方センチメートル
二三 | 令別表第一の一〇の項に掲げる施設 |  | 一八〇立方センチメートル
二四 | 令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉 |  | 二三〇立方センチメートル
二五 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの（連続炉に限る。） |  | 四五〇立方センチメートル
二六 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの（排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。） |  | 七〇〇立方センチメートル
二七 | 令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの（連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。） |  | 二五〇立方センチメートル
二八 | 令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 |  | 二二〇立方センチメートル
二九 | 令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 |  | 二二〇立方センチメートル
三〇 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉（石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。） |  | 四五〇立方センチメートル
三一 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |  | 一〇〇立方センチメートル
三二 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉（アンモニアを還元剤として使用するものに限る。） |  | 三三〇立方センチメートル
三三 | 令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの |  | 一八〇立方センチメートル
三四 | 令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 |  | 一八〇立方センチメートル
三五 | 令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 |  | 一八〇立方センチメートル
三六 | 令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 |  | 一八〇立方センチメートル
三七 | 令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 |  | 六〇〇立方センチメートル
三八 | 令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 |  | 一八〇立方センチメートル
三九 | 令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 |  | 一八〇立方センチメートル
四〇 | 令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 |  | 一八〇立方センチメートル
四一 | 令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 |  | 一八〇立方センチメートル
四二 | 令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 |  | 一八〇立方センチメートル
四三 | 令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 |  | 一八〇立方センチメートル
四四 | 令別表第一の二六の項に掲げる反応炉 |  | 一八〇立方センチメートル
四五 | 令別表第一の二七の項に掲げる施設 |  | 二〇〇立方センチメートル
四六 | 令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 |  | 一七〇立方センチメートル
四七 | 令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン |  | 七〇立方センチメートル
四八 | 令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 |  | 九五〇立方センチメートル
四九 | 令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 |  | 六〇〇立方センチメートル
五〇 | 令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 |  | 六〇〇立方センチメートル
備考
この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一 Ｃ＝（２１―Ｏｎ）／（２１―Ｏｓ）×Ｃｓ×（１／４）
二 Ｃ＝Ｃｓ
三 Ｃ＝（２１―Ｏｎ）／（２１―Ｏｓ）×Ｃｓ
これらの式において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ｃ 窒素酸化物の量（単位 立方センチメートル）
Ｏｎ 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
四九の項、五〇の項 |  | 0
二の三の項、三の項 |  | 4
一の項 |  | 5
二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項 |  | 6
四の項、四六の項 |  | 7
一五の項 |  | 8
七の項、一七の項 |  | 10
一〇の項、一一の項、一二の項 |  | 11
九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項 |  | 12
四八の項 |  | 13
五の項、二八の項 |  | 14
六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項 |  | 15
二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項 |  | 16
一八の項 |  | 18
Ｏｓ 排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。）（単位 百分率）
Ｃｓ 規格Ｋ〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの（単位 立方センチメートル）

## 栗市HP
https://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,1330,52,157,html | [6 empty] | https://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,1327,52,157,html | [5 empty] | http://wakayanagi-hp.jp/index.cfm/10,23056,52,384,html
旧基準値(平成19年3月まで) 大気汚染防止 | [6 empty] | 大気汚染防止 | [5 empty] | 調査項目ごとの調査結果一覧【2014年2月調査】
ばい煙発生施設(硫黄酸化物) | [6 empty] | ばい煙発生施設(硫黄酸化物) | [5 empty] | ばい煙発生施設 使用燃料硫黄含有率
項目 | 煙突高 | 排出ガス量 | 燃料の燃焼能力 | 排出温度 | 排出速度 |  | 施設名 | 煙突高 | 排出ガス量 | 燃料の燃焼能力 | 排出温度 | 排出速度 | 施設名 | 協定値(％) | 測定値(単位:重量W) | 測定月日 | 備考
施設名 | m | m3N/h | L/h･kg/h | ℃ | m/s |  |  | m | m3N/h | L/h･kg/h | ℃ | m/s
溶鉱炉 | 37.5 | 38000 | 680 | 80 | 1.6 |  | 溶鉱炉 | 37.5 | 63000 | 1140 | 80 | 23.8 | 溶鉱炉 | 1.0以下 | 0.53 | 2017-02-04 | ※
No1粗鉛ケットル炉 | 24 | 2910 | 55.2 | 600 | 2.2 |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 24 | 6100 | 120 | 600 | 14 | No.1粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
No3粗鉛ケットル炉 |  | 2910 | 55.2 |  |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 24 | 6100 | 120 | 600 | 14 | No.3粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
No2粗鉛ケットル炉 | 24 | 2910 | 55.2 | 600 | 1.7 |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 24 | 4200 | 120 | 600 | 9.5 | No.2粗鉛ケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
精鉛ケットル炉 |  | 1590 | 40 |  |  |  | 精鉛ケットル炉 | 24 | 4200 | 120 | 600 | 9.5 | 精鉛ケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
種板ケットル炉 | 7.5 | 900 | 30 | 515 | 2.8 |  | 種板ケットル炉 | 9.5 | 980 | 40 | 700 | 10 | 種板ケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
錬ピ炉 | 21 | 5100 | 120 | 130 | 5.7 |  | 錬ピ炉 | 21 | 6000 | 140 | 130 | 9.3 | 錬ピ炉 | 1.0以下 |  |  | 溶鉱炉と煙道共通
焙焼炉 |  |  | 40
副産1号炉 | 15.6 | 12000 | 80 | 130 | 22.2 |  | 副産1号炉 | 10 | 12500 | 100 | 65 | 13 | 副産1号炉 | 1.0以下 | 0.39 | 2017-02-04
精製炉 |  |  | 50 |  |  |  | 副産2号炉 | 12.5 | 13900 | 70 | 130 | 36 | 副産2号炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
副産2号炉 | 15 | 9000 | 70 | 130 | 13.5 |  | 粗銀精製炉 | 15 | 10900 | 50 | 130 | 28 | 粗銀精製炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年4月
副産3号炉 | 15 | 6900 | 50 | 130 | 10.3 |  | 副産3号炉 | 15 | 6900 | 50 | 130 | 18 | 副産3号炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
副産4号炉 | 15.1 | 14000 | 120 | 130 | 20.9 |  | 副産4号炉 | 15.1 | 11500 | 140 | 130 | 24 | 副産4号炉 | 1.0以下 | 0.39 | 2017-02-03
脱Asケットル炉 | 11 | 1600 | 32.4 | 780 | 4.9 |  | 脱Asケットル炉 | 11 | 1600 | 45 | 780 | 18 | 脱Asケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
揮発炉 | 7.5 | 1380 | 20 | 760 | 8.3 |  | 揮発炉 | 7.5 | 750 | 30 | 760 | 11 | 揮発炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年7月
ビスマスアノードケットル炉 | 11 | 1600 | 20 | 550 | 4.9 |  | ビスマスアノードケットル炉 | 13.5 | 1900 | 45 | 550 | 13 | ビスマスアノードケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年3月
ビスマスカソードケットル炉 | 10 | 510 | 24 | 550 | 1.6 |  | ビスマスカソードケットル炉 | 10 | 600 | 24 | 550 | 7.1 | ビスマスカソードケットル炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年4月
合金1号炉 | 20 | 1240 | 100 | 530 | 4.6 |  | 合金1号炉 | 14 | 2800 | 100 | 530 | 36 | 合金1号炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年5月
[7 empty] | 合金1号炉(鉛合金製造時) | 14 | 2800 |  | 800 | 43
合金2号炉 |  | 1240 | 100 |  |  |  | 合金2号炉 | 14 | 2800 | 100 | 530 | 36 | 合金2号炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年5月
[7 empty] | 合金2号炉(鉛合金製造時) | 14 | 2800 |  | 800 | 43
合金3号炉 | 8 | 576 | 30 | 530 | 2.4 |  | 合金3号炉 | 12 | 1700 | 90 | 800 | 26 | 合金3号炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年7月
合金4号炉 | 7.5 | 420 | 24 | 530 | 1.8
合金5号炉 | 12 | 1240 | 100 | 530 | 5.2 |  | 合金5号炉 | 12 | 1400 | 100 | 800 | 22 | 合金5号炉 | 1.0以下 |  |  | 測定予定:2014年5月
化成ボイラーNo．1 | 6.5 | 2900 | 103.6 | 500 | 12.9 |  | 化成ボイラーNo.1 | 6.5 | 1500 | 116 | 350 | 14.3 | ※ 原料由来の硫黄があるため、対全装入(反応)量とした。
化成ボイラーNo．2 | 6.5 | 800 | 69.1 | 500 | 3.6 |  | 化成ボイラーNo.2 | 6.5 | 1000 | 77 | 350 | 9.5
[7 empty] | 箱型乾燥機Y‐231・232 | 3.9 | 1518 |  | 144 | 9.1
[7 empty] | 箱型乾燥機Y‐232・234 | 3.9 | 2436 |  | 200 | 16.6
[7 empty] | 箱型乾燥機R141 | 7.2 | 1518 |  | 144 | 9.1
[7 empty] | 箱型乾燥機R142 | 7.2 | 1518 |  | 144 | 9.1
[7 empty] | 箱型乾燥機R143・144 | 7.2 | 1518 |  | 144 | 9.1
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐291 | 6.4 | 1518 |  | 144 | 9.1
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐292 | 6.4 | 1518 |  | 144 | 9.1
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐293 | 4.8 | 2442 |  | 300 | 45.3
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐294 | 4.8 | 2442 |  | 300 | 45.3
備考1. 数値は、最大能力時におけるものとする。 | [6 empty] | 備考1. 測定対象施設で使用する燃料は溶鉱炉から化成ボイラーNo.2まで、硫黄含有率1.0パーセント以下。
2. 溶鉱炉に係る使用燃料の硫黄含有率については、排煙脱硫装置の効果等を総合した計算値2.0％とする。
2. 数値は、最大能力時におけるもの。
3. 溶鉱炉にかかる使用燃料の硫黄含有率は、排煙脱硫装置の効果などを総合した計算値で、2.0パーセントとする。
窒素酸化物排出基準 | [6 empty] | 窒素酸化物排出基準 | [5 empty] | ばい煙発生施設 窒素酸化物排出関係 |  |  |  | 単位:cm3/m3N
施設名 | 協定値(cm3／m3N) | 換算酸素濃度(％) |  |  |  |  | 施設名 | 協定値 | 換算酸素濃度 |  |  |  | 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考
溶鉱炉 | 100 | 15 | [5 empty] | cm3/m3N | ％
No1粗鉛ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 溶鉱炉 | 100 | 15 |  |  |  | 溶鉱炉 | 100 | 8.7 | 2017-02-04
No2粗鉛ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年3月
No3粗鉛ケットル炉 | 180 | 12 |  |  |  |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年3月
精鉛ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 180 | 12 |  |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 180 |  |  | 測定予定:2014年3月
種板ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 精鉛ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  | 精鉛ケットル炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年3月
錬ピ炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 種板ケットル炉 | 200 | 12 |  |  |  | 種板ケットル炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年3月
焙焼炉 | 220 | 14 |  |  |  |  | 錬ピ炉 | 200 | 12 |  |  |  | 錬ピ炉 | 200 |  |  | 溶鉱炉と煙道共通
副産1号炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 副産1号炉 | 200 | 12 |  |  |  | 副産1号炉 | 200 | 84 | 2017-02-04
副産2号炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 副産2号炉 | 200 | 12 |  |  |  | 副産2号炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年3月
副産3号炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 副産3号炉 | 200 | 12 |  |  |  | 副産3号炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年3月
副産4号炉 | 180 | 12 |  |  |  |  | 副産4号炉 | 180 | 12 |  |  |  | 副産4号炉 | 180 | 27 | 2017-02-03
精製炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 粗銀精製炉 | 200 | 12 |  |  |  | 粗銀精製炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年4月
揮発炉 | 200 | 12 |  |  |  |  | 揮発炉 | 200 | 12 |  |  |  | 揮発炉 | 200 |  |  | 測定予定:2014年7月
合金1号炉 | 180 | 12 |  |  |  |  | 合金1号炉 | 180 | 12 |  |  |  | 合金1号炉 | 180 |  |  | 測定予定:2014年5月
合金2号炉 | 180 | 12 |  |  |  |  | 合金2号炉 | 180 | 12 |  |  |  | 合金2号炉 | 180 |  |  | 測定予定:2014年5月
合金3号炉 | 180 | 12 |  |  |  |  | 合金3号炉 | 180 | 12 |  |  |  | 合金3号炉 | 180 |  |  | 測定予定:2014年7月
合金5号炉 | 180 | 12 |  |  |  |  | 合金5号炉 | 180 | 12 |  |  |  | 合金5号炉 | 180 |  |  | 測定予定:2014年5月
備考1. 窒素酸化物濃度の測定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法または日本工業規格に定める自動分析記録法によるもの。
2. 窒素酸化物濃度は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルあたりのもの。
3. 窒素酸化物濃度の測定値は、次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
| ・換算窒素酸化物濃度=Cs×(21-On)/(21-Os) | [6 empty] | Cs:窒素酸化物の実測値(立方センチメートル毎ノルマル立方メートル)
On:換算酸素濃度(パーセント)、Os:排ガス中の酸素濃度(パーセント)
ばいじん排出基準 | [6 empty] | ばいじん排出基準 |  | (単位:g/m3N) |  |  |  | ばい煙発生施設 ばいじん排出関係 |  |  |  | (単位:g/m3N)
施設名 | 協定値(g／m3N) | 換算酸素濃度(％) |  |  |  |  | 施設名 | 協定値 | 換算酸素濃度(％) |  |  |  | 施設名 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考
溶鉱炉 | 0.1 | Os |  |  |  |  | 溶鉱炉 | 0.1 | Os |  |  |  | 溶鉱炉 | 0.1 | 0.0019未満 | 2017-02-04
No1粗鉛ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年3月
No2粗鉛ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年3月
No3粗鉛ケットル炉 | 0.2 | Os |  |  |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 0.2 | Os |  |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年3月
精鉛ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | 精鉛ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  | 精鉛ケットル炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年3月
種板ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | 種板ケットル炉 | 0.3 | Os |  |  |  | 種板ケットル炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年3月
錬ピ炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | 錬ピ炉 | 0.3 | Os |  |  |  | 錬ピ炉 | 0.3 |  |  | 溶鉱炉と煙道共通
焙焼炉 | 0.15 | Os
副産1号炉 | 0.15 | Os |  |  |  |  | 副産1号炉 | 0.15 | Os |  |  |  | 副産1号炉 | 0.15 | 0.0019未満 | 2017-02-04
副産2号炉 | 0.2 | Os |  |  |  |  | 副産2号炉 | 0.2 | Os |  |  |  | 副産2号炉 | 0.2 |  |  | 測定予定:2014年3月
副産3号炉 | 0.2 | Os |  |  |  |  | 副産3号炉 | 0.2 | Os |  |  |  | 副産3号炉 | 0.2 |  |  | 測定予定:2014年3月
副産4号炉 | 0.15 | Os |  |  |  |  | 副産4号炉 | 0.15 | Os |  |  |  | 副産4号炉 | 0.15 | 0.0039 | 42769
精製炉 | 0.2 | Os |  |  |  |  | 粗銀精製炉 | 0.2 | Os |  |  |  | 粗銀精製炉 | 0.2 |  |  | 測定予定:2014年4月
揮発炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | 揮発炉 | 0.3 | Os |  |  |  | 揮発炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年7月
合金1号炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | 合金1号炉 | 0.3 | Os |  |  |  | 合金1号炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年5月
合金2号炉 | 0.3 | Os |  |  |  |  | 合金2号炉 | 0.3 | Os |  |  |  | 合金2号炉 | 0.3 |  |  | 測定予定:2014年5月
合金3号炉 | 0.2 | Os |  |  |  |  | 合金3号炉 | 0.2 | Os |  |  |  | 合金3号炉 | 0.2 |  |  | 測定予定:2014年7月
合金5号炉 | 0.2 | Os |  |  |  |  | 合金5号炉 | 0.2 | Os |  |  |  | 合金5号炉 | 0.2 |  |  | 測定予定:2014年5月
備考1. ばいじん量の測定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法または日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。
2. ばいじん量は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルあたりのものとする。
3. ばいじん量の測定値は、次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。
| ・換算ばいじん量＝Cs×(21-On)/(21-Os) | [6 empty] | Cs:ばいじん量の実測値(グラム毎ノルマル立方メートル)
有害物質排出基準(協定値) | [6 empty] | 有害物質排出基準(協定値) | [5 empty] | ばい煙発生施設 有害物質排出関係
施設名 | Cd及びその化合物 | Pb及びその化合物 | 換算酸素濃度(％) |  |  |  | 施設名 | カドミウムおよびその化合物の協定値 | 鉛およびその化合物の協定値 | 換算酸素濃度 |  |  | 施設名 | カドミウムおよびその化合物 (mg/m3N) |  | 鉛およびその化合物 (mg/m3N)
| mg/m3N | mg/m3N | [5 empty] | mg/m3N | mg/m3N | ％ |  |  |  | 協定値 | 測定値 | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 備考
溶鉱炉 | 0.7 | 20 | Os |  |  |  | 溶鉱炉 | 0.7 | 20 | Os |  |  | 溶鉱炉 | 0.7 | 0.0019未満 | 20 | 0.0076未満 | 2017-02-04
No1粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | No.1粗鉛ケットル炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
No2粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | No.2粗鉛ケットル炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
No3粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | No.3粗鉛ケットル炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
精鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 精鉛ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 精鉛ケットル炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
種板ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 種板ケットル炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 種板ケットル炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
錬ピ炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 錬ピ炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 錬ピ炉 | 0.7 |  | 7 |  | 溶鉱炉と煙道共通
焙焼炉 | 0.7 | 7 | Os
副産1号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 副産1号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 副産1号炉 | 0.7 | 0.0019未満 | 7 | 0.01 | 2017-02-04
副産2号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 副産2号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 副産2号炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
精製炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 粗銀精製炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 粗銀精製炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年4月
副産3号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 副産3号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 副産3号炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年3月
副産4号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 副産4号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 副産4号炉 | 0.7 | 0.0018未満 | 7 | 0.0072未満 | 2017-02-03
揮発炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 揮発炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 揮発炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年7月
合金1号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 合金1号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 合金1号炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年5月
合金2号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 合金2号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 合金2号炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年5月
合金3号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 合金3号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 合金3号炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年7月
合金5号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  |  | 合金5号炉 | 0.7 | 7 | Os |  |  | 合金5号炉 | 0.7 |  | 7 |  | 測定予定:2014年5月
[7 empty] | 箱型乾燥機Y‐231から234 | 0.7 |  | Os
[7 empty] | 箱型乾燥機R141 | 0.7 |  | Os |  |  | 排出水(水質)
[7 empty] | 箱型乾燥機R142 | 0.7 |  | Os |  |  | 項目 | 協定値 | 坑廃水処理場排出水 | 藤沢捨石鉱さい集積場排出水
[7 empty] | 箱型乾燥機R143・144 | 0.7 |  | Os
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐291 | 0.7 |  | Os
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐292 | 0.7 |  | Os
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐293 | 0.7 |  | Os |  |  | 水素イオン濃度 | 6.5～8.5 | 7.4 | 7.3
[7 empty] | 箱型乾燥機R‐294 | 0.7 |  | Os |  |  | カドミウムおよびその化合物(mg/L) | 0.03 | 0.005未満 | 0.005未満
備考1. 有害物質量の測定は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に定める方法または日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。 | [12 empty] | 鉛およびその化合物(mg/L) | 0.07 | 0.01未満 | 0.01未満
2. 有害物質量は、0℃1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルあたりのものとする。 | [12 empty] | ふっ素およびその化合物(mg/L) | 6 | 3.3 | 3.3
3. 有害物質量の測定値は、次の式により酸素濃度による補正を行った値とする。 | [12 empty] | 亜鉛含有量(mg/L) | 2 | 0.04 | 0.26
・換算有害物質量＝Cs×(21-On)/(21-Os) | [12 empty] | 排水量(ｍ3/分) | ― | 8.6 | 4.2
Cs:有害物質量の実測値(ミリグラム毎ノルマル立方メートル) | [12 empty] | 排水量(m3/月) | ― | 380624 | 184456
On:換算酸素濃度(パーセント)、Os:排ガス中の酸素濃度(パーセント) | [12 empty] | 測定月日 |  | 2017-02-14 | 2017-02-14
|  |  | 悪臭 | [9 empty] | 騒音 | 単位は「デシベル(A)」です。
|  |  | 測定場所:鶯沢南郷北沢向地内 | [9 empty] | 時間帯 | 協定値 | 測定値 | 補正値 | 評価値 | 測定月日
|  |  | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 測定時間 | 天候 | 風向 | 風速 | 気温 |  |  | 朝(午前6時から8時) | 50 | 47.1 | 15 | 32.1 | 2017-01-30
|  |  | 15 | 10未満 | 2017-08-29 | 午前11時37分から11時38分 | 曇り | 西北西 | 1m 毎秒 | 25.2℃ |  |  | 昼(午前8時から午後7時) | 55 | 54.7 | 15 | 39.7 | 2017-01-30
|  |  | 測定場所:鶯沢南郷荒町地内 | [9 empty] | 夕(午後7時から10時) | 50 | 50.7 | 15 | 35.7 | 2017-01-30
|  |  | 協定値 | 測定値 | 測定月日 | 測定時間 | 天候 | 風向 | 風速 | 気温 |  |  | 夜間(午後10時から翌日午前6時) | 45 | 48.4 | 15 | 33.4 | 2017-01-31
|  |  | 15 | 10未満 | 2017-08-29 | 午前11時24分から11時25分 | 曇り | 静穏 | 0.4m未満 毎秒 | 23.5℃ |  |  | 次回の測定は、2014年4月を予定(3カ月に1回)
|  |  | ※ 悪臭の数値は、三点比較式臭袋法(平成7年9月13日環境庁告示第63号)に定める方法で測定した臭気指数です。 | [9 empty] | 振動 | 単位は「デシベル(A)」です。
[13 empty] | 時間帯 | 協定値 | 測定値 | 測定月日
|  |  | ※ 測定時に稼動していた施設:副産1号炉、副産3号炉、副産4号炉、錬ぴ炉、揮発ケットル炉、粗鉛1号ケットル炉、粗鉛3号ケットル炉、精鉛ケットル炉、種板ケットル炉、合金2号ケットル炉、合金5号ケットル炉 | [9 empty] | 昼間(午前8時から午後7時) | 60 | 27.4 | 2017-10-31
[13 empty] | 夜間(午後7時から翌日午前8時) | 55 | 19.3 | 2017-10-31
次回の測定は、2014年10月を予定(年1回)
※ ばい煙発生および処理施設に異常なし
次回の測定予定は、2014年8月です。悪臭は、年1回の調査です。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部環境課
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 【市役所1階】 [地図を表示]
電話:0228-22-3350 ファクス:0228-22-0350 メールアドレス:kankyo@kuriharacity.jp

## 解釈通知等
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について (抄) |  |  |  | 公布日：昭和46年8月25日 | 環大企5号
第1 ばい煙発生施設に関する事項
1 大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第2項に規定するばい煙発生施設は、大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)第2条により令別表第1の中欄に掲げられているが、同表第1の1の項から13の項までに掲げるばい煙発生施設の種類は、従来のばい煙発生施設と同様である。ただし、従来希硫ガスを燃料として専焼させる施設または熱源として電気のみを使用する施設は適用除外とされていたが、今回新たにばい煙の規制強化のため適用対象とされたこと(同表第1の5、6、9、10および11項)、また希硫ガスの定義の変更に伴い適用除外となる施設の範囲が縮少されたこと(同表1および2項)に留意されたい。
2 令別表第1の下欄中の重油換算は、重油10lあたりが、液体燃料は10lに、ガス燃料は16m3に、固形燃料は16kgに、それぞれ相当するものとして取り扱われたい。したがつて重油換算をすることとされたばい煙発生施設の規模は、従来どおりである。
3 複数のばい煙発生施設が1台の変圧器を共用している場合は、各ばい煙発生施設の電力容量をもつて令別表第1の下欄の変圧器の定格容量とする。
4 その他ばい煙発生施設に関し、留意すべき点は次のとおりである。
(1) 熱風ボイラーは、いわゆるサウナブロの用に供する空気を加熱するための加熱器(通称エア・ボイラー)、クローズドサイクルタイプのガスタービンの空気加熱器等が、これに該当する。
(2) 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽は、塩化第二鉄を製造する場合の鉄くずを塩酸に溶解し塩化第一鉄を中間体とし生成せしめる工程において使用される溶解槽をいう。
(3) 燐酸質肥料または複合肥料の製造の用に供する反応施設等は、肥料取締法に基づく燐酸質肥料または複合肥料の製造の用に供する反応施設等をいう。
(4) 鉛の第二次精錬の用に供する溶解炉は、鉱石から直接精錬する溶解炉以外のものをいい、例えば鉛の再生、鉛合金の製造、鉛ダイキヤスト等の用に供する溶解炉をいう。
(中略)
第2 ばい煙発生施設の届出に関する事項
1 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。)の改正によりばい煙発生施設の届出の添付書類に新たにばい煙の排出の方法について記載させることとしたが、届出の受理に際しては、この点を十分に検討し、排出口以外からのばい煙の排出により大気汚染をきたすことがないように必要な指導を行なわれたい。
2 規則様式第1別紙2中、当該ばい煙発生施設について排出基準の定められていない物質に係る部分については、記載する必要はない。
また、いおう酸化物の排出基準は、全ばい煙発生施設について定められているが、令別表第1の15の項から17の項まで、19の項、20の項および22の項のばい煙発生施設については、いおう酸化物の排出の実態がないので、いおう酸化物に係る部分は同様に記載する必要がない。
3 規則様式第1別紙2中排出ガス量(Nm3／h)およびばい煙量(Nm3／h)の欄の「最大」とは、届出の際予定されている原燃料または電力の使用条件にしたがい、当該施設を定格能力で運転するときの排出ガス量およびばい煙量であり、これらの量の算定は、湿りガスで行なう。
また、規則別表2の第3欄に規定する排出ガス量(Nm3／h)ならびに規則第15条および第17条に定めるばい煙量10立方米も、同様に施設の定格能力に相当する排出ガス量またはばい煙量を意味するものである。
第3 複数のばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度の取扱いに関する事項
1 複数のばい煙発生施設から集合煙突を通じて排出されるばい煙中のいおう酸化物の量は、従来のとおり、集合煙突単位ではなく、個々の施設ごとに算定するものとする。
2 複数のばい煙発生施設のばいじんを集合して除じんしている場合のばい煙濃度は、各施設の出口における濃度に以下の係数を乗じたものとする。
係数＝1－除じん効率＝集じん機出口のばいじん量／集じん機入口のばいじん量
3 複数のばい煙発生施設において同一種類の有害物質を集合して処理する場合の有害物質の濃度については、2に準じて取り扱われたい。
(中略)
大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の設定等について (抄) |  |  |  | 公布日：昭和48年8月9日 | 環大規133号
2 窒素酸化物の排出基準の設定等に関する事項
(1) 基本的事項
規則第5条に規定する窒素酸化物の排出基準は硝酸製造施設を除き、昭和48年8月10日以後に設置される施設についてのみ適用され、同日現在すでに設置されているボイラー(令別表第1の1の項)、金属加熱炉(6の項)又は石油加熱炉(7の項)(設置の工事がされているこれらの施設を含む。)に関する排出基準は、府令附則に定められていること。
(2) 規則別表第3の2及び府令附則別表に関する事項
ア 「排出ガス量」とは、当該施設を定格能力で運転するときの排出量であり、この量の算定は施設ごとに湿りガスで行なう。なお、規則別表第3の2に掲げる施設の規模と府令附則別表に掲げる施設の規模に差があるので留意すること。
イ 規則別表第3の2及び府令附則別表において「燃焼」とは、専焼及び混焼をいうものであるので、たとえば、規則別表第3の2の2の項の「固体燃料を燃焼させるもの」は、石炭を専焼させるもののほか、石炭と重油又はガスを混焼させるものを含み、3の項の施設は液体燃料を専焼させるもののほか液体燃料とガスを混焼させるものを含むものであること。
ウ 府令附則別表の4の項の「原油タール」とは石油から作られるいわゆるオイルタールのことであること。
エ 別表第3の2の5の項の「独立過熱炉」とはエチレン分解炉に付属し、これに過熱蒸気を供給する施設(いわゆるスーパーヒーター)のことであること。
大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について (抄) |  |  |  | 公布日：昭和50年12月13日 | 環大規263号
(4) ボイラーに係る「規模」及び「燃焼」については48年通知第3の2の(2)に示したところによるほか、さらに次の点に留意されたいこと。
ア 規模については、当該ボイラーにおいて都市ガス、LPG、石炭、重油等を2種類以上使用している場合であつて、混焼の程度等により定格運転時の排出ガス量が異なるときは、排出ガス量の大きい方をもつて判断すること。
イ 当該ボイラーが2種類以上の燃料を使用する設備を有し、実際にそれらのすべてを使用するものである場合には、一時的に1種類の燃料を専焼するとき、又は2種類以上の燃料を混焼するときがあつても、「燃焼」として取扱うこと。ただし、都市ガスとLPGを混焼する場合のように2種類以上のガスを混焼する場合は、「ガスを専焼させるもの」として取扱うこと。
大気汚染防止法に基づくボイラーの規模要件の見直しについて (抄) |  |  |  | 昭和60年6月6日付け | 環大規151号
(中略)
第2 改正の内容
1 ボイラーに係る規模要件の改正について(改正政令関係)
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)の規制対象となるボイラーの規模要件の見直しについては、ボイラーの規模を示す指標としては排出ガス量と一定の比例関係を有する燃料使用量が適切であること、伝熱面積が10m2程度の従来型の規制対象ボイラーの燃料使用量は重油換算で1時間当たりほぼ50リツトルであること等を勘案して、「伝熱面積が10平方メートル以上であること」という従来の要件に「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リツトル以上であること」という要件を追加することとしたこと。(改正政令本則)
(2) 改正政令の施行日については、改正後の大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10m2未満のもの(以下「小型ボイラー」という。)であつて、改正政令の施行後に設置の工事が着手されるもの(以下「新設の小型ボイラー」という。)を設置する事業者に法第6条の規定に基づく届出の義務等について周知を図る必要があること等を勘案して、本年9月10日としたこと。(改正政令附則第1項)
(3) 改正政令の施行前に設置の工事が着手された小型ボイラー(以下「既設の小型ボイラー」という。)に対する改正政令の適用については、その設置者に法第7条の規定に基づく届出の義務等について周知を図るためには相当の期間を要すると考えられることから、昭和62年9月10日から適用することとしたこと。したがつて、同年9月9日までの間は、既設の小型ボイラーはばい煙発生施設とはならないものであること。(改正政令附則第2項)
1) 既設の小型ボイラーに係る規制基準について
ⅰ) 一般排出基準
小型ボイラーはパツケージ型のものが多く既設の施設の改造が困難であることから、既設の小型ボイラーについては、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号。以下「規則」という。)第3条から第5条まで(硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の排出基準)の規定は、当分の間、適用しないこととしたこと。(改正府令附則第2項)
ⅱ) 総量規制基準
法第5条の2の規定に基づく総量規制基準は、既設の小型ボイラーについても適用されるものであること。また、同条第3項の規定に基づく特別の総量規制基準の適用については、規則第7条の3第3項及び第7条の4第3項中「都道府県知事が定める日」とあるのは「昭和60年9月9日」としたので、既設の小型ボイラーは、都道府県知事が定める日以後に設置されたものであつても、既存のばい煙発生施設として取り扱うものであること。(改正府令附則第5項)
なお、既設の小型ボイラーについての総量規制基準の適用は、昭和62年9月10日からであるので留意されたいこと。(改正政令附則第2項)
ⅲ) 燃料使用基準
法第15条及び第15条の2の規定に基づく基準がそのまま適用されるものであること。
なお、既設の小型ボイラーについての燃料使用基準の適用は、昭和62年9月10日からであるので留意されたいこと。(改正政令附則第2項)
(2) 新設の小型ボイラーに係る規制基準について
ⅰ) 一般排出基準及び特別排出基準
① 硫黄酸化物
新設の小型ボイラーについては、規則第3条及び第7条第1項の規定がそのまま適用されること。ただし、小型ボイラーの設置者が公害防止対策を講ずるために必要な準備期間を確保するため、既設の小型ボイラーの更新として改正府令の施行の日から昭和63年9月9日までの3年間に設置の工事が着手される小型ボイラーについては、これらの規定は昭和63年9月9日までの間は適用しないこととしたこと。(改正府令附則第3項)したがつて、小型ボイラーについて法第6条の規定に基づく届出があつた場合には、当該届出に係る小型ボイラーが既設の小型ボイラーの更新として設置されるものであるか否かを確認されたいこと。
② ばいじん
新設の小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、これらの燃料を使用する小型ボイラーが比較的環境負荷が小さいことにかんがみ、他の燃料からこれらの良質な燃料への転換を促すため、当分の間、規則第4条及び第7条第2項の規定は適用しないこととしたこと。(改正府令附則第4項)
なお、ばい煙の排出実態に照らして、大気環境に与える影響が灯油、軽油又はA重油と同等又はそれ以下と認められるアルコール等の液体燃料が小型ボイラーに使用されることとなつた場合には、当該液体燃料は軽質液体燃料として取り扱うものであること。
上記以外の新設の小型ボイラーについては、規則第4条及び第7条第2項の規定が適用されるが、小型ボイラーは排出ガス量が小さいので規則別表第2の2から6までの項に掲げる種類ごとに最小規模のものに係る値が適用されるものであること。
なお、改正府令の施行の日から昭和65年9月9日までの5年間に設置の工事が着手される小型ボイラーについては、当分の間、一般排出基準は、0.50g／Nm3、特別排出基準は、0.30g／Nm3とすることとしたこと。(改正府令附則第6項)
③ 窒素酸化物
新設の小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、ばいじん同様、当分の間、規則第5条の規定は適用しないこととしたこと。(改正府令附則第4項)
上記以外の新設の小型ボイラーに係る排出基準は、固体燃料を燃焼させるも
のについては350ppm、軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの(固体燃料を燃焼させるものを除く。)については260ppmとすることとしたこと。(改正府令本則)
ただし、改正府令の施行の日から昭和65年9月9日までの5年間に設置の工事が着手される小型ボイラーのうち軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの(固体燃料を燃焼させるものを除く。)については、当分の間、300ppmとすることとしたこと。(改正府令附則第7項)
ⅱ) 総量規制基準
法第5条の2の規定に基づく総量規制基準がそのまま適用されるものであること。
ⅲ) 燃料使用基準
法第15条及び第15条の2の規定に基づく基準がそのまま適用されるものであること。
(3) 改正府令も改正政令と同様に本年9月10日から施行することとしたこと。(改正府令附則第1項)
(中略)
硫黄酸化物に係る特定工場等の規模に関する基準に係る原料及び燃料の量の重油の量への換算方法
公布日：昭和50年3月10日 環境庁告示13号［改定］昭和56年9月30日 環境庁告示82号
大気汚染防止法施行規則第7条の2第2項の規定に基づき､原料及び燃料の量の重油の量への換算方法を次のように定める。
一 原料 | 原料の量一単位を、当該原料の量一単位の処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油の量(単位 リツトル)に換算する。
二 燃料 | 別表の上欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の下欄に掲げる重油の量に換算する。ただし、気体燃料の使用の実態が別に定める要件に該当する指定地域においては、気体燃料については、燃料の硫黄含有率を考慮して換算することができる。
別表
| 燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量(単位リツトル)
一 | 原油 | 一リツトル | 〇・九五
軽油
二 | ナフサ |  | 〇・九〇
灯油
三 | 石炭 | 一キログラム | 〇・三〇～〇・八〇
四 | 液化天然ガス |  | 一・三
五 | 液化石油ガス |  | 一・二
六 | 都市ガス |  | 〇・三三～一・三
七 | その他の燃料 | 一リツトル(固体燃料又は気体燃料にあつては、一キログラム) | 当該燃料の量一リツトル(固体燃料又は気体燃料にあつては、一キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油の量
備考
1 石炭及び都市ガスについては、当該指定地域において使用されている石炭又は都市ガスの量の一キログラム当たりの発熱量に応じて、この表の下欄に掲げる重油の量の範囲内で定めるものとする。
2 都市ガスとは、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者により供給されるガスをいう。

## S55白書
表3-1-25 公害防止協定による主要協定値 | [5 empty] | (昭和54年度末現在) |  |  |  | (昭和55年版｢環境白書｣､様式は一部改変追加)
協定値 企業 | 新仙台火力 |  | 東北石油 |  | 仙台市ガス局 | 吾嬬製鋼所 |  | 川崎製鉄藤沢製鋼 |  | 新日本製鉄 | 日鉄建材 |  | 日本鋼管仙台埠頭 | 日立製作所 |  | 麒麟麦酒 |  | 東洋製缶 |  | 十条製紙 |  |  | 東洋曹達工業 | 東海カーボン |  | 伊藤製鉄所 | 大昭和パルプ |  | 吉田工業
年間許容排出量(t/年) | 11000 |  | 4400 |  | 70 | 700 |  | 110 |  |  | 14 |  |  | s56.10~29 | s57.4~58 | s58.3~7.3 |  | LPG及び都市ガス使用 |  | 1800 |  |  | 69 | s53.6~183 | s54.4~220 | 46 | 1500
時間許容排出量(Nm3/時) | 600 |  | 210 |  | 4.6 | 45 |  | 8.8 |  |  | 1.5 |  |  | s56.10~6.1 |  | s58.3~9.7 |  |  |  | 140 |  |  | 5.3 | s53.6~13.8 |  | 3.5 | 120
燃料S分(％以下) | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.16 |  |  | 0.4 |  | s58.3~0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | ボイラ1.76 | 溶解炉0.87
硫黄酸化物 (m3N/時以下) | 1号ボイラ | 2号ボイラ | 2号ボイラ | 加熱炉 | 減少努力 | 金属加熱炉 | ボイラ | 金属加熱炉 | ボイラ |  | ボイラ | 加熱炉 |  | 減少努力 |  | ボイラ | 焼却炉 |  |  | 3,5,6号ボイラ | 7号ボイラ | その他のボイラ | 減少努力 | 減少努力 |  | 減少努力 | 1,2,3号ボイラ
〃 当面 | 230 | 230 | 230 | 210 |  | 220 | 減少努力 | 220 | 減少努力
〃 目標 | 180 | 180 | 180 | 170 | [6 empty] | 130 | 130 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 230 | 180 | 230 |  |  |  |  | 230
ばいじん ( g/m3N以下) | [5 empty] | ≧4万m3 | <4万m3 | ≧4万m3 | <4万m3 |  | ば発施設 | 塗装･メッキ |  | ば発施設 |  | ボイラ | 焼却炉 | 乾燥炉 | 焼却炉 | ≧4万m3 | <4万m3 |  |  | ば発施設 | フレアスタック前 | ば発施設建屋集塵装置出口 | ≧4万m3 | ソーダ回収ボイラ | ボイラ | 溶解炉
〃 日平均(g/m3N以下) | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05 | [11 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.05
〃 最大(g/m3N以下) | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.26 | 0.05
その他 | [17 empty] | ホルムアルデヒド30ppm> | [10 empty] | 溶解炉/塩素0.63 | 溶解炉/塩化水素3.27ｍｇ/m3N
日排水量( m3/日) | 700 |  | 15000 |  | 3000 | 3600 |  | 960 |  | 27 | 930 | 20 |  | 1700 |  | 10000 |  | 公共下水道により処理 |  | 457500 |  |  | 7200 | 440 |  | 3000 | 200000
pH | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 |  |  |  | 5.8~8.6 |  |  | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |  | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |  | 6.5~8.5
COD(最大ppm) | 20 |  | 20 |  | BOD13 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 140 |  |  | 20 | 25 |  | 10 | 140 |  | 最大25 | 日平均20
SS(最大ppm) | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 60 | 日平均40 | 30 | 100 |  | 最大25 | 日平均20
油分_日間平均(ppm) | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
〃 _最大(ppm) | 3 |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 2
用排水温度差(℃) | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | [14 empty] | 環境水温
その他 |  |  | フェノール類最大1ppm | [7 empty] | 亜鉛最大3ppm | [17 empty] | アルミニウム0.6以下､塩化ナトリウム日間平均300･最大500mg/l､透視度30cm以上
悪臭 | [10 empty] | 施設対策 |  |  | 防止対策 |  | 200以下 |  | 200以下 |  | 施設改善 |  |  |  | 200以下 |  |  | 施設改善
騒音 | 住居地域 |  | 住居地域 |  | 住居地域 | 住居地域 |  | 住居地域 |  | 住居地域 | 住居地域 |  | 住居地域 | 住居地域 |  | 住居地域 |  | 準工業 |  | 住居地域 |  |  |  | 住居地域 |  | 住居地域 | 住居地域 |  | 準工業地域
振動 | [13 empty] | 住居地域 |  | 住居地域 |  | 準工業 |  | 住居地域
締結年月日 | 1970-08-21 |  | 1971-06-14 |  | 1972-12-14 | 1972-12-14 |  | 1973-03-31 |  | 1975-03-29 | 1975-03-29 |  | 1975-07-01 | 1976-03-29 |  | 1978-01-27 |  | 1979-03-27 |  | 1972-12-28 |  |  | 1972-07-26 | 1976-05-29 |  | 1976-05-29 | 1972-07-25 |  | 1973-06-18
全面改定 | 1974-03-29 |  | 1974-03-29 |  | 1974-03-29 | 1974-03-29 | 27117 | 1974-03-29 | 27117 | [10 empty] | 1974-05-01 |  |  | 1974-05-01 |  |  |  | 1974-05-01
注) 東北石油のSO2の項目､最大排出量は､20万BSDのときの協定値を示す。
注) S49年導入の硫黄酸化物に係る総量規制により、大煙源(重油換算年間燃料使用量5000t以上)が協定締結の対象
表3-1-26 覚書による規制値 | [5 empty] | (昭和54年度末現在)
項目 ＼ 企業 | 麒麟麦酒 | 宮城化学工業 | ソニーマグネプロダクツ | 東洋刃物 | 仙台火力 | サッポロビール | 東洋ゴム工業 | 大昭和ユニボード工場
年間許容排出量 t/年 S49.8~ | 130 |  | 130 | 35 | 10000 | 12※ |  |  | ※50.3分
〃 S50.4~ | 150 | 93 | 140 | 41 | 12000 | 110 | 540※ | 57※※ | ※6月～※※51.1～
〃 S51.4~ | 110 | 69 | 100 | 33 | 9200 | 93 | 540 | 170
〃 S52.4~ | 73 | 44 | 67 | 20 | 5950 | 56 | 550 | 110
時間許容排出量 Nm3/時 S49.8~ | 26 |  | 27 | 7.4 | 1100 | 20※ |  |  | ※50.3分
〃 S50.4~ | 20 | 1.62 | 22 | 5.9 | 910 | 16 | 34※ | 14※※ | ※6月～※※51.1～
〃 S51.4~ | 15 | 6.2 | 16 | 4.4 | 680 | 12 | 34 | 11
〃 S52.4~ | 9.7 | 4 | 10 | 2.8 | 430 | 7.7 | 23 | 7.1
使用燃料いおう含有率 ％ S49.8~ | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1※ |  |  | ※50.3分
〃 S50.4~ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8※ | 0.8※※ | ※6月～※※51.1～
〃 S51.4~ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
〃 S52.4~ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
締結年月日 | 1974-07-31 | 1974-09-28 | 1974-07-31 | 1974-09-28 | 1974-07-31 | 1974-07-31 | 1974-07-31 | 1974-07-31
改訂年月日